## ГПП-1
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-1
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.12.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 18 час. |  |  | 20 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 627 | 4.32 | 5.472 | 780 | 5.856 | 6.336 | 672 | 4.512 | 5.856 | 688 | 4.992 | 5.76
| РПН |  | III
Тр-р №2 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 748 | 7.92 | -0.648 | 872 | 9.072 | 1.008 | 923 | 9.648 | -1.44 | 1046 | 10.872 | -2.304
| РПН |  | I
Тр-р №3 40 МВА | 110 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 145 | 8.568 | 2.184 | 88 | 0 | 5.544 | 146 | 8.456 | 2.464 | 89 | 0.056 | 5.6
| 6 кВ |  |  |  |  | 583 | 5.472 | 2.88 | 549 | 5.472 | 2.4 | 840 | 8.256 | 3.072 | 513 | 5.088 | 2.304
| РПН |  | VII
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с | [6 empty] | -3.927 | -5.294 |  | -5.552 | -6.397 |  | -4.213 | -5.57 |  | -4.586 | -5.672
яч. 6 Груп. реактор №1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 1-3 ПС 11-1 | [5 empty] | 133 | -1.296 | -0.72 | 144 | -1.332 | -0.864 | 133 | -1.296 | -0.684 | 143 | -1.368 | -0.792
яч. 2-4 Мех.завод №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 162 | -1.469 | -1.037 | 248 | -2.146 | -1.714 | 170 | -1.397 | -1.238 | 162 | -1.339 | -1.195
яч. 5-7 ПС 2-1 | [5 empty] | 200 | -1.238 | -1.853 | 208 | -1.594 | -1.661 | 253 | -1.613 | -2.266 | 249 | -1.574 | -2.266
яч. 8 ПС 23-1 | [5 empty] | 40 | -0.101 | 0.432 | 43 | -0.461 | -0.13 | 31 | -0.331 | 0.101 | 39 | -0.144 | 0.403
яч. 21 ПС 21-1 | [5 empty] | 17 | -0.173 | -0.086 | 52 | -0.403 | -0.41 | 16 | -0.166 | -0.072 | 15 | -0.151 | -0.065
яч.9-11 ЦЭС-1 | [5 empty] | 240 | 2.688 | -0.144 | 247 | 2.712 | 0.456 | 241 | 2.64 | 0.456 | 227 | 2.52 | 0.24
яч. 12-14 ПС 4-1 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 86 | -0.634 | -0.71 | 96 | -0.672 | -0.826 | 85 | -0.634 | -0.691 | 101 | -0.73 | -0.845
яч. 13-15 ПС 3-1 | [5 empty] | 86 | -0.576 | -0.768 | 85 | -0.576 | -0.744 | 78 | -0.528 | -0.672 | 84 | -0.48 | -0.792
яч. 17-19 Мех.завод №4 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | 108 | -1.128 | -0.408 | 108 | -1.08 | -0.504 | 93 | -0.888 | -0.504 | 124 | -1.32 | -0.36
яч.20 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 с | [6 empty] | -8.197 | 0.373 |  | -9.202 | -0.847 |  | -10.048 | 1.166 |  | -11.113 | 2.024
яч.21-23 ЦЭС-4 | [5 empty] | 117 | 1.188 | 0.396 | 186 | 0.54 | 1.908 | 190 | 0.9 | 1.836 | 194 | 0.72 | 1.98
яч.25-27 ЦЭС-2 | [5 empty] | 175 | -1.786 | 0.461 | 179 | -1.747 | 0.634 | 180 | -1.824 | 0.48 | 159 | -1.594 | 0.538
яч. 29-31 ПС 49-2 | [5 empty] | 4 | -0.043 | -0.014 | 9 | -0.072 | -0.058 | 10 | -0.101 | -0.029 | 32 | -0.331 | -0.058
яч.30 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.33-35 ПС 6-2 | [5 empty] | 58 | -0.317 | -0.533 | 99 | -0.662 | -0.792 | 102 | -0.605 | -0.893 | 38 | -0.288 | -0.288
яч. 36 Мех.завод №3 | [5 empty] | 37 | -0.317 | -0.23 | 47 | -0.418 | -0.259 | 95 | -0.994 | -0.173 | 81 | -0.85 | -0.158
яч. 37-39 ПС 3-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 11.5 | 148 | -1.56 | -0.216 | 158 | -1.632 | -0.24 | 133 | -1.368 | -0.312 | 82 | -0.864 | -0.072
яч. 38 ПС 23-2 | [5 empty] | 7 | -0.072 | -0.014 | 17 | -0.13 | -0.115 | 7 | -0.072 | -0.014 | 7 | -0.072 | -0.014
яч. 40 ПС 21-2 | [5 empty] | 44 | -0.413 | -0.221 | 61 | -0.557 | -0.307 | 50 | -0.461 | -0.25 | 47 | -0.451 | -0.211
яч. 41-43 ПС 12-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 14 | 314 | -1.872 | 2.76 | 86 | -0.576 | 0.696 | 313 | -2.064 | 2.592 | 408 | -3.36 | 2.736
яч. 44-42 ПС 8-2 | [5 empty] | 47 | -0.403 | -0.288 | 55 | -0.454 | -0.346 | 54 | -0.454 | -0.353 | 54 | -0.461 | -0.346
яч. 44 Груп. реактор №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 45-47 ПС 11-2 | [5 empty] | 230 | -2.16 | -1.152 | 277 | -2.592 | -1.296 | 286 | -2.736 | -1.296 | 261 | -2.448 | -1.296
яч. 46-48 ПС 4-2 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 68 | -0.442 | -0.576 | 107 | -0.902 | -0.672 | 47 | -0.269 | -0.422 | 128 | -1.114 | -0.787
3 с | [6 empty] | -5.521 | -3.099 |  | -5.409 | -2.474 |  | -8.326 | -3.224 |  | -5.011 | -2.38
яч.49-51 ЦЭС-3 | [5 empty] | 88 | 0.518 | 0.787 | 124.3912 | 1.056 | 0.826 | 164 | -0.173 | 1.747 | 9 | -0.096 | -0.019
яч. 53-55 ПС 6-1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | 112 | -0.84 | -0.84 | 158 | -1.584 | -0.672 | 191 | -1.752 | -0.96 | 164 | -1.632 | -0.72
яч. 57-59 ПС №1 Город |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 30 | -0.288 | -0.13 | 72 | -0.734 | -0.288 | 53 | -0.533 | -0.144 | 42 | -0.432 | -0.158
яч. 61-63 Эл.печь (ДСП-10) |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 411 | -3.672 | -2.34 | 315 | -3.024 | -1.62 | 565 | -4.932 | -3.276 | 183 | -1.8 | -0.864
яч. 65-67 ПС №49-1 | [5 empty] | 101 | -0.994 | -0.389 | 93 | -0.864 | -0.518 | 77 | -0.691 | -0.418 | 83 | -0.792 | -0.432
яч. 69-71 ПС №17-3 | [5 empty] | 29 | -0.245 | -0.187 | 30 | -0.259 | -0.202 | 29 | -0.245 | -0.173 | 29 | -0.259 | -0.187
яч. 70-72 Мех.завод №1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 66-68 Мех.завод №5 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Фидера 35 кВ
Печь-ковш | [5 empty] | 145 | -8.568 | -2.184 | 88 | 0 | -5.544 | 146 | -8.456 | -2.464 | 89 | -0.056 | -5.6
COSφ = |  | Т1 6 кВ |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.679 |  |  | 0.61 |  |  | 0.655
|  | Т2 6 кВ |  |  |  | 0.997 |  |  | 0.994 |  |  | 0.989 |  |  | 0.978
|  | Т3 35 кВ |  |  |  | 0.969 |  |  | 0 |  |  | 0.96 |  |  | 0.01
|  | Т3 6 кВ |  |  |  | 0.885 |  |  | 0.916 |  |  | 0.937 |  |  | 0.911
ПС 3-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 148 | -1.56 | -0.216 | 158 | -1.632 | -0.24 | 133 | -1.368 | -0.312 | 82 | -0.864 | -0.072
ПС 12-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 314 | -1.872 | 2.76 | 86 | -0.576 | 0.696 | 313 | -2.064 | 2.592 | 408 | -3.36 | 2.736
ПС 4-1 | СОАЧР |  |  |  |  | 86 | -0.634 | -0.71 | 96 | -0.672 | -0.826 | 85 | -0.634 | -0.691 | 101 | -0.73 | -0.845
ПС 4-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 68 | -0.442 | -0.576 | 107 | -0.902 | -0.672 | 47 | -0.269 | -0.422 | 128 | -1.114 | -0.787
Напряжение на шинах 35 кВ | [6 empty] | 35.34 |  |  | 36.33 |  |  | 34.93 |  |  | 36.34
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.43 |  |  | 6.39 |  |  | 6.36 |  |  | 6.4
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.14 |  |  | 6.05 |  |  | 6.11 |  |  | 6.14
|  | 3 секция |  |  |  |  | 6.13 |  |  | 6.29 |  |  | 6.06 |  |  | 6.29
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93
[6 empty] | напр | ток | косинус | акт. |  |  | напр | ток | косинус в кв. |  | реакт
| 4 |  |  |  | 1.7321 | 36.14 | 88 | 0.45 | 2478.8141 |  | 1.7321 | 36.14 | 88 | 0.2025 | 0.89303 | 4919.2262
| 10 |  |  |  | 1.7321 | 6.072 | 38.6667 | 0.814 | 331.0191 |  | 1.7321 | 6.072 | 38.6667 | 0.6626 | 0.58086 | 236.213
| 18 |  |  |  | 1.7321 | 6.11 | 89.3333 | 0.64 | 605.0557 |  | 1.7321 | 6.11 | 89.3333 | 0.4096 | 0.76837 | 726.4213
| 20 |  |  |  | 1.7321 | 6.07 | 834 | 0.989 | 8671.8481 |  | 1.7321 | 6.07 | 834 | 0.97812 | 0.14792 | 1296.9675
[5 empty] | 1.7321 | 6.2 | 44.764 | 0.77802 | 374 | [6 empty] | 302
[5 empty] | 1.7321 | 6.2 | 2.7389 | 0.578 | 17 |  | 1.7321 | 6.2 | 2.7389 | 0.33408 | 0.81604 | 24
Note on L55: включено ФКУ

## ГПП-2
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-2
[12 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.12.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 18 час. |  |  | 20 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 303 | 3.264 | 0.96 | 298 | 3.192 | 0.864 | 304 | 3.216 | 0.96 | 305 | 3.24 | 0.96
| РПН |  | V
Тр-р №2 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 239 | 2.184 | 1.296 | 210 | 1.848 | 1.2 | 226 | 2.088 | 1.128 | 194 | 1.752 | 1.056
| РПН |  | IV
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с
яч. 1 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 4 ПС № 26,27-1,28 | [5 empty] | 18 | -0.115 | -0.163 | 6 | -0.038 | -0.048 | 18 | -0.106 | -0.173 | 16 | -0.096 | -0.154
яч. 5 ПС 29-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1 | -0.002 | -0.007 | 0.5 | -0.002 | -0.005 | 0.5 | -0.002 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005
яч. 6 ВЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 23 ЦЭС-5 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.24 ПС 17-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 25 ПС 30-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 2 | -0.01 | -0.019 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | -0.01 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01
яч. 27 ПС 53-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 4 | -0.036 | -0.017 | 6 | -0.065 | -0.024 | 5 | -0.05 | -0.022 | 4 | -0.038 | -0.017
яч. 28 ПП Сосьва собст.нужды | [5 empty] | 6 | -0.065 | -0.007 | 2 | -0.022 | -0.007 | 2 | -0.024 | -0.007 | 5 | -0.058 | -0.01
яч.29 ТПЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.31 ПС 36-1 | [5 empty] | 278 | -3.014 | -0.787 | 283 | -3.034 | -0.806 | 284 | -3.034 | -0.787 | 286 | -3.072 | -0.787
Итого по 1 с. | [6 empty] | -3.242 | -1 |  | -3.161 | -0.9 |  | -3.226 | -1.004 |  | -3.264 | -0.983
ЦЭС-6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 10 ПС 36-2 | [5 empty] | 126 | -1.21 | -0.557 | 107 | -1.037 | -0.422 | 123 | -1.171 | -0.538 | 93 | -0.845 | -0.499
яч.11 ПС №26,27-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 39 | -0.317 | -0.269 | 30 | -0.23 | -0.211 | 45 | -0.422 | -0.221 | 47 | -0.442 | -0.23
яч.12 ПС 29-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1 | -0.005 | -0.007 | 7 | -0.058 | -0.043 | 3 | -0.019 | -0.024 | 2 | -0.014 | -0.022
яч. 14 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 16 ПС 17-2 | [5 empty] | 41 | -0.338 | -0.266 | 41 | -0.338 | -0.266 | 41 | -0.338 | -0.266 | 40 | -0.331 | -0.259
яч. 17 ВЧ-2, ОПЧ-2 |  | 47 | 0.5 | - | - | 27 | -0.24 | -0.161 | 12 | -0.017 | -0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. 18 ПС 20-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 4 | -0.036 | -0.029 | 10 | -0.072 | -0.072 | 6 | -0.05 | -0.036 | 6 | -0.05 | -0.036
яч. 19 ПС 30-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 2 | -0.022 | -0.014 | 7 | -0.072 | -0.029 | 3 | -0.029 | -0.014 | 3 | -0.029 | -0.014
яч. 21 ПС 53-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 5 | -0.034 | -0.038 | 5 | -0.036 | -0.034 | 5 | -0.036 | -0.038 | 5 | -0.034 | -0.036
Итого по 2 с. | [6 empty] | -2.202 | -1.341 |  | -1.86 | -1.204 |  | -2.065 | -1.137 |  | -1.745 | -1.096
COSφ = |  | Т1/ Т2 6 кВ |  |  |  | 0.959 / 0.860 |  |  | 0.965 / 0.839 |  |  | 0.958 / 0.880 |  |  | 0.959 / 0.856
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.48 |  |  | 6.41 |  |  | 6.39 |  |  | 6.41
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.13 |  |  | 6.07 |  |  | 6.06 |  |  | 6.08
3 секция
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93

## ЦЭС
ЦЭС Метзавод
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.12.2012г.
| По генераторам |  | 4 час |  |  |  | 10 час |  |  |  | 18 час |  |  |  | 20 час
|  |  | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр
III |  | Генератор №1 | 6.25 | 459 | 4.704 | 1.574 | 6.4 | 441 | 4.531 | 1.824 | 6.25 | 460 | 4.205 | 2.65 | 6.35 | 401 | 4.282 | 1.056
IV |  | Генератор №2 | 6.22 | 456 | 4.877 | 0.538 | 6.19 | 448 | 4.339 | 2.054 | 6.24 | 447 | 4.397 | 1.978 | 6.3 | 451 | 4.378 | 2.227
I |  | Генератор №3 | 6.5 | 386 | 4.266 | 0.774 | 6.47 | 410 | 4.392 | 1.314 | 6.45 | 399 | 4.266 | 1.26 | 6.48 | 393 | 4.248 | 1.17
|  | Итого по ген-рам |  |  | 13.847 | 2.886 |  |  | 13.262 | 5.192 |  |  | 12.868 | 5.888 |  |  | 12.908 | 4.453
I | По тр-рам и ф. СН | ТСН-1 1800 кВА | 6.5 | 22 | -0.134 | -0.211 | 6.35 | 22 | -0.134 | -0.202 | 6.45 | 22 | -0.134 | -0.202 | 6.48 | 22 | -0.144 | -0.202
III |  | ТСН-2 1000 кВА | 6.24 | 39 | -0.307 | -0.293 | 6.39 | 37 | -0.288 | -0.288 | 6.21 | 38 | -0.293 | -0.278 | 6.35 | 37 | -0.288 | -0.283
откл. |  | ТСН-3 1000 кВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II |  | ТСН-4 1000 кВА | 6.21 | 56 | -0.389 | -0.456 | 6.16 | 52 | -0.355 | -0.432 | 6.18 | 55 | -0.384 | -0.451 | 6.21 | 55 | -0.384 | -0.456
|  | Итого по ТСН |  |  | -0.83 | -0.96 |  |  | -0.777 | -0.922 |  |  | -0.811 | -0.931 |  |  | -0.816 | -0.941
| Напр. По секц. (без СН) | Нагрузка потреб. без СН по 1с. |  |  | 1.444 | 0.707 |  |  | 1.546 | 0.656 |  |  | 1.492 | 0.602 |  |  | 1.584 | 0.728
|  | Нагрузка потреб. без СН по 2с. |  |  | 1.397 | -0.917 |  |  | 1.392 | -1.066 |  |  | 1.44 | -0.931 |  |  | 1.21 | -0.994
|  | Нагрузка потреб. без СН по 3с. |  |  | 3.879 | 0.494 |  |  | 3.187 | 0.71 |  |  | 4.085 | 0.625 |  |  | 4.09 | 0.792
|  | Нагрузка потреб. без СН по 4с. |  |  | 3.689 | 0.142 |  |  | 3.799 | 0.146 |  |  | 3.497 | 0.142 |  |  | 3.658 | 0.247
|  | Итого по секциям |  |  | 10.409 | 0.426 |  |  | 9.924 | 0.446 |  |  | 10.514 | 0.438 |  |  | 10.542 | 0.773
| По ЛЭП и фидерам 6 кВ | Замеряется | Установки по АЧР |  |  |  | 4 час. |  |  | 10час. |  |  | 18 час |  |  | 20 час
|  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
|  | Насос №18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС 18-1 |  |  |  |  | 60 | -0.552 | -0.336 | 62 | -0.571 | -0.341 | 61 | -0.557 | -0.346 | 60 | -0.552 | -0.346
|  | Т/компрессор №3 |  |  |  |  | 244 | -2.534 | 0.648 | 257 | -2.664 | 0.619 | 234 | -2.434 | 0.619 | 247 | -2.635 | 0.504
|  | ПС14-1 |  |  |  |  | 97 | -0.806 | -0.653 | 123 | -0.979 | -0.931 | 104 | -0.874 | -0.691 | 104 | -0.883 | -0.71
|  | ПС 5-1 |  |  |  |  | 29 | -0.206 | -0.235 | 32 | -0.259 | -0.235 | 39 | -0.302 | -0.283 | 36 | -0.288 | -0.269
|  | ЦЭС-4 |  |  |  |  | 117 | -1.188 | -0.396 | 186 | -0.54 | -1.908 | 190 | -0.9 | -1.836 | 194 | -0.72 | -1.98
|  | Воздуходувка №13 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-3 |  |  |  |  | 88 | -0.518 | -0.787 | 122 | -1.056 | -0.826 | 164 | 0.173 | -1.747 | 9 | 0.096 | 0.019
|  | Насос 11 |  |  |  |  | 27 | -0.221 | -0.191 | 27 | -0.22 | -0.189 | 28 | -0.223 | -0.194 | 27 | -0.223 | -0.198
|  | Т/компрессор №6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС №5-2 |  |  |  |  | 40 | -0.35 | -0.25 | 42 | -0.365 | -0.264 | 32 | -0.278 | -0.197 | 30 | -0.254 | -0.211
|  | ЦЭС-2 |  |  |  |  | 175 | 1.786 | -0.461 | 179 | 1.747 | -0.634 | 180 | 1.824 | -0.48 | 159 | 1.594 | -0.538
|  | Воздуходувка №11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-1 |  |  |  |  | 240 | -2.688 | 0.144 | 247 | -2.712 | -0.456 | 241 | -2.64 | -0.456 | 227 | -2.52 | -0.24
|  | Т/компрессор №7 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Воздуходувка №10 |  |  |  |  | 164 | -1.421 | 0.979 | 175 | -1.421 | 1.133 | 170 | -1.478 | 0.998 | 152 | -1.229 | 1.037
|  | Воздуходувка №9 |  |  |  |  | 210 | -2.074 | 0.893 | 139 | -1.166 | 0.994 | 216 | -2.16 | 0.835 | 211 | -2.189 | 0.734
|  | Т/компрессор №4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС14-2 |  |  |  |  | 133 | -1.339 | -0.648 | 139 | -1.411 | -0.634 | 136 | -1.382 | -0.605 | 150 | -1.498 | -0.749
|  | Воздуходувка №12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Тр-р №1 320 кВА |  |  |  |  | 8 | -0.084 | -0.038 | 10 | -0.098 | -0.041 | 8 | -0.082 | -0.038 | 8 | -0.084 | -0.038
|  | Тр-р №2 320 кВА |  |  |  |  | 1 | -0.002 | -0.007 | 1 | -0.002 | -0.007 | 1 | -0.002 | -0.007 | 1 | -0.002 | -0.007
|  | ПС 18-2 |  |  |  |  | 69 | -0.648 | -0.365 | 68 | -0.648 | -0.379 | 69 | -0.648 | -0.36 | 68 | -0.643 | -0.37
[7 empty] | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с
|  | Напряжение на шинах 6 кВ |  |  |  |  | 6.47 6.1 6.21/6.19 |  |  | 6.44 6.01 6.35/6.16 |  |  | 6.42 6.05 6.19/6.21 |  |  | 6.45 6.1 6.32/6.27
|  | Замер провел: |  |  |  |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93

## ЭлСталь
подстанция |  | Электросталь
[13 empty] | Дата замера |  |  | 19.12.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 18 час. |  |  | 20 час.
[6 empty] | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
[6 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Т 100 МВА | 220 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 17 | 1.05 | 0 | 411 | 24.85 | 1.4 | 905 | 53.9 | 4.9 | 730 | 43.75 | 3.85
| РПН |  | v
Фидера 35 кВ |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
|  | ГЦ | сек | ГЦ | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
СТК1 (яч. № 3) | [5 empty] | 1175 | -0.84 | -71.68 | 818 | -0.84 | -49.56 | 351 | -0.56 | -21 | 545 | -0.84 | -32.76
СТК2 (яч. № 4) | [5 empty] | 1170 | -0.28 | 71.4 | 1146 | 0 | 69.44 | 1162 | -0.28 | 69.44 | 1168 | 0 | 70.28
ДГР (яч. № 5) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДСП-80 (яч. № 6) | [5 empty] | 6 | 0 | 0.35 | 508 | -23.45 | -19.95 | 1251 | -53.55 | -52.15 | 964 | -43.05 | -38.85
Cos φ = |  | 35 кВ |  |  |  | 0.999 |  |  | 0.998 |  |  | 0.996 |  |  | 0.996
Напряжение на шинах 35 кВ | [5 empty] | 35.28 |  |  | 35.03 |  |  | 34.55 |  |  | 34.77
Замер произвел: Волошина С.Н. т.5-39-93
4. ЭЛ.СТАЛЬ
|  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.97 | 49181.9256 |  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.9409 | 0.2431 | 12326.1525
0.56977

## АЧР1
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 19 ДЕКАБРЯ 2012 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 18 час. | 20 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | сумма
ГПП-1 | Гр. реактор №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 1.205 | 1.559 | 1.981 | 1.834 | 8-2
110/6 кВ | Мех. з-д №1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | - | - | - | - | 23-2
| Мех. з-д №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 1.469 | 2.146 | 1.397 | 1.339 | 21-2
| Мех. з-д №4 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | 1.128 | 1.08 | 0.888 | 1.32 | мех.завод 3
| Мех. з-д №5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | - | - | - | -
| ПС №1 "Город" | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0.288 | 0.734 | 0.533 | 0.158
| Эл. печь | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 3.672 | 3.024 | 4.932 | 1.8
| П/ст. № 6-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 0.84 | 1.584 | 1.752 | 1.632
| Итого: | [6 empty] | 8.602 | 10.127 | 11.483 | 8.083
СОАЧР | П/ст. № 3-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 11.5 | 1.56 | 1.632 | 1.368 | 0.864
| П/ст № 12-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 14 | 1.872 | 0.576 | 2.064 | 3.36
| П/ст. № 4-1 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.634 | 0.672 | 0.634 | 0.73
| П/ст. № 4-2 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.442 | 0.902 | 0.269 | 1.114
| Итого: | [6 empty] | 4.508 | 3.782 | 4.335 | 6.068
ГПП-2 | П/ст № 20-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.036 | 0.072 | 0.05 | 0.05
35/6 кВ | П/ст № 29-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0
| П/ст № 29-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.005 | 0.058 | 0.019 | 0.014
| П/ст № 26, 27-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.317 | 0.23 | 0.422 | 0.442
| В/ч агрегат № 1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | -0.24 | -0.017 | 0 | 0
| ТПЧ | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - | - | -
| П/ст № 30-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
| П/ст № 30-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.022 | 0.072 | 0.029 | 0.029
| П/ст № 53-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.036 | 0.065 | 0.05 | 0.038
| П/ст № 53-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.034
| Итого: | [6 empty] | 0.222 | 0.518 | 0.618 | 0.607
Типы используемых реле частоты и количество комплектов АЧР__________________________________________________________________
Общая потребляемая мощность предприятия (с субабонентами) на 9 час. | [6 empty] | 45.382 |  | МВт
Главный энергетик Орлов А.В. (Ф.И.О.) | [5 empty] | _________________________(роспись)
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
АФ/СЭС/ОДС/ф.13/р.1
[5 empty] | Т 1 6 кВ ГПП-1 |  | 6.24
[5 empty] | Т 2 6 кВ ГПП-1 |  | 9
[5 empty] | Т 3 6 кВ ГПП-1 |  | 2.304
[5 empty] | Т3 35 кВ ГПП-1 |  | 0
[5 empty] | Т 1 6 кВ ГПП-2 |  | 3.24
[5 empty] | Т 2 6 кВ ГПП-2 |  | 1.848
[5 empty] | ЭлСталь |  | 22.75
45.382
Note on H39: 4 тр-ра ГПП1+2 тр-ра ГПП2+ЭлСталь

## АЧР2
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 19 ДЕКАБРЯ 2012 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 18 час. | 20 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт
П/ст. № 4 | В/ч агрегат № 3 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
6/0,4 кВ | В/ч агрегат № 5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 6 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.002 | 0.454 | 0.002 | 0.473
| В/ч агрегат № 7 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 8 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.331
| ТПЧ-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| ТПЧ-2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| КТЭ-1, 2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| Итого: | [6 empty] | 0.023 | 0.473 | 0.021 | 0.806
Типы используемых реле частоты и количество комплектов АЧР_____________________________________________________________________
Общая потребляемая мощность предприятия (с субабонентами) на 9 час. | [6 empty] | 45.382 |  | МВт
Главный энергетик Орлов А.В. (Ф.И.О.) | [5 empty] | _________________________(роспись)
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
9:00
ГПП-1
Тр-р 1 | 9.454
Тр-р 2 | 14.448
Тр-р 3 | 9.366
Тр-р 3 35кВ | 9.776
ГПП-2
Тр-р 1 | 3.656
Тр-р 2 | 3.14
Пс ЭлС | 40.983
90.823

## ПС ГПП-1
ПС ГПП-1
Время | Мех.завод №1 | Мех.завод №2 | Мех.завод №3 | Мех.завод №5
| МВт | МВт | МВт | МВт
19.12.12 1:00 | 0 | 1.5883 | 0.54202 | 0
2:00 | 0 | 1.5653 | 0.61459 | 0
3:00 | 0 | 1.5204 | 0.5351 | 0
4:00 | 0 | 1.4927 | 0.39542 | 0
5:00 | 0 | 1.474 | 0.39773 | 0
6:00 | 0 | 1.444 | 0.39226 | 0
7:00 | 0 | 1.5958 | 0.39082 | 0
8:00 | 0 | 1.9212 | 0.41011 | 0
9:00 | 0 | 2.2501 | 0.44006 | 0
10:00 | 0 | 2.2948 | 0.42854 | 0
11:00 | 0 | 2.3098 | 0.43805 | 0
12:00 | 0 | 2.2833 | 0.43949 | 0
13:00 | 0 | 2.1401 | 0.45446 | 0
14:00 | 0 | 2.217 | 0.53424 | 0
15:00 | 0 | 2.0367 | 0.85421 | 0
16:00 | 0 | 1.633 | 1.3254 | 0
17:00 | 0 | 1.4999 | 1.2684 | 0
18:00 | 0 | 1.417 | 0.89482 | 0
19:00 | 0 | 1.4239 | 0.88186 | 0
20:00 | 0 | 1.3896 | 0.88214 | 0
21:00 | 0 | 1.362 | 0.7753 | 0
22:00 | 0 | 1.3095 | 0.90374 | 0
23:00 | 0 | 1.2508 | 0.37354 | 0
0:00 | 0 | 1.2479 | 0.49075 | 0
Исп. Волошина С.Н.
т. 5-39-93