## ГПП-1
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-1
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 20.06.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 748.5769 | 6.24 | 5.376 | 36.8244 | 0.293 | 0.278 | 41.3927 | 0.317 | 0.322 | 576.253 | 5.088 | 3.648
| РПН |  | III
Тр-р №2 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 851.7877 | 8.856 | 0.072 | 80.4375 | 0.248 | -0.806 | 74.4435 | 0.248 | -0.74 | 457.2024 | 4.536 | -1.422
| РПН |  | I
Тр-р №3 40 МВА | 110 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 670.7886 | 7.336 | 0.56 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 кВ |  |  |  |  | 517.1341 | 5.28 | 1.344 | 273.072 | 2.942 | 0.082 | 275.3084 | 2.966 | 0.086 | 696.5406 | 6.816 | 2.784
| РПН |  | VII
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с | [6 empty] | -6.135 | -5.422 |  | -0.499 | -0.491 |  | -0.419 | -0.474 |  | -4.947 | -3.6
яч. 6 Груп. реактор №1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 1-3 ПС 11-1 | [5 empty] | 154.439 | -1.368 | -1.008 | 3.7481 | -0.031 | -0.027 | 3.6297 | -0.029 | -0.027 | 147.9651 | -1.332 | -0.9
яч. 2-4 Мех.завод №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 80.5312 | -0.619 | -0.634 | 7.1911 | -0.05 | -0.061 | 10.1182 | -0.074 | -0.082 | 76.8883 | -0.605 | -0.576
яч. 5-7 ПС 2-1 | [5 empty] | 195.5463 | -1.229 | -1.766 | 10.1955 | -0.069 | -0.088 | 11.3625 | -0.072 | -0.101 | 129.0327 | -0.922 | -1.056
яч. 8 ПС 23-1 | [5 empty] | 38.5498 | -0.072 | 0.418 | 1.558 | -0.016 | 0.006 | 1.4799 | -0.015 | 0.006 | 38.6773 | -0.043 | 0.418
яч. 21 ПС 21-1 | [5 empty] | 3.3083 | -0.029 | -0.022 | 2.2052 | -0.012 | -0.021 | 0.71547 | -0.005 | 0.006 | 3.3504 | -0.029 | -0.022
яч.9-11 ЦЭС-1 | [5 empty] | 28.6547 | -0.192 | -0.24 | 27.8505 | -0.216 | -0.216 | 28.4794 | -0.216 | -0.216 | 30.1032 | -0.216 | -0.24
яч. 12-14 ПС 4-1 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 75.5721 | -0.538 | -0.634 | 3.6798 | -0.027 | -0.03 | 4.2347 | -0.029 | -0.036 | 49.9851 | -0.384 | -0.384
яч. 13-15 ПС 3-1 | [5 empty] | 107.7464 | -0.624 | -1.008 | 3.5929 | -0.023 | -0.032 | 4.7512 | -0.029 | -0.043 | 64.5179 | -0.432 | -0.552
яч. 17-19 Мех.завод №4 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | 141.4461 | -1.464 | -0.528 | 5.4008 | -0.055 | -0.022 | 4.8999 | 0.05 | 0.019 | 94.3706 | -0.984 | -0.288
яч.20 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 с | [6 empty] | -8.675 | 0.355 |  | -0.361 | 0.806 |  | -0.335 | 0.74 |  | -4.554 | 2.166
яч.21-23 ЦЭС-4 | [5 empty] | 145.1329 | 1.404 | 0.612 | 217.6497 | 2.16 | 0.792 | -227.3353 | 2.16 | 1.044 | 183.1933 | 1.908 | -0.108
яч.25-27 ЦЭС-2 | [5 empty] | 211.3211 | -2.227 | 0.422 | 178.5394 | -1.786 | 0.691 | 180.561 | -1.786 | 0.749 | 236.9695 | -2.496 | 0.48
яч. 29-31 ПС 49-2 | [5 empty] | 10.5578 | -0.101 | -0.043 | 0.76902 | -0.007 | -0.004 | 0.63986 | -0.006 | -0.003 | 9.2477 | -0.086 | -0.043
яч.30 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.33-35 ПС 6-2 | [5 empty] | 34.4068 | -0.23 | -0.274 | 2.8054 | -0.017 | -0.024 | 3.6807 | -0.02 | -0.033 | 27.4784 | -0.187 | -0.216
яч. 36 Мех.завод №3 | [5 empty] | 16.5821 | -0.102 | -0.139 | 84.3656 | -0.489 | -0.737 | 117.5085 | -0.479 | -1.135 | 0 | 0 | 0
яч. 37-39 ПС 3-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 11.5 | 181.8283 | -1.776 | -0.648 | 3.1187 | -0.03 | 0.013 | 3.082 | -0.03 | 0.012 | 26.3186 | -0.168 | -0.216
яч. 38 ПС 23-2 | [5 empty] | 13.8113 | -0.086 | -0.115 | 1.2797 | -0.006 | -0.012 | 0.1349 | -0.001 | -0.001 | 1.9042 | -0.014 | -0.014
яч. 40 ПС 21-2 | [5 empty] | 7.2409 | -0.058 | -0.048 | 1.0876 | -0.009 | -0.007 | 0.80937 | 0.006 | 0.006 | 7.4083 | -0.067 | -0.038
яч. 41-43 ПС 12-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 14 | 354.2231 | -2.64 | 2.568 | 16.7978 | -0.127 | 0.122 | 17.4098 | -0.133 | 0.125 | 391.4103 | -0.552 | 4.032
яч. 44-42 ПС 8-2 | [5 empty] | 25.6704 | -0.209 | -0.166 | 2.0234 | -0.015 | -0.015 | 2.2268 | -0.017 | -0.016 | 42.2755 | -0.338 | -0.281
яч. 44 Груп. реактор №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 45-47 ПС 11-2 | [5 empty] | 254.2476 | -2.304 | -1.296 | 1.493 | -0.014 | 0.007 | 1.8885 | -0.014 | 0.014 | 241.8755 | -2.304 | -1.008
яч. 46-48 ПС 4-2 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 59.9125 | -0.346 | -0.518 | 2.7662 | -0.021 | -0.02 | 2.5398 | -0.015 | -0.022 | 47.1751 | -0.25 | -0.422
3 с | [6 empty] | -5.304 | -1.353 |  | -3.176 | -0.136 |  | -3.108 | -0.1219 |  | -6.859 | -2.9
яч.49-51 ЦЭС-3 | [5 empty] | 262.7308 | -2.822 | 0.058 | 281.5534 | -3.034 | -0.058 | 282.0453 | -3.034 | -0.077 | 295.9216 | -3.168 | -0.077
яч. 53-55 ПС 6-1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | 163.0778 | -1.56 | -0.72 | 7.1881 | -0.071 | -0.031 | 7.5537 | -0.072 | -0.038 | 144.6194 | -1.416 | -0.576
яч. 57-59 ПС №1 Город |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 31.4863 | -0.274 | -0.187 | 3.326 | -0.033 | -0.014 | 3.5706 | 0.035 | 0.016 | 46.9843 | -0.432 | -0.245
яч. 61-63 Эл.печь (ДСП-10) |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0376 | -1.224 | -1.512
яч. 65-67 ПС №49-1 | [5 empty] | 48.6665 | -0.403 | -0.317 | 3.283 | -0.026 | -0.024 | 3.0898 | -0.025 | -0.022 | 47.4733 | -0.389 | -0.317
яч. 69-71 ПС №17-3 | [5 empty] | 29.254 | -0.245 | -0.187 | 1.3917 | -0.012 | -0.009 | 1.1165 | -0.012 | -0.0009 | 27.2273 | -0.23 | -0.173
яч. 70-72 Мех.завод №1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
яч. 66-68 Мех.завод №5 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
Фидера 35 кВ
Печь-ковш | [5 empty] | 163 | -7.336 | -0.56 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
COSφ = |  | Т1 6 кВ |  |  |  | 0.758 |  |  | 0.725 |  |  | 0.702 |  |  | 0.813
|  | Т2 6 кВ |  |  |  | 0.999 |  |  | 0.294 |  |  | 0.318 |  |  | 0.954
|  | Т3 35 кВ |  |  |  | 0.968 |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | Т3 6 кВ |  |  |  | 0.969 |  |  | 0.999 |  |  | 0.999 |  |  | 0.926
ПС 3-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 181.8283 | -1.776 | -0.648 | 3.1187 | -0.03 | 0.013 | 3.082 | -0.03 | 0.012 | 26.3186 | -0.168 | -0.216
ПС 12-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 354.2231 | -2.64 | 2.568 | 16.7978 | -0.127 | 0.122 | 17.4098 | -0.133 | 0.125 | 391.4103 | -0.552 | 4.032
ПС 4-1 | СОАЧР |  |  |  |  | 75.5721 | -0.538 | -0.634 | 3.6798 | -0.027 | -0.03 | 4.2347 | -0.029 | -0.036 | 49.9851 | -0.384 | -0.384
ПС 4-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 59.9125 | -0.346 | -0.518 | 2.7662 | -0.021 | -0.02 | 2.5398 | -0.015 | -0.022 | 47.1751 | -0.25 | -0.422
Напряжение на шинах 35 кВ | [6 empty] | 35.2 |  |  | 35.98 |  |  | 35.94 |  |  | 35.63
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.36 |  |  | 6.34 |  |  | 6.31 |  |  | 6.28
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.01 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.01
|  | 3 секция |  |  |  |  | 6.09 |  |  | 6.23 |  |  | 6.23 |  |  | 6.11
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93
[6 empty] | напр | ток | косинус | акт. |  |  | напр | ток | косинус в кв. |  | реакт
| 4 |  |  |  | 1.7321 | 36.14 | 88 | 0.45 | 2478.8141 |  | 1.7321 | 36.14 | 88 | 0.2025 | 0.89303 | 4919.2262
| 10 |  |  |  | 1.7321 | 6.072 | 38.6667 | 0.814 | 331.0191 |  | 1.7321 | 6.072 | 38.6667 | 0.6626 | 0.58086 | 236.213
| 18 |  |  |  | 1.7321 | 6.11 | 89.3333 | 0.64 | 605.0557 |  | 1.7321 | 6.11 | 89.3333 | 0.4096 | 0.76837 | 726.4213
| 20 |  |  |  | 1.7321 | 6.07 | 834 | 0.989 | 8671.8481 |  | 1.7321 | 6.07 | 834 | 0.97812 | 0.14792 | 1296.9675
[5 empty] | 1.7321 | 6.2 | 44.764 | 0.77802 | 374 | [6 empty] | 302
[5 empty] | 1.7321 | 6.2 | 2.7389 | 0.578 | 17 |  | 1.7321 | 6.2 | 2.7389 | 0.33408 | 0.81604 | 24

## ГПП-2
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-2
[12 empty] | Дата замера |  |  |  | 20.06.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 277.2268 | 2.976 | 0.96 | 277.6535 | 2.976 | 0.912 | 298.0583 | 3.12 | 1.152 | 266.4415 | 2.88 | 0.792
| РПН |  | V
Тр-р №2 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 173.1877 | 1.608 | 0.912 | 160.7282 | 1.44 | 0.912 | 95.5743 | 0.84 | 0.576 | 100.0543 | 0.96 | 0.456
| РПН |  | IV
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с
яч. 1 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 4 ПС № 26,27-1,28 | [5 empty] | 21.7425 | -0.125 | -0.211 | 12.7569 | -0.096 | -0.106 | 35.4619 | -0.192 | -0.346 | 7.9049 | -0.058 | -0.067
яч. 5 ПС 29-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 0.64542 | -0.002 | -0.007 | 4.7513 | -0.041 | -0.034 | 4.8733 | -0.046 | -0.029 | 0.64941 | -0.002 | -0.007
яч. 6 ВЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 23 ЦЭС-5 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
яч.24 ПС 17-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 25 ПС 30-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 0.90411 | -0.002 | -0.01 | 1.2615 | -0.01 | -0.01 | 0.89618 | 0 | -0.01 | 1.2615 | -0.01 | -0.01
яч. 27 ПС 53-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1.9035 | -0.01 | -0.019 | 3.8181 | -0.034 | -0.026 | 3.0417 | -0.024 | -0.024 | 1.3261 | -0.005 | -0.014
яч. 28 ПП Сосьва собст.нужды | [5 empty] | 0.9912 | -0.01 | -0.005 | 1.2615 | -0.01 | -0.01 | 1.3999 | -0.01 | -0.012 | 1.0889 | -0.01 | -0.007
яч.29 ТПЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.31 ПС 36-1 | [5 empty] | 260.5626 | -2.842 | -0.749 | 259.2512 | -2.803 | -0.768 | 262.5518 | -2.822 | -0.787 | 196.6625 | -2.0803 | -0.73
Итого по 1 с. | [6 empty] | -2.991 | -1.001 |  | -2.994 | -0.954 |  | -3.094 | -1.208 |  | -2.1653 | -0.835
ЦЭС-6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 10 ПС 36-2 | [5 empty] | 125.5472 | -1.21 | -0.576 | 96.5275 | -0.941 | -0.403 | 46.9601 | -0.422 | -0.269 | 60.0541 | -0.614 | -0.173
яч.11 ПС №26,27-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 0.93685 | 0 | -0.01 | 2.0246 | -0.01 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.94142 | 0 | -0.01
яч.12 ПС 29-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 0.26498 | -0.002 | -0.002 | 0.26671 | -0.002 | -0.002 | 0.26541 | -0.002 | -0.002 | 0.26628 | -0.002 | -0.002
яч. 14 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 16 ПС 17-2 | [5 empty] | 40.7631 | -0.338 | -0.274 | 39.1138 | -0.324 | -0.259 | 38.9233 | -0.324 | -0.259 | 37.6104 | -0.31 | -0.252
яч. 17 ВЧ-2, ОПЧ-2 |  | 47 | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12.5499 | -0.017 | -0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. 18 ПС 20-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 2.443 | -0.014 | -0.022 | 7.9079 | -0.043 | -0.072 | 2.1664 | -0.007 | -0.022 | 1.4736 | -0.007 | -0.014
яч. 19 ПС 30-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1.8549 | -0.014 | -0.014 | 8.5581 | -0.086 | -0.029 | 7.2837 | -0.072 | -0.029 | 2.4549 | -0.022 | -0.014
яч. 21 ПС 53-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 4.2106 | -0.024 | -0.038 | 4.0799 | -0.024 | -0.036 | 4.06 | -0.024 | -0.036 | 3.5787 | -0.017 | -0.034
Итого по 2 с. | [6 empty] | -1.602 | -0.936 |  | -1.447 | -0.952 |  | -0.851 | -0.617 |  | -0.972 | -0.499
COSφ = |  | Т1/ Т2 6 кВ |  |  |  | 0.952 / 0.870 |  |  | 0.956 / 0.845 |  |  | 0.938 / 0.825 |  |  | 0.964 / 0.903
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.52 |  |  | 6.48 |  |  | 6.45 |  |  | 6.48
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.17 |  |  | 6.13 |  |  | 6.16 |  |  | 6.14
3 секция
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93

## ЦЭС
ЦЭС Метзавод
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 20.06.2012г.
| По генераторам |  | 4 час |  |  |  | 10 час |  |  |  | 12 час |  |  |  | 23 час
|  |  | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр
откл. |  | Генератор №1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
IV |  | Генератор №2 | 6.1 | 337.6294 | 3.475 | 0.787 | 6.1 | 407.9308 | 4.205 | 0.922 | 6.1 | 415.3616 | 4.224 | 1.171 | 6.1 | 391.185 | 4.128 | 0.038
откл. |  | Генератор №3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
|  | Итого по ген-рам |  |  | 3.475 | 0.787 |  |  | 4.205 | 0.922 |  |  | 4.224 | 1.171 |  |  | 4.128 | 0.038
I | По тр-рам и ф. СН | ТСН-1 1800 кВА | 6.37 | 19.536 | -0.115 | -0.182 | 6.38 | 20.7571 | -0.125 | -0.192 | 6.34 | 20.1302 | -0.125 | -0.182 | 6.37 | 20.7897 | -0.125 | -0.192
III |  | ТСН-2 1000 кВА | 6.12 | 15.5691 | -0.134 | -0.096 | 6.26 | 15.5985 | -0.139 | -0.096 | 6.26 | 16.1412 | -0.139 | -0.106 | 6.2 | 15.7495 | -0.139 | -0.096
откл. |  | ТСН-3 1000 кВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II |  | ТСН-4 1000 кВА | 6.08 | 10.7056 | -0.038 | -0.106 | 6.14 | 11.5585 | -0.043 | -0.115 | 6.16 | 11.0827 | -0.043 | -0.11 | 6.04 | 11.1376 | -0.038 | -0.11
|  | Итого по ТСН |  |  | -0.287 | -0.384 |  |  | -0.307 | -0.403 |  |  | -0.307 | -0.398 |  |  | -0.302 | -0.398
| Напр. По секц. (без СН) | Нагрузка потреб. без СН по 1с. |  |  | 0.077 | 0.058 |  |  | 0.091 | 0.024 |  |  | 0.091 | 0.034 |  |  | 0.091 | 0.048
|  | Нагрузка потреб. без СН по 2с. |  |  | 2.189 | -0.528 |  |  | 1.743 | -0.806 |  |  | 1.743 | -0.859 |  |  | 2.458 | -0.59
|  | Нагрузка потреб. без СН по 3с. |  |  | 2.688 | -0.154 |  |  | 2.895 | -0.038 |  |  | 2.895 | -0.029 |  |  | 3.029 | -0.019
|  | Нагрузка потреб. без СН по 4с. |  |  | 2.071 | 0.175 |  |  | 2.045 | 0.13 |  |  | 2.064 | 0.127 |  |  | 2.22 | 0.146
|  | Итого по секциям |  |  | 7.025 | -0.449 |  |  | 6.774 | -0.69 |  |  | 6.793 | -0.727 |  |  | 7.798 | -0.415
| По ЛЭП и фидерам 6 кВ | Замеряется | Установки по АЧР |  |  |  | 4 час. |  |  | 10час. |  |  | 12 час |  |  | 23 час
|  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
|  | Насос №18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС 18-1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС14-1 |  |  |  |  | 74.0357 | -0.557 | -0.566 | 89.3179 | -0.653 | -0.701 | 82.312 | -0.605 | -0.643 | 85.4968 | -0.672 | -0.624
|  | ПС 5-1 |  |  |  |  | 13.3331 | -0.106 | -0.096 | 15.3481 | -0.13 | -0.101 | 15.3481 | -0.13 | -0.101 | 13.6723 | -0.115 | -0.091
|  | ЦЭС-4 |  |  |  |  | 145.1329 | -1.404 | -0.612 | 217.6497 | -2.16 | -0.792 | 227.3353 | -2.16 | -1.044 | 183.1933 | -1.908 | 0.108
|  | Воздуходувка №13 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-3 |  |  |  |  | 262.7308 | 2.822 | -0.058 | 281.1022 | 3.034 | 0.058 | 282.0453 | 3.034 | 0.077 | 295.9216 | 3.168 | 0.077
|  | Насос 11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №6 |  |  |  |  | 142.4442 | -1.43 | 0.538 | 135.8151 | -1.277 | 0.701 | 140.149 | -1.354 | 0.653 | 141.6688 | -1.402 | 0.586
|  | ЦЭС-6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС №5-2 |  |  |  |  | 23.7343 | -0.182 | -0.178 | 22.4827 | -0.168 | -0.173 | 21.5937 | -0.154 | -0.173 | 25.6637 | -0.202 | -0.187
|  | ЦЭС-2 |  |  |  |  | 211.3211 | 2.227 | -0.422 | 178.5394 | 1.786 | -0.691 | 180.561 | 1.786 | -0.749 | 236.9695 | 2.496 | -0.48
|  | Воздуходувка №11 |  |  |  |  | 194.4088 | -1.757 | 1.123 | 166.2943 | -1.109 | 1.397 | 171.6026 | -1.109 | 1.469 | 208.1803 | -1.93 | 1.123
|  | ЦЭС-1 |  |  |  |  | 28.6547 | 0.192 | 0.24 | 28.4794 | 0.216 | 0.216 | 28.4794 | 0.216 | 0.216 | 30.1032 | 0.216 | 0.24
|  | Т/компрессор №7 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Воздуходувка №10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Воздуходувка №9 |  |  |  |  | 175.9245 | -1.699 | 0.821 | 204.6925 | -2.102 | 0.634 | 206.0318 | -2.117 | 0.634 | 211.7348 | -2.189 | 0.605
|  | Т/компрессор №4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС14-2 |  |  |  |  | 66.4776 | -0.49 | -0.518 | 77.3443 | -0.648 | -0.518 | 78.2251 | -0.648 | -0.533 | 68.9544 | -0.59 | -0.446
|  | Воздуходувка №12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Тр-р №1 320 кВА |  |  |  |  | 1.1342 | -0.002 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | -0.002 | -0.012 | 1.1342 | -0.002 | -0.012
|  | Тр-р №2 320 кВА |  |  |  |  | 8.4353 | -0.085 | -0.031 | 9.4071 | -0.095 | -0.034 | 9.1443 | -0.092 | -0.034 | 8.73 | -0.088 | -0.032
|  | ПС 18-2 |  |  |  |  | 80.1511 | -0.754 | -0.413 | 61.1164 | -0.571 | -0.322 | 60.7108 | -0.566 | -0.322 | 60.4816 | -0.566 | -0.317
[7 empty] | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с
|  | Напряжение на шинах 6 кВ |  |  |  |  | 6.2 6.2 6.21/6.1 |  |  | 6.2 6.2 6.24/6.11 |  |  | 6.2 6.2 6.22/6.1 |  |  | 6.2 6.2 6.19/6.03
|  | Замер провел: |  |  |  |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93
[8 empty] | -7.062 | 0.668 |  | -6.753 | 0.883 |  | -6.777 | 0.938 |  | -7.756 | 0.605

## ЭлСталь
подстанция |  | Электросталь
[13 empty] | Дата замера |  |  | 20.06.2012г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
[6 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Т 100 МВА | 220 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 704.9179 | 42 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 55.4071 | 3.15 | 1.05
| РПН |  | v
Фидера 35 кВ |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
|  | ГЦ | сек | ГЦ | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
СТК1 (яч. № 3) | [5 empty] | 507.1879 | -0.56 | -30.24 | - | - | - | - | - | - | 1088.7445 | -0.84 | -65.24
СТК2 (яч. № 4) | [5 empty] | 1112.8048 | 0 | 66.36 | - | - | - | - | - | - | 1135.3776 | 0 | 68.04
ДГР (яч. № 5) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДСП-80 (яч. № 6) | [5 empty] | 935.9175 | -41.3 | -37.54 | - | - | - | - | - | - | 66.591 | -2.45 | -3.15
[7 empty] | -41.86 | -1.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.29 | -0.35
Cos φ = |  | 35 кВ |  |  |  | 0.999 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0.949
Напряжение на шинах 35 кВ | [5 empty] | 34.47 |  |  | 34.64 |  |  | 34.64 |  |  | 34.64
Замер произвел: Волошина С.Н. т.5-39-93
4. ЭЛ.СТАЛЬ
|  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.97 | 49181.9256 |  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.9409 | 0.2431 | 12326.1525
0.56977

## АЧР1
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 20 ИЮНЯ 2012 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 12 час. | 23 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | сумма
ГПП-1 | Гр. реактор №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 0.455 | 0.519 | 0.491 | 0.419 | 8-2
110/6 кВ | Мех. з-д №1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | - | - | - | - | 23-2
| Мех. з-д №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0.619 | 0.05 | 0.074 | 0.605 | 21-2
| Мех. з-д №4 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | 1.464 | 0.055 | -0.05 | 0.984 | мех.завод 3
| Мех. з-д №5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | - | - | - | -
| ПС №1 "Город" | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0.274 | 0.033 | -0.035 | 0.245
| Эл. печь | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.224
| П/ст. № 6-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 1.56 | 0.071 | 0.072 | 1.416
| Итого: | [6 empty] | 4.372 | 0.728 | 0.552 | 4.893
СОАЧР | П/ст. № 3-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 11.5 | 1.776 | 0.03 | 0.03 | 0.168
| П/ст № 12-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 14 | 2.64 | 0.127 | 0.133 | 0.552
| П/ст. № 4-1 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.538 | 0.027 | 0.029 | 0.384
| П/ст. № 4-2 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.346 | 0.021 | 0.015 | 0.25
| Итого: | [6 empty] | 5.3 | 0.205 | 0.207 | 1.354
ГПП-2 | П/ст № 20-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.014 | 0.043 | 0.007 | 0.007
35/6 кВ | П/ст № 29-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.002 | 0.041 | 0.046 | 0.002
| П/ст № 29-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| П/ст № 26, 27-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0
| В/ч агрегат № 1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - |  | -
| В/ч агрегат № 2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - |  | -
| ТПЧ | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - |  | -
| П/ст № 30-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0.01
| П/ст № 30-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.014 | 0.086 | 0.072 | 0.022
| П/ст № 53-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.01 | 0.034 | 0.024 | 0.005
| П/ст № 53-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.017
| Итого: | [6 empty] | 0.068 | 0.25 | 0.175 | 0.065
Типы используемых реле частоты и количество комплектов АЧР__________________________________________________________________
Общая потребляемая мощность предприятия (с субабонентами) на 9 час. | [6 empty] | 29.955 |  | МВт
Главный энергетик Орлов А.В. (Ф.И.О.) | [5 empty] | _________________________(роспись)
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
АФ/СЭС/ОДС/ф.13/р.1

## АЧР2
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 20 ИЮНЯ 2012 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 12 час. | 23 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт
П/ст. № 4 | В/ч агрегат № 3 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
6/0,4 кВ | В/ч агрегат № 5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 6 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.017 | -
| В/ч агрегат № 7 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 8 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.017 | 0.17 | 0.017 | 0.017
| ТПЧ-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| ТПЧ-2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| КТЭ-1, 2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| Итого: | [6 empty] | 0.019 | 0.172 | 0.034 | 0.017
Типы используемых реле частоты и количество комплектов АЧР_____________________________________________________________________
Общая потребляемая мощность предприятия (с субабонентами) на 9 час. | [6 empty] | 29.955 |  | МВт
Главный энергетик Орлов А.В. (Ф.И.О.) | [5 empty] | _________________________(роспись)
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
9:00
ГПП-1
Тр-р 1 | 9.454
Тр-р 2 | 14.448
Тр-р 3 | 9.366
Тр-р 3 35кВ | 9.776
ГПП-2
Тр-р 1 | 3.656
Тр-р 2 | 3.14
Пс ЭлС | 40.983
90.823

## ПС ГПП-1
ПС ГПП-1
Время | Мех.завод №1 | Мех.завод №2 | Мех.завод №3 | Мех.завод №5
| МВт | МВт | МВт | МВт
20.06.12 1:00 | 0 | 0.753 | 0.101 | 0
2:00 | 0 | 0.747 | 0.101 | 0
3:00 | 0 | 0.72 | 0.1 | 0
4:00 | 0 | 0.731 | 0.101 | 0
5:00 | 0 | 0.636 | 0.102 | 0
6:00 | 0 | 0.631 | 0.099 | 0
7:00 | 0 | 0.717 | 0.105 | 0
8:00 | 0 | 1.157 | 0.136 | 0
9:00 | 0 | 1.257 | 0.247 | 0
10:00 | 0 | 1.181 | 0.342 | 0
11:00 | 0 | 1.205 | 0.167 | 0
12:00 | 0 | 1.418 | 0.443 | 0
13:00 | 0 | 1.31 | 0.518 | 0
14:00 | 0 | 1.226 | 0.342 | 0
15:00 | 0 | 1.086 | 0.846 | 0
16:00 | 0 | 0.924 | 0.526 | 0
17:00 | 0 | 0.916 | 0.517 | 0
18:00 | 0 | 0.849 | 0.564 | 0
19:00 | 0 | 0.78 | 0.568 | 0
20:00 | 0 | 0.774 | 0.484 | 0
21:00 | 0 | 0.733 | 0.357 | 0
22:00 | 0 | 0.631 | 0.278 | 0
23:00 | 0 | 0.633 | 0.087 | 0
0:00 | 0 | 0.619 | 0.086 | 0
Исп. Волошина С.Н.
т. 5-39-93