## 2 кв. 13
Информация по ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2013 год
п.11б | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Инцидент, причина | Мероприятия | Время устранения неисправности
1 | 06.07.2013г. | 13:15 - 13:55 | На ГПП-1 отключился МВ-6 кВ ф. "п/ст № 49-2", работала з.з., сигналы "Авария", котроль изоляции шин 6 кВ секции № 2. На кабеле 6 кВ разорвало муфту. | Включили МСМВ. | 0:40
2 | 23.07.2013г. | 13:55 - 15:40 | На п/ст № 49 фид. "п/ст 50-2, 60-2" отключился МВ-6 кВ от МТЗ. Подрядная организация на очистных сооружениях бурила траншею под новую каб.трассу. | После окончания ремонтных работ фидер ПС №49 включен в работу | 1:45
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности отсутствует.
п.11е | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
1. | Определение организации, к сети которой необходимо присоединить энергопринимающее устройство. Если это распределительная электрическая сеть ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (0,4-110 кВ), то определение подразделения компании, на территории которого находится и будет находится после присоединения энергопринимающее устройство.
2. | Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.
3. | Разработка ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.
4. | Рассмотрение заявителем предложенных ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Подписание предложенного договора.
5. | Утверждение в регулирующих органах размера платы по договору об осуществлении технологического присоединения.
6. | Разработка проекта электроснабжения заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», согласование проекта электроснабжения заявителя.
7. | Выполнение заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий.
8. | Осмотр установленных заявителем приборов учёта.
9. | Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача справки о выполнении технических условий.
10. | Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».
11. | Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом.
12. | Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой организацией, либо внесение изменений в существующий.
13. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.
14. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта выполненных работ (услуг), выставление счёта-фактуры.
Усредненная величина резервируемой максимальной мощности транзитных потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности с ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" составляет не менее 670 кВт:
ВН | 14130 | кВт
СН2 | 1215 | кВт
Всего | 15345 | кВт
Главный энергетик
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" А.В.Орлов