## ГПП-1
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-1
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.06.2013г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 899 | 7.296 | 6.72 | 1153 | 9.504 | 8.256 | 1189 | 9.792 | 8.544 | 772 | 6.432 | 5.568
| РПН |  | III
Тр-р №2 31,5 МВА | 110 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 769 | 7.56 | -3.096 | 879 | 9.072 | -1.872 | 1006 | 10.512 | -1.584 | 817 | 8.28 | -2.52
| РПН |  | I
Тр-р №3 40 МВА | 110 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 98 | 5.936 | 1.68 | 33 | 1.96 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6.72 | 2.016
| 6 кВ |  |  |  |  | 355 | 3.36 | 1.92 | 396 | 3.744 | 2.112 | 391 | 3.744 | 2.016 | 345 | 3.264 | 1.632
| РПН |  | VII
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с | [6 empty] | -7.28 | -6.702 |  | -9.497 | -8.388 |  | -9.615 | -8.505 |  | -6.335 | -5.527
яч. 6 Груп. реактор №1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 1-3 ПС 11-1 | [5 empty] | 197 | -1.656 | -1.404 | 204 | -1.728 | -1.404 | 198 | -1.728 | -1.296 | 182 | -1.62 | -1.188
яч. 2-4 Мех.завод №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 86 | -0.677 | -0.662 | 153 | -1.195 | -1.166 | 162 | -1.21 | -1.296 | 99 | -0.749 | -0.792
яч. 5-7 ПС 2-1 | [5 empty] | 163 | -0.96 | -1.526 | 214 | -1.382 | -1.882 | 212 | -1.277 | -1.939 | 150 | -0.874 | -1.402
яч. 8 ПС 23-1 | [5 empty] | 38 | -0.043 | 0.418 | 24 | -0.202 | 0.173 | 35 | -0.374 | 0.101 | 35 | -0.389 | -0.014
яч. 21 ПС 21-1 | [5 empty] | 2 | -0.022 | -0.014 | 33 | -0.166 | -0.317 | 9 | -0.072 | -0.072 | 3 | -0.029 | -0.014
яч.9-11 ЦЭС-1 | [5 empty] | 108 | -0.72 | -0.936 | 125 | -0.936 | -0.984 | 130 | -0.984 | -1.008 | 127 | -0.96 | -1.008
яч. 12-14 ПС 4-1 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 113 | -0.73 | -1.018 | 50 | -0.384 | -0.384 | 92 | -0.634 | -0.787 | 46 | -0.346 | -0.365
яч. 13-15 ПС 3-1 | [5 empty] | 58 | -0.288 | -0.576 | 272 | -2.4 | -1.752 | 200 | -1.68 | -1.392 | 42 | -0.336 | -0.312
яч. 17-19 Мех.завод №4 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | 217 | -2.184 | -0.984 | 118 | -1.104 | -0.672 | 169 | -1.656 | -0.816 | 102 | -1.032 | -0.432
яч.20 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 с | [6 empty] | -7.6 | 3.063 |  | -9.038 | 2.217 |  | -10.606 | 1.819 |  | -8.349 | 2.748
яч.21-23 ЦЭС-4 | [5 empty] | 347 | -3.636 | 0.72 | 425 | -4.464 | 0.468 | 442 | -4.644 | 0.432 | 430 | -4.5 | 0.756
яч.25-27 ЦЭС-2 | [5 empty] | 197 | 1.325 | 1.651 | 240 | 1.267 | 2.227 | 223 | 1.229 | 2.035 | 202 | 1.498 | 1.555
яч. 29-31 ПС 49-2 | [5 empty] | 5 | -0.043 | -0.029 | 7 | -0.072 | -0.029 | 6 | -0.058 | -0.029 | 6 | -0.058 | -0.029
яч.30 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.33-35 ПС 6-2 | [5 empty] | 43 | -0.288 | -0.36 | 60 | -0.374 | -0.504 | 59 | -0.374 | -0.504 | 31 | -0.216 | -0.245
яч. 36 Мех.завод №3 | [5 empty] | 51 | -0.547 | 0 | 23 | -0.187 | -0.158 | 21 | -0.173 | -0.144 | 18 | -0.158 | -0.115
яч. 37-39 ПС 3-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 11.5 | 64 | -0.672 | -0.072 | 97 | -0.576 | -0.84 | 93 | -0.552 | -0.816 | 75 | -0.456 | -0.648
яч. 38 ПС 23-2 | [5 empty] | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | -0.072 | -0.158
яч. 40 ПС 21-2 | [5 empty] | 5 | -0.038 | -0.038 | 18 | -0.144 | -0.125 | 21 | -0.173 | -0.134 | 8 | -0.067 | -0.048
яч. 41-43 ПС 12-2 |  | 49.2 | 0.5 | 49.4 | 14 | 261 | -1.248 | 2.472 | 296 | -1.776 | 2.568 | 342 | -2.664 | 2.448 | 303 | -1.56 | 2.808
яч. 44-42 ПС 8-2 | [5 empty] | 23 | -0.187 | -0.158 | 32 | -0.245 | -0.238 | 43 | -0.346 | -0.288 | 23 | -0.187 | -0.158
яч. 44 Груп. реактор №2 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 45-47 ПС 11-2 | [5 empty] | 202 | -2.016 | -0.72 | 221 | -2.16 | -0.864 | 215 | -2.16 | -0.72 | 228 | -2.304 | -0.72
яч. 46-48 ПС 4-2 |  | 49.2 | 0.5 | - | - | 45 | -0.25 | -0.403 | 40 | -0.307 | -0.288 | 79 | -0.691 | -0.461 | 35 | -0.269 | -0.25
3 с | [6 empty] | -3.335 | -1.978 |  | -3.735 | -2.151 |  | -3.696 | -2.137 |  | -3.273 | -1.656
яч.49-51 ЦЭС-3 | [5 empty] | 113 | -0.998 | -0.653 | 93.9018 | -0.845 | -0.557 | 90 | -0.806 | -0.557 | 111 | -0.979 | -0.634
яч. 53-55 ПС 6-1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 16.5 | 149 | -1.488 | -0.648 | 157 | -1.536 | -0.744 | 148 | -1.464 | -0.672 | 138 | -1.416 | -0.36
яч. 57-59 ПС №1 Город |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | 22 | -0.187 | -0.144 | 54 | -0.533 | -0.23 | 61 | -0.605 | -0.274 | 28 | -0.245 | -0.173
яч. 61-63 Эл.печь (ДСП-10) |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 65-67 ПС №49-1 | [5 empty] | 48 | -0.403 | -0.331 | 63 | -0.547 | -0.418 | 65 | -0.562 | -0.432 | 45 | -0.374 | -0.302
яч. 69-71 ПС №17-3 | [5 empty] | 30 | -0.259 | -0.202 | 31 | -0.274 | -0.202 | 30 | -0.259 | -0.202 | 30 | -0.259 | -0.187
яч. 70-72 Мех.завод №1 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 66-68 Мех.завод №5 |  | 46.5 | 0.5 | 49.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Фидера 35 кВ
Печь-ковш | [5 empty] | 98 | -5.936 | -1.68 | 33 | -1.96 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 115 | -6.72 | -2.016
COSφ = |  | Т1 6 кВ |  |  |  | 0.736 |  |  | 0.755 |  |  | 0.753 |  |  | 0.756
|  | Т2 6 кВ |  |  |  | 0.925 |  |  | 0.979 |  |  | 0.989 |  |  | 0.957
|  | Т3 35 кВ |  |  |  | 0.962 |  |  | 0.962 |  |  | - |  |  | 0.958
|  | Т3 6 кВ |  |  |  | 0.868 |  |  | 0.871 |  |  | 0.88 |  |  | 0.894
ПС 3-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 64 | -0.672 | -0.072 | 97 | -0.576 | -0.84 | 93 | -0.552 | -0.816 | 75 | -0.456 | -0.648
ПС 12-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 261 | -1.248 | 2.472 | 296 | -1.776 | 2.568 | 342 | -2.664 | 2.448 | 303 | -1.56 | 2.808
ПС 4-1 | СОАЧР |  |  |  |  | 113 | -0.73 | -1.018 | 50 | -0.384 | -0.384 | 92 | -0.634 | -0.787 | 46 | -0.346 | -0.365
ПС 4-2 | СОАЧР |  |  |  |  | 45 | -0.25 | -0.403 | 40 | -0.307 | -0.288 | 79 | -0.691 | -0.461 | 35 | -0.269 | -0.25
Напряжение на шинах 35 кВ | [6 empty] | 36.44 |  |  | 36.23 |  |  | 36.37 |  |  | 35.31
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.38 |  |  | 6.31 |  |  | 6.32 |  |  | 6.37
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.14 |  |  | 6.09 |  |  | 6.11 |  |  | 6.12
|  | 3 секция |  |  |  |  | 6.31 |  |  | 6.27 |  |  | 6.29 |  |  | 6.11
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93
напр
| 4 |  |  |  | 1.7321 | 36.14
| 10 |  |  |  | 1.7321 | 6.072
| 18 |  |  |  | 1.7321 | 6.11
| 20 |  |  |  | 1.7321 | 6.07
[5 empty] | 1.7321 | 6.2
[5 empty] | 1.7321 | 6.2

## ГПП-2
ПОДСТАНЦИЯ |  | ГПП-2
[12 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.06.2013г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
[6 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Тр-р №1 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 277 | 2.952 | 0.888 | 269 | 2.88 | 0.792 | 268 | 2.88 | 0.768 | 278 | 2.976 | 0.84
| РПН |  | V
Тр-р №2 10 МВА | 35 кВ
| 6 кВ |  |  |  |  | 189 | 1.752 | 0.912 | 156 | 1.392 | 0.84 | 170 | 1.56 | 0.84 | 123 | 1.08 | 0.696
| РПН |  | IV
Фидера 6 кВ |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  | Гц | сек. | Гц | сек. | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
1 с
яч. 1 ТСН-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 4 ПС № 26,27-1,28 | [5 empty] | 18 | -0.125 | -0.154 | 11 | -0.077 | -0.096 | 6 | -0.038 | -0.058 | 6 | -0.038 | -0.048
яч. 5 ПС 29-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | - | - | - | 0.7 | -0.002 | -0.007 | 0.5 | -0.002 | -0.005 | 1 | -0.002 | -0.007
яч. 6 ВЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 23 ЦЭС-5 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.24 ПС 17-1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 25 ПС 30-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1 | -0.01 | -0.01 | - | - | - | 1 | -0.01 | -0.01 | - | - | -
яч. 27 ПС 53-1 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 2 | -0.005 | -0.017 | 4 | -0.036 | -0.022 | 3 | -0.024 | -0.022 | 2 | -0.014 | -0.017
яч. 28 ПП Сосьва собст.нужды | [5 empty] | 1 | -0.007 | -0.007 | 1 | -0.007 | -0.005 | 1 | -0.01 | -0.005 | 1 | -0.01 | -0.005
яч.29 ТПЧ-1 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч.31 ПС 36-1 | [5 empty] | 262 | -2.822 | -0.73 | 255 | -2.746 | -0.691 | 259 | -2.784 | -0.73 | 271 | -2.899 | -0.806
Итого по 1 с. | [6 empty] | -2.969 | -0.918 |  | -2.868 | -0.821 |  | -2.868 | -0.83 |  | -2.963 | -0.883
ЦЭС-6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 10 ПС 36-2 | [5 empty] | 132 | -1.248 | -0.576 | 92 | -0.826 | -0.48 | 118 | -1.114 | -0.518 | 71 | -0.653 | -0.365
яч.11 ПС №26,27-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 12 | -0.115 | -0.038 | 11 | -0.106 | -0.038 | 2 | -0.01 | -0.019 | 6 | -0.058 | -0.019
яч.12 ПС 29-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 1 | -0.002 | -0.005 | 3 | -0.026 | -0.014 | 2 | -0.022 | -0.014 | 1 | -0.002 | -0.005
яч. 14 ТСН-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 16 ПС 17-2 | [5 empty] | 38 | -0.317 | -0.245 | 38 | -0.317 | -0.238 | 38 | -0.317 | -0.245 | 37 | -0.302 | -0.238
яч. 17 ВЧ-2, ОПЧ-2 |  | 47 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
яч. 18 ПС 20-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 3 | -0.022 | -0.022 | 4 | -0.014 | -0.043 | 2 | -0.014 | -0.014 | 3 | -0.022 | -0.029
яч. 19 ПС 30-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 2 | -0.022 | -0.007 | 5 | -0.05 | -0.014 | 6 | -0.058 | -0.022 | 3 | -0.029 | -0.014
яч. 21 ПС 53-2 |  | 47 | 0.5 | 49.6 | 20 | 4 | -0.022 | -0.034 | 4 | -0.026 | -0.038 | 5 | -0.029 | -0.041 | 4 | -0.022 | -0.036
Итого по 2 с. | [6 empty] | -1.748 | -0.927 |  | -1.365 | -0.865 |  | -1.564 | -0.873 |  | -1.088 | -0.706
COSφ = |  | Т1/ Т2 6 кВ |  |  |  | 0.958 / 0.887 |  |  | 0.964 / 0.856 |  |  | 0.966 / 0.880 |  |  | 0.962 / 0.841
Напряжение на шинах 6 кВ |  | 1 секция |  |  |  |  | 6.44 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.42
|  | 2 секция |  |  |  |  | 6.03 |  |  | 6.03 |  |  | 6.03 |  |  | 6.05
3 секция
Замеры произвел: |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93

## ЦЭС
ЦЭС Метзавод
[11 empty] | Дата замера |  |  |  | 19.06.2013г.
| По генераторам |  | 4 час |  |  |  | 10 час |  |  |  | 12 час |  |  |  | 23 час
|  |  | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт. | Напр. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр
откл. |  | Генератор №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
откл. |  | Генератор №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II |  | Генератор №3 | 6.3 | 307 | 3.276 | 0.684 | 6.27 | 338 | 3.42 | 1.314 | 6.28 | 337 | 3.456 | 1.206 | 6.28 | 341 | 3.636 | 0.702
|  | Итого по ген-рам |  |  | 3.276 | 0.684 |  |  | 3.42 | 1.314 |  |  | 3.456 | 1.206 |  |  | 3.636 | 0.702
I | По тр-рам и ф. СН | ТСН-1 1800 кВА | 6.37 | 20 | -0.125 | -0.182 | 6.31 | 19 | -0.115 | -0.173 | 6.3 | 20 | -0.125 | -0.173 | 6.35 | 32 | -0.221 | -0.278
III |  | ТСН-2 1000 кВА | 6.32 | 15 | -0.134 | -0.091 | 6.3 | 15 | -0.134 | -0.091 | 6.31 | 15 | -0.134 | -0.096 | 6.13 | 15 | -0.13 | -0.091
откл. |  | ТСН-3 1000 кВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II |  | ТСН-4 1000 кВА | 6.31 | 5 | -0.01 | -0.058 | 6.26 | 5 | -0.01 | -0.058 | 6.27 | 5 | -0.005 | -0.053 | 6.27 | 5 | -0.01 | -0.053
|  | Итого по ТСН |  |  | -0.269 | -0.331 |  |  | -0.259 | -0.322 |  |  | -0.264 | -0.322 |  |  | -0.361 | -0.422
| Напр. По секц. (без СН) | Нагрузка потреб. без СН по 1с. |  |  | 0.595 | 0.754 |  |  | 0.821 | 0.811 |  |  | 0.859 | 0.835 |  |  | 0.739 | 0.73
|  | Нагрузка потреб. без СН по 2с. |  |  | 1.941 | -1.025 |  |  | 2.143 | -0.971 |  |  | 2.222 | -0.882 |  |  | 2.128 | -0.906
|  | Нагрузка потреб. без СН по 3с. |  |  | 0.864 | 0.562 |  |  | 0.711 | 0.466 |  |  | 0.672 | 0.461 |  |  | 0.849 | 0.543
|  | Нагрузка потреб. без СН по 4с. |  |  | 3.636 | -0.72 |  |  | 4.464 | -0.468 |  |  | 4.644 | -0.432 |  |  | 4.5 | -0.756
|  | Итого по секциям |  |  | 7.036 | -0.429 |  |  | 8.139 | -0.162 |  |  | 8.397 | -0.018 |  |  | 8.216 | -0.389
| По ЛЭП и фидерам 6 кВ | Замеряется | Установки по АЧР |  |  |  | 4 час. |  |  | 10час. |  |  | 12 час |  |  | 23 час
|  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт. | Ток | акт. | реакт.
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
|  | Насос №18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС 18-1 |  |  |  |  | 23 | -0.206 | -0.13 | 23 | -0.206 | -0.12 | 23 | -0.206 | -0.12 | 22 | -0.202 | -0.125
|  | Т/компрессор №3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС14-1 |  |  |  |  | 86 | -0.701 | -0.595 | 105 | -0.797 | -0.768 | 88 | -0.682 | -0.634 | 84 | -0.682 | -0.586
|  | ПС 5-1 |  |  |  |  | 14 | -0.106 | -0.11 | 20 | -0.182 | -0.115 | 19 | -0.173 | -0.115 | 16 | -0.125 | -0.115
|  | ЦЭС-4 |  |  |  |  | 347 | 3.636 | -0.72 | 425 | 4.464 | -0.468 | 442 | 4.644 | -0.432 | 430 | 4.5 | -0.756
|  | Воздуходувка №13 |  |  |  |  | 142 | -1.195 | 0.936 | 194 | -1.858 | 0.864 | 214 | -2.146 | 0.706 | 222 | -2.088 | 1.123
|  | Т/компрессор №5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-3 |  |  |  |  | 113 | 0.998 | 0.653 | 94 | 0.845 | 0.557 | 90 | 0.806 | 0.557 | 111 | 0.979 | 0.634
|  | Насос 11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №6 |  |  |  |  | 148 | -1.402 | 0.739 | 149 | -1.382 | 0.739 | 149 | -1.373 | 0.758 | 137 | -1.344 | 0.576
|  | ЦЭС-6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС №5-2 |  |  |  |  | 18 | -0.11 | -0.163 | 30 | -0.25 | -0.202 | 33 | -0.274 | -0.216 | 23 | -0.173 | -0.173
|  | ЦЭС-2 |  |  |  |  | 197 | -1.325 | -1.651 | 240 | -1.267 | -2.227 | 223 | -1.229 | -2.035 | 202 | -1.498 | -1.555
|  | Воздуходувка №11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-1 |  |  |  |  | 108 | 0.72 | 0.936 | 125 | 0.936 | 0.984 | 130 | 0.984 | 1.008 | 127 | 0.96 | 1.008
|  | Т/компрессор №7 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ЦЭС-5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Воздуходувка №10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Воздуходувка №9 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Т/компрессор №4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ПС14-2 |  |  |  |  | 85 | -0.547 | -0.749 | 101 | -0.763 | -0.792 | 106 | -0.835 | -0.792 | 92 | -0.72 | -0.706
|  | Воздуходувка №12 |  |  |  |  | 198 | -1.872 | 1.008 | 213 | -2.045 | 0.994 | 217 | -2.131 | 0.907 | 212 | -2.059 | 0.936
|  | Тр-р №1 320 кВА |  |  |  |  | 5 | -0.043 | -0.029 | 6 | -0.053 | -0.029 | 6 | -0.053 | -0.029 | 5 | -0.043 | -0.031
|  | Тр-р №2 320 кВА |  |  |  |  | 1 | -0.002 | -0.009 | 1 | -0.002 | -0.009 | 1 | -0.002 | -0.007 | 1 | -0.002 | -0.007
|  | ПС 18-2 |  |  |  |  | 78 | -0.72 | -0.394 | 53 | -0.49 | -0.288 | 50 | -0.461 | -0.288 | 74 | -0.677 | -0.384
[7 empty] | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с | 1с | 2с | 3с/4с
|  | Напряжение на шинах 6 кВ |  |  |  |  | 6.34 6.2 6.09/6.18 |  |  | 6.27 6.16 6.25/6.1 |  |  | 6.28 6.17 6.27/6.1 |  |  | 6.32 6.17 6.1/6.14
|  | Замер провел: |  |  |  |  | Волошина С.Н. т. 5-39-93

## ЭлСталь
подстанция |  | Электросталь
[13 empty] | Дата замера |  |  | 19.06.2013г.
|  | Положение анцапф |  |  |  | 4 час. |  |  | 10 час. |  |  | 12 час. |  |  | 23 час.
[6 empty] | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
[6 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Т 100 МВА | 220 кВ
| 35 кВ |  |  |  |  | 701 | 42.35 | 0.35 | 42 | 0.7 | -2.45 | 42 | 0.7 | -2.45 | 55 | 1.75 | -2.8
| РПН |  | v
Фидера 35 кВ |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт | ток | акт | реакт
|  | ГЦ | сек | ГЦ | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
СТК1 (яч. № 3) | [5 empty] | 135 | -0.28 | 8.12 | 505 | -0.28 | -30.52 | 505 | -0.56 | -30.52 | 497 | -0.56 | -29.68
СТК2 (яч. № 4) | [5 empty] | 492 | 0 | 29.68 | 491 | 0 | 29.68 | 495 | 0 | 29.96 | 506 | 0 | 30.24
ДГР (яч. № 5) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДСП-80 (яч. № 6) | [5 empty] | 945 | -42.7 | -37.8 | 17 | 0 | 1.05 | 12 | 0 | 0.7 | 17 | -0.7 | -0.7
Cos φ = |  | 35 кВ |  |  |  | 0.999 |  |  | 0.275 |  |  | 0.275 |  |  | 0.53
Напряжение на шинах 35 кВ | [5 empty] | 34.9 |  |  | 34.91 |  |  | 34.97 |  |  | 34.53
Замер произвел: Волошина С.Н. т.5-39-93
4. ЭЛ.СТАЛЬ
|  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.97 | 49181.9256 |  | 1.7321 | 35.1 | 834 | 0.9409 | 0.2431 | 12326.1525
0.56977

## АЧР1
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 19 ИЮНЯ 2013 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 12 час. | 23 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | сумма
ГПП-1 | Гр. реактор №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 0.772 | 0.576 | 0.692 | 0.484 | 8-2
110/6 кВ | Мех. з-д №1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | - | - | - | - | 23-2
| Мех. з-д №2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0.677 | 1.195 | 1.21 | 0.749 | 21-2
| Мех. з-д №4 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 19 | 2.184 | 1.104 | 1.656 | 1.032 | мех.завод 3
| Мех. з-д №5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | - | - | - | -
| ПС №1 "Город" | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | 0.187 | 0.533 | 0.605 | 0.173
| Эл. печь | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 10 | - | - | - | -
| П/ст. № 6-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 16.5 | 1.488 | 1.536 | 1.464 | 1.416
| Итого: | [6 empty] | 5.308 | 4.944 | 5.627 | 3.854
СОАЧР | П/ст. № 3-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 11.5 | 0.672 | 0.576 | 0.552 | 0.456
| П/ст № 12-2 | 49.2 | 0.5 | 48.8 | 50 | 49.4 | 14 | 1.248 | 1.776 | 2.664 | 1.56
| П/ст. № 4-1 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.73 | 0.384 | 0.634 | 0.346
| П/ст. № 4-2 | 49.2 | 0.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.307 | 0.691 | 0.269
| Итого: | [6 empty] | 2.9 | 3.043 | 4.541 | 2.631
ГПП-2 | П/ст № 20-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.022
35/6 кВ | П/ст № 29-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002
| П/ст № 29-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.002 | 0.026 | 0.022 | 0.002
| П/ст № 26, 27-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.115 | 0.106 | 0.01 | 0.058
| В/ч агрегат № 1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - | - | -
| ТПЧ | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | - | - | - | - | - | -
| П/ст № 30-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.01 | - | 0.01 | -
| П/ст № 30-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.022 | 0.05 | 0.058 | 0.029
| П/ст № 53-1 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.005 | 0.036 | 0.024 | 0.014
| П/ст № 53-2 | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.022
| Итого: | [6 empty] | 0.198 | 0.26 | 0.169 | 0.149
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
АФ/СЭС/ОДС/ф.13/р.1
[5 empty] | Т 1 6 кВ ГПП-1 |  | 6.24
[5 empty] | Т 2 6 кВ ГПП-1 |  | 9
[5 empty] | Т 3 6 кВ ГПП-1 |  | 2.304
[5 empty] | Т3 35 кВ ГПП-1 |  | 0
[5 empty] | Т 1 6 кВ ГПП-2 |  | 3.24
[5 empty] | Т 2 6 кВ ГПП-2 |  | 1.848
[5 empty] | ЭлСталь |  | 22.75
45.382

## АЧР2
SMZBLANK,XLS
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР, на подстанциях
ОАО "Серовский Металлургический завод им. А.К.Серова" за 19 ИЮНЯ 2013 г.
Наименование подстанций | Наименование отключаемых фидеров | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка
[8 empty] | 4 часа | 10 час. | 12 час. | 23 час.
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт
П/ст. № 4 | В/ч агрегат № 3 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
6/0,4 кВ | В/ч агрегат № 5 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 6 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.374 | 0.002
| В/ч агрегат № 7 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| В/ч агрегат № 8 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| ТПЧ-1 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | 0.168 | 0.005 | 0.091 | 0.002
| ТПЧ-2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| КТЭ-1, 2 | 46.5 | 0.5 | 48.8 | 50 | - | - | - | - | - | -
| Итого: | [6 empty] | 0.17 | 0.007 | 0.465 | 0.004
Исполнитель Волошина С.Н. |  |  |  |  | тел. 5-39-93
АФ/СЭС/ОДС/ф.13/р.1
9:00
ГПП-1
Тр-р 1 | 9.454
Тр-р 2 | 14.448
Тр-р 3 | 9.366
Тр-р 3 35кВ | 9.776
ГПП-2
Тр-р 1 | 3.656
Тр-р 2 | 3.14
Пс ЭлС | 40.983
90.823

## ПС ГПП-1
ПС ГПП-1
Время | Мех.завод №1 | Мех.завод №2 | Мех.завод №3 | Итого
| МВт | МВт | МВт | МВт
19.06.13 1:00 | 0 | 0.75658 | 0.54086 | 1.2974
2:00 | 0 | 0.73469 | 0.57168 | 1.3064
3:00 | 0 | 0.75485 | 0.57053 | 1.3254
4:00 | 0 | 0.73642 | 0.55354 | 1.29
5:00 | 0 | 0.72403 | 0.43085 | 1.1549
6:00 | 0 | 0.7367 | 0.11174 | 0.84845
7:00 | 0 | 0.79027 | 0.11347 | 0.90374
8:00 | 0 | 1.0561 | 0.14083 | 1.1969
9:00 | 0 | 1.3061 | 0.21686 | 1.5229
10:00 | 0 | 1.2439 | 0.17626 | 1.4201
11:00 | 0 | 1.2419 | 0.17366 | 1.4155
12:00 | 0 | 1.2943 | 0.17453 | 1.4688
13:00 | 0 | 1.2591 | 0.17078 | 1.4299
14:00 | 0 | 1.3136 | 0.22406 | 1.5376
15:00 | 0 | 1.2335 | 0.2183 | 1.4518
16:00 | 0 | 1.0555 | 0.32659 | 1.3821
17:00 | 0 | 0.99302 | 0.62381 | 1.6168
18:00 | 0 | 0.95789 | 0.58032 | 1.5382
19:00 | 0 | 0.98986 | 1.3069 | 2.2968
20:00 | 0 | 0.98237 | 0.95328 | 1.9356
21:00 | 0 | 0.92506 | 0.7056 | 1.6307
22:00 | 0 | 0.90461 | 0.16042 | 1.065
23:00 | 0 | 0.80352 | 0.15667 | 0.96019
0:00 | 0 | 0.77789 | 0.42826 | 1.2061
Исп. Волошина С.Н.
т. 5-39-93