## отключения
Информация о продолжительности прекращений передачи электрической энергии сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2014 год
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 14.02.2014г. | 12:05-19:50 | На п/ст № 21 отключился МВ-6 кВ фид. "Стромос-С". | Порвали кабель. | Устранили неисправности. | 7:45 | ООО "Стромос-С"
Итого в феврале 2014г. | [5 empty] | 7:45
2 | 10.07.2014г.-11.07.2014г. | 10.07.14г. 13:20 - 11.07.14г. 15:20 | Нет одной фазы РУ-0,4 кВ ф. "Копаладзе". | На п/ст № 17 тр-р № 1 0,4 кВ отгорел кабель в разделке и отгорел рубильник. | Устранили несиправности. | 26:00:00 | ИП Копаладзе
3 | 23.07.2014г. | 16:10 - 18:15 | На п/ст № 49 фид. " П/ст №50-2, 60-2" отключился от МТЗ . | Схлест проводов. | После проведения мероприятий включили. | 2:05 | ООО "Сигнал"
Итого в июле 2014г. | [5 empty] | 28:05:00
5 | 04.08.2014г. | 17:50 - 19:30 | На п/ст № 49 отключился МВ-6 кВ фид. " П/ст №50-1, 60-1" от МТЗ . | Сильный ветер, посадка напряжения. | Устранили неисправности. | 1:40 | ООО "Сигнал"
Итого в августе 2014г. | [5 empty] | 1:40
6 | 25.10.2014г. | 6:00 - 14:30 | На п/ст № 49 отключился МВ-6 кВ фид. " П/ст №50-1, 60-1" от МТЗ . | Сильный снегопад, посадка напряжения. | Устранили неисправности. | 8:30 | ООО "Сигнал"
Итого в октябре 2014г. | [5 empty] | 8:30
Итого в 2014г. | [5 empty] | 46:00:00
| Руководитель организации |  | Шрейдер А.В.
|  |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись)
МП
| Главный энергетик |  | Орлов А.В.
| (должность исполнителя) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись)

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
|  |  |  | за | 2014 | год
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование электросетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  | 0 |  |  |  |  | 30
2 Журнал сообщений (автоматические отключения и неисправности оборудования) |  | 7.75 |  |  |  |  | 30
3 |  | 0 |  |  |  |  | 31
4 |  | 0 |  |  |  |  | 31
5 |  | 0 |  |  |  |  | 31
6 |  | 0 |  |  |  |  | 31
7 Журнал сообщений (автоматические отключения и неисправности оборудования) |  | 28.0833 |  |  |  |  | 31
8 Журнал сообщений (автоматические отключения и неисправности оборудования) |  | 1.6667 |  |  |  |  | 31
9 |  | 0 |  |  |  |  | 31
10 Журнал сообщений (автоматические отключения и неисправности оборудования) |  | 8.5 |  |  |  |  | 31
11 |  | 0 |  |  |  |  | 31
12 |  | 0 |  |  |  |  | 31
Директор |  |  | Шрейдер А.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2014 | г. число | 31
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 46
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 1.4839
Директор |  | Шрейдер А.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2014г.
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Директор____________________________ А.В. Шрейдер

## 3.2
(Образец)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2014г.
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Директор____________________________ А.В. Шрейдер

## 3.3
(Образец)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
|  |  |  | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2014г.
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Директор____________________________ А.В. Шрейдер

## 6.1
[9 empty] | Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период | 2014г.
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  |  |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 6.82 |  | 6.8 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 7 |  | 7 | 100 | прямая |  |  |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 6 |  | 6 | 100 | - |  |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 100 |  | 95.65 | 104.5478 | обратная |  |  |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
Директор |  |  |  | Шрейдер А.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1._Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| _1.1._Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней |  | 7 |  | 7 | 100 | обратная |  | 2
| _1.2._Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней |  | 60 |  | 58 | 103.4483 | обратная |  | 2
| 2._Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _2.1._Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| _2.2._Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 60 |  | 58 | 103.4483 | - |  | -
| _2.3._Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3._Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 3.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 4._Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 5._Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0 |  | 1.35 | 0 |  |  | 0.25
| 5.1._Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 1.35 | 0 | обратная |  | 0.25
| 6._Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _6.1._Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 0.5
| _6.2._Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 7._Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 7.1._Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 8._Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.55
Директор |  |  |  | Шрейдер А.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 30 |  | 28 | 107.1429 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Директор |  |  |  | Шрейдер А.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 7.1
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2014 года)
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 | 1.4839
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  | 6.1 | -
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо |  | 6.2 | 0.985
| Плановое значение показателя Пп, Пппл |  | 4, 4.1 | 0.8848
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл |  | 4, 4.1 | -
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл |  | 4, 4.1 | 1.01
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп. 7.1 методических указаний | -1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | пп. 7.1 методических указаний | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) |  | пп. 7.1 методических указаний | 0
Директор |  | Шрейдер А.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  | 0.65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  |  | 0.35
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 7.1 |  | -1
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  | п. 7.1 |  | 0
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | 7 |  | -0.65
Директор |  | Шрейдер А.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 7 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-08 03:40 | 2014-02-08 07:50 | 2014-02-08 07:50 | 4.1667 | 0.025 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
2 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-14 12:05 | 2014-02-14 19:50 | 2014-02-14 19:50 | 7.75 | 0.097 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 7.75
3 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 7 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-03-04 22:40 | 2014-03-05 09:40 | 2014-03-05 09:40 | 11 | 0 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
4 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-05-21 21:04 | 2014-05-21 23:34 | 2014-05-21 23:34 | 2.5 | 0.005 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
5 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-05 11:30 | 2014-07-05 15:55 | 2014-07-05 15:55 | 4.4167 | 0.403 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
6 | Электрический цех | ПС 17 0,4 кВ тр-р 1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-10 13:20 | 2014-07-11 15:20 | 2014-07-11 15:20 | 26 | 0.001 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 26
7 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-14 09:15 | 2014-07-14 10:00 | 2014-07-14 10:00 | 0.75 | 0.014 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
8 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-21 16:10 | 2014-07-21 16:30 | 2014-07-21 16:30 | 0.3333 | 0.078 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
9 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-23 16:10 | 2014-07-23 18:15 | 2014-07-23 18:15 | 2.0833 | 0.153 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 2.0833
10 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-08-04 17:50 | 2014-08-04 19:30 | 2014-08-04 19:30 | 1.6667 | 0.003 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 1.6667
11 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-08-05 05:47 | 2014-08-05 14:35 | 2014-08-05 14:35 | 8.8 | 0.002 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
12 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ГПП-1 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2014-08-19 10:00 | 2014-09-08 17:20 | 2014-09-08 17:20 | 487.3333 | 0 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
13 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-09-09 16:52 | 2014-09-09 17:20 | 2014-09-09 17:20 | 0.4667 | 0.126 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
14 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-23 00:30 | 2014-11-23 01:30 | 2014-11-23 01:30 | 1 | 0.194 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
15 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-10-25 06:00 | 2014-10-25 14:30 | 2014-10-25 14:30 | 8.5 | 0.146 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 8.5
16 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-24 02:05 | 2014-11-24 04:05 | 2014-11-24 04:05 | 2 | 0.153 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
17 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 49 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-26 14:00 | 2014-11-26 15:08 | 2014-11-26 15:08 | 1.1333 | 0.209 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
18 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 7 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-12-04 03:53 | 2014-12-04 09:40 | 2014-12-04 09:40 | 5.7833 | 0.016 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
19 | Электрический цех | МВ-6 кВ на ПС 21 | ПС | 6 (6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-12-14 02:10 | 2014-12-14 03:16 | 2014-12-14 03:16 | 1.1 | 0.103 | Журнал сообщений | от 01.01.2011г. | 0
| Директор |  | Шрейдер А.В.

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 15 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 15 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 31 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 3.0667 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 1.2667 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.4839 | 0.32122 | 0.3164 | 0.31166 | 0.30698 | 0.30238
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 0.82 | 0.808 | 0.796 | 0.784 | 0.772
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.985 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898