## 3 кв. 14
Информация по ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2014 год
п.11б | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 11.07.2014г. | 13:20 - 15:20 | Нет одной фазы РУ-0,4 кВ ф. "Копаладзе". | На п/ст № 17 тр-р № 1 0,4 кВ отгорел кабель в разделке и отгорел рубильник. | Устранили несиправности. | 2:00 | ИП Копаладзе
2 | 21.07.2014г. | 16:10 - 16:30 | На п/ст № 49 фид. "МПС" от МТЗ. | На п/ст № 49 попала кошка. | Устранили несиправности. | 0:20 | ОАО "РЖД"
3 | 23.07.2014г. | 16:10 - 18:15 | На п/ст № 49 фид. " П/ст №50-2, 60-2" отключился от МТЗ . | Не установлена. | После проведения мероприятий включили. | 2:05 | ООО "Сигнал"
Итого в июле 2014г. | [5 empty] | 4:25
4 | 04.08.2014г. | 17:30 - 18:43 | На п/ст № 6 отключился МВ-6 кВ фид. "п/ст № 7-2" от МТЗ. | Посадка напряжения. На п/ст № 7 на дробилке извести № 1 перекрыло проходной изолятор на средней фазе. | Устранили неисправности. | 1:13 | ООО ПК "Магнит"
5 | 04.08.2014г. | 18:45 - 19:30 | На п/ст № 49 отключился МВ-6 кВ фид. " П/ст №50-1, 60-1" от МТЗ . | УСЗ. | Устранили неисправности. | 0:45 | ООО "Сигнал"
Итого в августе 2014г. | [5 empty] | 1:58
Итого в 3 квартале 2014г. | [5 empty] | 6:23
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ВН | 31.087 | МВт,
| СН1 | 0.88 | МВт.
Сведенияо наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
п.11е | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
1. | Определение организации, к сети которой необходимо присоединить энергопринимающее устройство. Если это распределительная электрическая сеть ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (0,4-110 кВ), то определение подразделения компании, на территории которого находится и будет находится после присоединения энергопринимающее устройство.
2. | Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.
3. | Разработка ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.
4. | Рассмотрение заявителем предложенных ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Подписание предложенного договора.
5. | Утверждение в регулирующих органах размера платы по договору об осуществлении технологического присоединения.
6. | Разработка проекта электроснабжения заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», согласование проекта электроснабжения заявителя.
7. | Выполнение заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий.
8. | Осмотр установленных заявителем приборов учёта.
9. | Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача справки о выполнении технических условий.
10. | Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».
11. | Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом.
12. | Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой организацией, либо внесение изменений в существующий.
13. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.
14. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта выполненных работ (услуг), выставление счёта-фактуры.
п.11в | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности транзитных потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности с ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" составляет не менее 670 кВт:
ВН | 13630 | кВт
СН2 | 1147 | кВт
Всего | 14777 | кВт
Главный энергетик
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" А.В.Орлов
Note on C20: По результатам летних контрольных замеров