## 4 кв. 15
Информация по ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
4 квартал 2015 год
п.11б | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 13.10.2015г. | 15:10 - 15:13 | АЧР | Неправильное подключение накладки АЧР | Устранили неисправности. | 0:03 | ОАО "РСК"
2 | 29.10.2015г. | 10:45 - 15:29 | П/ст № 15 отключение фид. "45-2", "земляная защита" | Неисправность в кабеле | Устранили неисправности. | 4:44 | ОАО "РСК"
3 | 03.11.2015г. | 14:58 - 17:30 | Па п/ст 21 отключение фид. "Стромос", "токовая отсечка" | К.з. на переходе между ВЛ и кабелем | Устранили неисправности. | 2:32 | ООО "Стромос-С"
4 | 17.11.2015г. | 14:24 - 15:10 | Рубильник 0,4 кВ п/ст № 34 | Отгорел ноль | Устранили неисправности. | 0:46 | ГСК № 414
ВСЕГО | [5 empty] | 8:05
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ВН | 32.323 | МВт,
| СН1 | 0.549 | МВт.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
п.11е | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
В соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее по тексту - Правила).
1. | Определение организации, к сети которой необходимо присоединить энергопринимающее устройство. Если это распределительная электрическая сеть ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (0,4-110 кВ), то определение подразделения компании, на территории которого находится и будет находится после присоединения энергопринимающее устройство.
2. | Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с п.п. 8, 9, 10 Правил.
3. | Разработка ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с п.п. 15, 16, 25 Правил.
4. | Рассмотрение заявителем предложенных ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Подписание предложенного договора.
5. | Утверждение в регулирующих органах размера платы по договору об осуществлении технологического присоединения в соответствии с п. 17 Правил.
6. | Разработка проекта электроснабжения заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», согласование проекта электроснабжения заявителя в соответствии с п. 18 Правил.
7. | Выполнение заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий в соответствии с п.п. 16 (3), 18 Правил.
8. | Осмотр установленных заявителем приборов учёта.
9. | Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача справки о выполнении технических условий в соответствии с п.п. 81-90 Правил.
10. | Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между заявителем и ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» в соответствии с п. 19 (1) Правил.
11. | Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом в соответствии с п.п. 18 (3), 18 (4) Правил.
12. | Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой организацией, либо внесение изменений в существующий.
13. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.
14. | Подписание между ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и заявителем акта выполненных работ (услуг), выставление счёта-фактуры.
п.11в | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности транзитных потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности с ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" составляет не менее 670 кВт:
ВН | 13630 | кВт
СН2 | 1147 | кВт
Всего | 14777 | кВт
Главный энергетик
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" А.В.Орлов
Note on C17: По результатам зимних контрольных замеров