## ГПП-1
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ГПП-1
Дата: 15.06.2016 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.072 | 0.747 | 110 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | - | 6.8088 |  | 6.5761 |  |  | - | 6.5195 |  | 6.3639 |  |  | - | 6.2298 |  | 5.9539 |  |  | - | 6.5191 |  | 6.165 |  |  | - | 6.6158 |  | 6.3682 |  |  | - | 6.7121 |  | 6.3725 |  |  | - | 5.5539 |  | 4.7402 |  |  | - | 7.4829 |  | 6.6086 |  |  | - | 7.676 |  | 6.818 |  |  | - | 8.8334 |  | 7.3822 |  |  | - | 9.7026 |  | 8.0383 |  |  | - | 8.5441 |  | 7.2651 |  |  | - | 10.1856 |  | 8.3724 |  |  | - | 9.1234 |  | 7.7003 |  |  | - | 7.3848 |  | 5.8085 |  |  | - | 8.7373 |  | 7.4766 |  |  | - | 7.7719 |  | 6.6235 |  |  | - | 8.9303 |  | 7.5883 |  |  | - | 8.6385 |  | 6.4724 |  |  | - | 8.6392 |  | 6.7713 |  |  | - | 7.0014 |  | 6.5851 |  |  | - | 8.0629 |  | 7.4383 |  |  | - | 6.0354 |  | 4.9562 |  |  | - | 6.8083 |  | 6.3769
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | 812.6697 | 6.72 |  | 5.568 |  | 0.77002 | 769.4491 | 6.432 |  | 5.376 |  | 0.76728 | 728.9496 | 6.144 |  | 4.992 |  | 0.77611 | 765.5703 | 6.432 |  | 5.184 |  | 0.7786 | 782.4505 | 6.528 |  | 5.376 |  | 0.77193 | 790.5942 | 6.624 |  | 5.376 |  | 0.77646 | 610.6883 | 5.472 |  | 3.84 |  | 0.81856 | 860.3932 | 7.392 |  | 5.568 |  | 0.79875 | 886.8263 | 7.584 |  | 5.76 |  | 0.79636 | 1006.2111 | 8.736 |  | 6.24 |  | 0.81373 | 1098.1415 | 9.6 |  | 6.816 |  | 0.81538 | 966.5001 | 8.448 |  | 6.144 |  | 0.80874 | 1148.3494 | 10.08 |  | 7.104 |  | 0.8174 | 1043.8845 | 9.024 |  | 6.528 |  | 0.81022 | 808.0464 | 7.296 |  | 4.8 |  | 0.83542 | 994.5109 | 8.64 |  | 6.336 |  | 0.80641 | 880.5096 | 7.68 |  | 5.568 |  | 0.80961 | 1012.5296 | 8.832 |  | 6.432 |  | 0.80836 | 936.9985 | 8.544 |  | 5.376 |  | 0.84639 | 962.3344 | 8.544 |  | 5.664 |  | 0.83349 | 821.2177 | 6.912 |  | 5.568 |  | 0.77875 | 946.4523 | 7.968 |  | 6.336 |  | 0.78271 | 666.2337 | 5.952 |  | 4.032 |  | 0.82792 | 798.8039 | 6.72 |  | 5.376 |  | 0.78087
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 31.5 | 0.088 | 1.134 | 110 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | - | 6.5047 |  | -0.78385 |  |  | - | 6.5045 |  | -0.42899 |  |  | - | 6.4324 |  | -0.57449 |  |  | - | 6.7934 |  | -0.69882 |  |  | - | 7.0821 |  | -0.61352 |  |  | - | 6.1439 |  | -0.80064 |  |  | - | 3.332 |  | -1.9571 |  |  | - | 5.2061 |  | -1.0522 |  |  | - | 5.5666 |  | -0.8255 |  |  | - | 5.4226 |  | -1.1145 |  |  | - | 6.4326 |  | -0.85814 |  |  | - | 6.288 |  | -0.43919 |  |  | - | 4.9893 |  | -0.70605 |  |  | - | 6.216 |  | -0.72647 |  |  | - | 3.0434 |  | -1.7527 |  |  | - | 5.783 |  | -0.67465 |  |  | - | 5.9992 |  | -0.31002 |  |  | - | 5.6383 |  | -0.11185 |  |  | - | 5.4229 |  | -1.4676 |  |  | - | 5.2787 |  | -1.5438 |  |  | - | 5.3502 |  | -0.83418 |  |  | - | 5.9998 |  | -1.0903 |  |  | - | 3.3328 |  | -2.5881 |  |  | - | 5.1335 |  | -0.55871
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | 624.5762 | 6.408 |  | -2.088 |  | 0.9508 | 609.1918 | 6.408 |  | -1.728 |  | 0.96551 | 608.3596 | 6.336 |  | -1.872 |  | 0.95902 | 651.1861 | 6.696 |  | -2.016 |  | 0.95754 | 667.5548 | 6.984 |  | -1.9444 |  | 0.96336 | 587.2896 | 6.048 |  | -2.088 |  | 0.94525 | 413.9589 | 3.24 |  | -3.168 |  | 0.71501 | 518.8033 | 5.112 |  | -2.304 |  | 0.91168 | 541.0313 | 5.472 |  | -2.088 |  | 0.93429 | 541.5005 | 5.328 |  | -2.376 |  | 0.9133 | 616.3987 | 6.336 |  | -2.16 |  | 0.94651 | 591.954 | 6.192 |  | -1.728 |  | 0.9632 | 485.0684 | 4.896 |  | -1.944 |  | 0.92942 | 596.1787 | 6.12 |  | -2.016 |  | 0.94979 | 383.1952 | 2.952 |  | -2.952 |  | 0.70711 | 555.2752 | 5.688 |  | -1.944 |  | 0.94626 | 564.6759 | 5.904 |  | -1.584 |  | 0.96584 | 528.339 | 5.544 |  | -1.368 |  | 0.97088 | 555.9485 | 5.328 |  | -2.736 |  | 0.88957 | 545.4899 | 5.184 |  | -2.808 |  | 0.87929 | 520.7711 | 5.256 |  | -2.088 |  | 0.92935 | 587.8963 | 5.904 |  | -2.376 |  | 0.92769 | 460.9541 | 3.24 |  | -3.816 |  | 0.64723 | 495.169 | 5.04 |  | -1.8 |  | 0.94174
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№3 | 40 | 0.036 | 0.052 | 110 |  | 3С |  | 0.142 |  | 11.01 |  | - | 12.954 |  | 3.9987 |  |  | - | 3.7361 |  | -3.0817 |  |  | - | 2.0556 |  | -3.6635 |  |  |  | 2.3438 |  | -3.7372 |  |  |  | 12.096 |  | 4.3191 |  |  |  | 12.545 |  | 3.9489 |  |  |  | 8.4052 |  | 2.6961 |  |  |  | 1.3837 |  | -4.5067 |  |  |  | 4.6228 |  | 1.7305 |  |  |  | 4.0942 |  | 1.507 |  |  |  | 1.672 |  | -4.7449 |  |  |  | 1.4797 |  | -4.3723 |  |  |  | 9.584 |  | 2.6211 |  |  |  | 6.73 |  | 2.2684 |  |  |  | 9.5122 |  | 2.767 |  |  |  | 3.4537 |  | 1.7437 |  |  |  | 4.5669 |  | 2.134 |  |  |  | 2.7281 |  | -3.7834 |  |  |  | 2.2482 |  | -4.5865 |  |  |  | 3.9259 |  | 1.0328 |  |  |  | 7.8116 |  | 1.9591 |  |  |  | 2.4402 |  | -4.3555 |  |  |  | 13.1381 |  | 3.0435 |  |  |  | 2.4403 |  | -4.4102
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.078 |  | -0.41 |  | 170.8716 | 10.304 |  | 3.36 |  | 0.95073 | 80.5284 | 1.008 |  | -5.04 |  | 0.19612 | 0 | 0 |  | -5.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.488 |  | 0 | 173.5376 | 10.024 |  | 3.64 |  | 0.93995 | 177.0671 | 10.472 |  | 3.248 |  | 0.95511 | 103.8187 | 6.44 |  | 1.568 |  | 0.97162 | 0 | 0 |  | -5.488 |  | 0 | 48.1578 | 2.856 |  | 0.84 |  | 0.95937 | 42.6837 | 2.52 |  | 0.728 |  | 0.96071 | 0 | 0 |  | -5.544 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.544 |  | 0 | 126.8135 | 7.616 |  | 2.688 |  | 0.94299 | 88.6878 | 5.152 |  | 1.792 |  | 0.9445 | 138.9257 | 8.12 |  | 2.744 |  | 0.94737 | 34.8703 | 2.072 |  | 0.784 |  | 0.93529 | 47.8684 | 2.8 |  | 0.952 |  | 0.94677 | 0 | 0 |  | -5.544 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.488 |  | 0 | 28.2534 | 1.68 |  | 0.448 |  | 0.96623 | 91.356 | 5.656 |  | 1.344 |  | 0.97291 | 0 | 0 |  | -5.544 |  | 0 | 178.8187 | 10.584 |  | 3.08 |  | 0.96017 | 0 | 0 |  | -5.6 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.103 |  | 7.19 |  | 236.949 | 2.592 |  | 0.096 |  | 0.99931 | 294.4245 | 2.688 |  | 1.824 |  | 0.82748 | 247.576 | 2.016 |  | 1.824 |  | 0.74154 | 258.3386 | 2.304 |  | 1.632 |  | 0.81602 | 189.806 | 2.016 |  | 0.192 |  | 0.9955 | 188.5814 | 2.016 |  | 0.192 |  | 0.9955 | 190.5296 | 1.92 |  | 0.864 |  | 0.91192 | 145.4994 | 1.344 |  | 0.864 |  | 0.84118 | 176.6599 | 1.728 |  | 0.768 |  | 0.91381 | 157.393 | 1.536 |  | 0.672 |  | 0.91616 | 160.2182 | 1.632 |  | 0.672 |  | 0.92468 | 161.8487 | 1.44 |  | 1.056 |  | 0.80641 | 177.4671 | 1.92 |  | -0.384 |  | 0.98058 | 145.7615 | 1.536 |  | 0.288 |  | 0.98287 | 127.7897 | 1.344 |  | -0.288 |  | 0.9778 | 145.2703 | 1.344 |  | 0.864 |  | 0.84118 | 188.5814 | 1.728 |  | 1.056 |  | 0.85328 | 285.9149 | 2.688 |  | 1.632 |  | 0.85479 | 212.8868 | 2.208 |  | 0.768 |  | 0.9445 | 211.4367 | 2.208 |  | 0.48 |  | 0.97718 | 194.8671 | 2.112 |  | 0.384 |  | 0.98387 | 238.7761 | 2.4 |  | 1.056 |  | 0.91532 | 238.9241 | 2.496 |  | -0.576 |  | 0.97439 | 238.4 | 2.4 |  | 1.056 |  | 0.91532
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 26.2675 |  | 9.791 |  |  | 0 | 16.7601 |  | 2.8533 |  |  | 0 | 14.7179 |  | 1.7159 |  |  | 0 | 15.6562 |  | 1.7289 |  |  | 0 | 25.7939 |  | 10.0738 |  |  | 0 | 25.401 |  | 9.5208 |  |  | 0 | 17.291 |  | 5.4793 |  |  | 0 | 14.0726 |  | 1.0497 |  |  | 0 | 17.8654 |  | 7.7229 |  |  | 0 | 18.3501 |  | 7.7747 |  |  | 0 | 17.8073 |  | 2.4352 |  |  | 0 | 16.3117 |  | 2.4537 |  |  | 0 | 24.7589 |  | 10.2875 |  |  | 0 | 22.0693 |  | 9.2422 |  |  | 0 | 19.9404 |  | 6.8228 |  |  | 0 | 17.974 |  | 8.5456 |  |  | 0 | 18.3379 |  | 8.4475 |  |  | 0 | 17.2968 |  | 3.6931 |  |  | 0 | 16.3096 |  | 0.41824 |  |  | 0 | 17.8438 |  | 6.2603 |  |  | 0 | 20.1631 |  | 7.71 |  |  | 0 | 16.5029 |  | 1.9925 |  |  | 0 | 22.5063 |  | 5.4116 |  |  | 0 | 14.3822 |  | 1.408
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 170.8716 | 10.304 |  | 3.36 |  |  | 80.5284 | 1.008 |  | -5.04 |  |  | 0 | 0 |  | -5.6 |  |  | 0 | 0 |  | -5.488 |  |  | 173.5376 | 10.024 |  | 3.64 |  |  | 177.0671 | 10.472 |  | 3.248 |  |  | 103.8187 | 6.44 |  | 1.568 |  |  | 0 | 0 |  | -5.488 |  |  | 48.1578 | 2.856 |  | 0.84 |  |  | 42.6837 | 2.52 |  | 0.728 |  |  | 0 | 0 |  | -5.544 |  |  | 0 | 0 |  | -5.544 |  |  | 126.8135 | 7.616 |  | 2.688 |  |  | 88.6878 | 5.152 |  | 1.792 |  |  | 138.9257 | 8.12 |  | 2.744 |  |  | 34.8703 | 2.072 |  | 0.784 |  |  | 47.8684 | 2.8 |  | 0.952 |  |  | 0 | 0 |  | -5.544 |  |  | 0 | 0 |  | -5.488 |  |  | 28.2534 | 1.68 |  | 0.448 |  |  | 91.356 | 5.656 |  | 1.344 |  |  | 0 | 0 |  | -5.544 |  |  | 178.8187 | 10.584 |  | 3.08 |  |  | 0 | 0 |  | -5.6
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1674.195 | 15.72 |  | 3.576 |  |  | 1673.0654 | 15.528 |  | 5.472 |  |  | 1584.8852 | 14.496 |  | 4.944 |  |  | 1675.095 | 15.432 |  | 4.8 |  |  | 1639.8113 | 15.528 |  | 3.6236 |  |  | 1566.4652 | 14.688 |  | 3.48 |  |  | 1215.1768 | 10.632 |  | 1.536 |  |  | 1524.6959 | 13.848 |  | 4.128 |  |  | 1604.5175 | 14.784 |  | 4.44 |  |  | 1705.1046 | 15.6 |  | 4.536 |  |  | 1874.7584 | 17.568 |  | 5.328 |  |  | 1720.3028 | 16.08 |  | 5.472 |  |  | 1810.8849 | 16.896 |  | 4.776 |  |  | 1785.8247 | 16.68 |  | 4.8 |  |  | 1319.0313 | 11.592 |  | 1.56 |  |  | 1695.0563 | 15.672 |  | 5.256 |  |  | 1633.7669 | 15.312 |  | 5.04 |  |  | 1826.7834 | 17.064 |  | 6.696 |  |  | 1705.8337 | 16.08 |  | 3.408 |  |  | 1719.2609 | 15.936 |  | 3.336 |  |  | 1536.8559 | 14.28 |  | 3.864 |  |  | 1773.1247 | 16.272 |  | 5.016 |  |  | 1366.1118 | 11.688 |  | -0.36 |  |  | 1532.3729 | 14.16 |  | 4.632
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.01681 |  | + j |  | 0.26112 |  | 0.01551 |  | + j |  | 0.24093 |  | 0.013832 |  | + j |  | 0.21486 |  | 0.015062 |  | + j |  | 0.23398 |  | 0.015784 |  | + j |  | 0.2452 |  | 0.016063 |  | + j |  | 0.24953 |  | 0.0098632 |  | + j |  | 0.15322 |  | 0.018903 |  | + j |  | 0.29364 |  | 0.020017 |  | + j |  | 0.31095 |  | 0.025438 |  | + j |  | 0.39516 |  | 0.030594 |  | + j |  | 0.47526 |  | 0.024083 |  | + j |  | 0.37412 |  | 0.033564 |  | + j |  | 0.52139 |  | 0.027379 |  | + j |  | 0.42531 |  | 0.016834 |  | + j |  | 0.2615 |  | 0.025336 |  | + j |  | 0.39358 |  | 0.019861 |  | + j |  | 0.30852 |  | 0.026347 |  | + j |  | 0.40929 |  | 0.022491 |  | + j |  | 0.34938 |  | 0.023192 |  | + j |  | 0.36028 |  | 0.017387 |  | + j |  | 0.2701 |  | 0.022873 |  | + j |  | 0.35532 |  | 0.011407 |  | + j |  | 0.1772 |  | 0.016346 |  | + j |  | 0.25392
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0087434 |  | + j |  | 0.17015 |  | 0.008479 |  | + j |  | 0.16501 |  | 0.0084021 |  | + j |  | 0.16351 |  | 0.009413 |  | + j |  | 0.18318 |  | 0.010117 |  | + j |  | 0.19688 |  | 0.0078802 |  | + j |  | 0.15336 |  | 0.0039526 |  | + j |  | 0.07692 |  | 0.0060521 |  | + j |  | 0.11778 |  | 0.006603 |  | + j |  | 0.1285 |  | 0.0065511 |  | + j |  | 0.12749 |  | 0.0086257 |  | + j |  | 0.16786 |  | 0.0079551 |  | + j |  | 0.15481 |  | 0.0053416 |  | + j |  | 0.10395 |  | 0.007992 |  | + j |  | 0.15553 |  | 0.0033549 |  | + j |  | 0.065288 |  | 0.0069552 |  | + j |  | 0.13535 |  | 0.0071927 |  | + j |  | 0.13998 |  | 0.0062767 |  | + j |  | 0.12215 |  | 0.0069053 |  | + j |  | 0.13438 |  | 0.0066908 |  | + j |  | 0.13021 |  | 0.0061569 |  | + j |  | 0.11982 |  | 0.0077964 |  | + j |  | 0.15172 |  | 0.0048237 |  | + j |  | 0.093874 |  | 0.0055133 |  | + j |  | 0.10729
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.021979 |  | + j |  | 0.49069 |  | 0.0040974 |  | + j |  | 0.082328 |  | 0.0036307 |  | + j |  | 0.060504 |  | 0.0037722 |  | + j |  | 0.06678 |  | 0.019977 |  | + j |  | 0.43514 |  | 0.021015 |  | + j |  | 0.45687 |  | 0.0091547 |  | + j |  | 0.21212 |  | 0.0036905 |  | + j |  | 0.065326 |  | 0.0027566 |  | + j |  | 0.070475 |  | 0.0021504 |  | + j |  | 0.055024 |  | 0.0040419 |  | + j |  | 0.075114 |  | 0.0036753 |  | + j |  | 0.06373 |  | 0.011968 |  | + j |  | 0.26512 |  | 0.0059614 |  | + j |  | 0.13637 |  | 0.012187 |  | + j |  | 0.259 |  | 0.0016803 |  | + j |  | 0.04368 |  | 0.0028679 |  | + j |  | 0.074007 |  | 0.0041344 |  | + j |  | 0.076636 |  | 0.00423 |  | + j |  | 0.081477 |  | 0.0018941 |  | + j |  | 0.052846 |  | 0.0075646 |  | + j |  | 0.17913 |  | 0.0042398 |  | + j |  | 0.080503 |  | 0.022086 |  | + j |  | 0.48751 |  | 0.0043151 |  | + j |  | 0.081832
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 6.8088 |  | + j |  | 6.5761 |  | 6.5195 |  | + j |  | 6.3639 |  | 6.2298 |  | + j |  | 5.9539 |  | 6.5191 |  | + j |  | 6.165 |  | 6.6158 |  | + j |  | 6.3682 |  | 6.7121 |  | + j |  | 6.3725 |  | 5.5539 |  | + j |  | 4.7402 |  | 7.4829 |  | + j |  | 6.6086 |  | 7.676 |  | + j |  | 6.818 |  | 8.8334 |  | + j |  | 7.3822 |  | 9.7026 |  | + j |  | 8.0383 |  | 8.5441 |  | + j |  | 7.2651 |  | 10.1856 |  | + j |  | 8.3724 |  | 9.1234 |  | + j |  | 7.7003 |  | 7.3848 |  | + j |  | 5.8085 |  | 8.7373 |  | + j |  | 7.4766 |  | 7.7719 |  | + j |  | 6.6235 |  | 8.9303 |  | + j |  | 7.5883 |  | 8.6385 |  | + j |  | 6.4724 |  | 8.6392 |  | + j |  | 6.7713 |  | 7.0014 |  | + j |  | 6.5851 |  | 8.0629 |  | + j |  | 7.4383 |  | 6.0354 |  | + j |  | 4.9562 |  | 6.8083 |  | + j |  | 6.3769
[8 empty] | №2 |  |  |  | 6.5047 |  | + j |  | -0.78385 |  | 6.5045 |  | + j |  | -0.42899 |  | 6.4324 |  | + j |  | -0.57449 |  | 6.7934 |  | + j |  | -0.69882 |  | 7.0821 |  | + j |  | -0.61352 |  | 6.1439 |  | + j |  | -0.80064 |  | 3.332 |  | + j |  | -1.9571 |  | 5.2061 |  | + j |  | -1.0522 |  | 5.5666 |  | + j |  | -0.8255 |  | 5.4226 |  | + j |  | -1.1145 |  | 6.4326 |  | + j |  | -0.85814 |  | 6.288 |  | + j |  | -0.43919 |  | 4.9893 |  | + j |  | -0.70605 |  | 6.216 |  | + j |  | -0.72647 |  | 3.0434 |  | + j |  | -1.7527 |  | 5.783 |  | + j |  | -0.67465 |  | 5.9992 |  | + j |  | -0.31002 |  | 5.6383 |  | + j |  | -0.11185 |  | 5.4229 |  | + j |  | -1.4676 |  | 5.2787 |  | + j |  | -1.5438 |  | 5.3502 |  | + j |  | -0.83418 |  | 5.9998 |  | + j |  | -1.0903 |  | 3.3328 |  | + j |  | -2.5881 |  | 5.1335 |  | + j |  | -0.55871
[8 empty] | №3 |  |  |  | 12.954 |  | + j |  | 3.9987 |  | 3.7361 |  | + j |  | -3.0817 |  | 2.0556 |  | + j |  | -3.6635 |  | 2.3438 |  | + j |  | -3.7372 |  | 12.096 |  | + j |  | 4.3191 |  | 12.545 |  | + j |  | 3.9489 |  | 8.4052 |  | + j |  | 2.6961 |  | 1.3837 |  | + j |  | -4.5067 |  | 4.6228 |  | + j |  | 1.7305 |  | 4.0942 |  | + j |  | 1.507 |  | 1.672 |  | + j |  | -4.7449 |  | 1.4797 |  | + j |  | -4.3723 |  | 9.584 |  | + j |  | 2.6211 |  | 6.73 |  | + j |  | 2.2684 |  | 9.5122 |  | + j |  | 2.767 |  | 3.4537 |  | + j |  | 1.7437 |  | 4.5669 |  | + j |  | 2.134 |  | 2.7281 |  | + j |  | -3.7834 |  | 2.2482 |  | + j |  | -4.5865 |  | 3.9259 |  | + j |  | 1.0328 |  | 7.8116 |  | + j |  | 1.9591 |  | 2.4402 |  | + j |  | -4.3555 |  | 13.1381 |  | + j |  | 3.0435 |  | 2.4403 |  | + j |  | -4.4102
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 26.2675 |  | + j |  | 9.791 |  | 16.7601 |  | + j |  | 2.8533 |  | 14.7179 |  | + j |  | 1.7159 |  | 15.6562 |  | + j |  | 1.7289 |  | 25.7939 |  | + j |  | 10.0738 |  | 25.401 |  | + j |  | 9.5208 |  | 17.291 |  | + j |  | 5.4793 |  | 14.0726 |  | + j |  | 1.0497 |  | 17.8654 |  | + j |  | 7.7229 |  | 18.3501 |  | + j |  | 7.7747 |  | 17.8073 |  | + j |  | 2.4352 |  | 16.3117 |  | + j |  | 2.4537 |  | 24.7589 |  | + j |  | 10.2875 |  | 22.0693 |  | + j |  | 9.2422 |  | 19.9404 |  | + j |  | 6.8228 |  | 17.974 |  | + j |  | 8.5456 |  | 18.3379 |  | + j |  | 8.4475 |  | 17.2968 |  | + j |  | 3.6931 |  | 16.3096 |  | + j |  | 0.41824 |  | 17.8438 |  | + j |  | 6.2603 |  | 20.1631 |  | + j |  | 7.71 |  | 16.5029 |  | + j |  | 1.9925 |  | 22.5063 |  | + j |  | 5.4116 |  | 14.3822 |  | + j |  | 1.408
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
110 |  | 3С |  | Т№3 - ВН
35 |  | 1С |  | Т№3 - СН | [7 empty] | 36.62 | [5 empty] | 36.85 | [5 empty] | 36.71 | [5 empty] | 36.52 | [5 empty] | 35.48 | [5 empty] | 35.75 | [5 empty] | 36.86 | [5 empty] | 36.61 | [5 empty] | 35.69 | [5 empty] | 35.48 | [5 empty] | 36.74 | [5 empty] | 36.82 | [5 empty] | 36.77 | [5 empty] | 35.51 | [5 empty] | 35.62 | [5 empty] | 36.68 | [5 empty] | 35.67 | [5 empty] | 36.72 | [5 empty] | 36.61 | [5 empty] | 35.53 | [5 empty] | 36.74 | [5 empty] | 36.64 | [5 empty] | 35.59 | [5 empty] | 36.62
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.24
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.35
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -6.8088 |  |  | -6.5761 |  | - | -6.5195 |  |  | -6.3639 |  | - | -6.2298 |  |  | -5.9539 |  | - | -6.5191 |  |  | -6.165 |  | - | -6.6158 |  |  | -6.3682 |  | - | -6.7121 |  |  | -6.3725 |  | - | -5.5539 |  |  | -4.7402 |  | - | -7.4829 |  |  | -6.6086 |  | - | -7.676 |  |  | -6.818 |  | - | -8.8334 |  |  | -7.3822 |  | - | -9.7026 |  |  | -8.0383 |  | - | -8.5441 |  |  | -7.2651 |  | - | -10.1856 |  |  | -8.3724 |  | - | -9.1234 |  |  | -7.7003 |  | - | -7.3848 |  |  | -5.8085 |  | - | -8.7373 |  |  | -7.4766 |  | - | -7.7719 |  |  | -6.6235 |  | - | -8.9303 |  |  | -7.5883 |  | - | -8.6385 |  |  | -6.4724 |  | - | -8.6392 |  |  | -6.7713 |  | - | -7.0014 |  |  | -6.5851 |  | - | -8.0629 |  |  | -7.4383 |  | - | -6.0354 |  |  | -4.9562 |  | - | -6.8083 |  |  | -6.3769
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -6.8088 |  |  | -6.5761 |  |  | -6.5195 |  |  | -6.3639 |  |  | -6.2298 |  |  | -5.9539 |  |  | -6.5191 |  |  | -6.165 |  |  | -6.6158 |  |  | -6.3682 |  |  | -6.7121 |  |  | -6.3725 |  |  | -5.5539 |  |  | -4.7402 |  |  | -7.4829 |  |  | -6.6086 |  |  | -7.676 |  |  | -6.818 |  |  | -8.8334 |  |  | -7.3822 |  |  | -9.7026 |  |  | -8.0383 |  |  | -8.5441 |  |  | -7.2651 |  |  | -10.1856 |  |  | -8.3724 |  |  | -9.1234 |  |  | -7.7003 |  |  | -7.3848 |  |  | -5.8085 |  |  | -8.7373 |  |  | -7.4766 |  |  | -7.7719 |  |  | -6.6235 |  |  | -8.9303 |  |  | -7.5883 |  |  | -8.6385 |  |  | -6.4724 |  |  | -8.6392 |  |  | -6.7713 |  |  | -7.0014 |  |  | -6.5851 |  |  | -8.0629 |  |  | -7.4383 |  |  | -6.0354 |  |  | -4.9562 |  |  | -6.8083 |  |  | -6.3769
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -6.5047 |  |  | 0.78385 |  | - | -6.5045 |  |  | 0.42899 |  | - | -6.4324 |  |  | 0.57449 |  | - | -6.7934 |  |  | 0.69882 |  | - | -7.0821 |  |  | 0.61352 |  | - | -6.1439 |  |  | 0.80064 |  | - | -3.332 |  |  | 1.9571 |  | - | -5.2061 |  |  | 1.0522 |  | - | -5.5666 |  |  | 0.8255 |  | - | -5.4226 |  |  | 1.1145 |  | - | -6.4326 |  |  | 0.85814 |  | - | -6.288 |  |  | 0.43919 |  | - | -4.9893 |  |  | 0.70605 |  | - | -6.216 |  |  | 0.72647 |  | - | -3.0434 |  |  | 1.7527 |  | - | -5.783 |  |  | 0.67465 |  | - | -5.9992 |  |  | 0.31002 |  | - | -5.6383 |  |  | 0.11185 |  | - | -5.4229 |  |  | 1.4676 |  | - | -5.2787 |  |  | 1.5438 |  | - | -5.3502 |  |  | 0.83418 |  | - | -5.9998 |  |  | 1.0903 |  | - | -3.3328 |  |  | 2.5881 |  | - | -5.1335 |  |  | 0.55871
Метзавод-СеровГРЭС-2
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -6.5047 |  |  | 0.78385 |  |  | -6.5045 |  |  | 0.42899 |  |  | -6.4324 |  |  | 0.57449 |  |  | -6.7934 |  |  | 0.69882 |  |  | -7.0821 |  |  | 0.61352 |  |  | -6.1439 |  |  | 0.80064 |  |  | -3.332 |  |  | 1.9571 |  |  | -5.2061 |  |  | 1.0522 |  |  | -5.5666 |  |  | 0.8255 |  |  | -5.4226 |  |  | 1.1145 |  |  | -6.4326 |  |  | 0.85814 |  |  | -6.288 |  |  | 0.43919 |  |  | -4.9893 |  |  | 0.70605 |  |  | -6.216 |  |  | 0.72647 |  |  | -3.0434 |  |  | 1.7527 |  |  | -5.783 |  |  | 0.67465 |  |  | -5.9992 |  |  | 0.31002 |  |  | -5.6383 |  |  | 0.11185 |  |  | -5.4229 |  |  | 1.4676 |  |  | -5.2787 |  |  | 1.5438 |  |  | -5.3502 |  |  | 0.83418 |  |  | -5.9998 |  |  | 1.0903 |  |  | -3.3328 |  |  | 2.5881 |  |  | -5.1335 |  |  | 0.55871
3С 110 кВ
В 110 кВ Т№3 3С | [11 empty] | - | -12.954 |  |  | -3.9987 |  | - | -3.7361 |  |  | 3.0817 |  | - | -2.0556 |  |  | 3.6635 |  | 0 | -2.3438 |  |  | 3.7372 |  | 0 | -12.096 |  |  | -4.3191 |  | 0 | -12.545 |  |  | -3.9489 |  | 0 | -8.4052 |  |  | -2.6961 |  | 0 | -1.3837 |  |  | 4.5067 |  | 0 | -4.6228 |  |  | -1.7305 |  | 0 | -4.0942 |  |  | -1.507 |  | 0 | -1.672 |  |  | 4.7449 |  | 0 | -1.4797 |  |  | 4.3723 |  | 0 | -9.584 |  |  | -2.6211 |  | 0 | -6.73 |  |  | -2.2684 |  | 0 | -9.5122 |  |  | -2.767 |  | 0 | -3.4537 |  |  | -1.7437 |  | 0 | -4.5669 |  |  | -2.134 |  | 0 | -2.7281 |  |  | 3.7834 |  | 0 | -2.2482 |  |  | 4.5865 |  | 0 | -3.9259 |  |  | -1.0328 |  | 0 | -7.8116 |  |  | -1.9591 |  | 0 | -2.4402 |  |  | 4.3555 |  | 0 | -13.1381 |  |  | -3.0435 |  | 0 | -2.4403 |  |  | 4.4102
Метзавод-СеровГРЭС-1
Небаланс по шине 3С 110 кВ | [12 empty] | -12.954 |  |  | -3.9987 |  |  | -3.7361 |  |  | 3.0817 |  |  | -2.0556 |  |  | 3.6635 |  |  | -2.3438 |  |  | 3.7372 |  |  | -12.096 |  |  | -4.3191 |  |  | -12.545 |  |  | -3.9489 |  |  | -8.4052 |  |  | -2.6961 |  |  | -1.3837 |  |  | 4.5067 |  |  | -4.6228 |  |  | -1.7305 |  |  | -4.0942 |  |  | -1.507 |  |  | -1.672 |  |  | 4.7449 |  |  | -1.4797 |  |  | 4.3723 |  |  | -9.584 |  |  | -2.6211 |  |  | -6.73 |  |  | -2.2684 |  |  | -9.5122 |  |  | -2.767 |  |  | -3.4537 |  |  | -1.7437 |  |  | -4.5669 |  |  | -2.134 |  |  | -2.7281 |  |  | 3.7834 |  |  | -2.2482 |  |  | 4.5865 |  |  | -3.9259 |  |  | -1.0328 |  |  | -7.8116 |  |  | -1.9591 |  |  | -2.4402 |  |  | 4.3555 |  |  | -13.1381 |  |  | -3.0435 |  |  | -2.4403 |  |  | 4.4102
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -26.2675 |  |  | -9.791 |  |  | -16.7601 |  |  | -2.8533 |  |  | -14.7179 |  |  | -1.7159 |  |  | -15.6562 |  |  | -1.7289 |  |  | -25.7939 |  |  | -10.0738 |  |  | -25.401 |  |  | -9.5208 |  |  | -17.291 |  |  | -5.4793 |  |  | -14.0726 |  |  | -1.0497 |  |  | -17.8654 |  |  | -7.7229 |  |  | -18.3501 |  |  | -7.7747 |  |  | -17.8073 |  |  | -2.4352 |  |  | -16.3117 |  |  | -2.4537 |  |  | -24.7589 |  |  | -10.2875 |  |  | -22.0693 |  |  | -9.2422 |  |  | -19.9404 |  |  | -6.8228 |  |  | -17.974 |  |  | -8.5456 |  |  | -18.3379 |  |  | -8.4475 |  |  | -17.2968 |  |  | -3.6931 |  |  | -16.3096 |  |  | -0.41824 |  |  | -17.8438 |  |  | -6.2603 |  |  | -20.1631 |  |  | -7.71 |  |  | -16.5029 |  |  | -1.9925 |  |  | -22.5063 |  |  | -5.4116 |  |  | -14.3822 |  |  | -1.408
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 170.8716 | 10.304 |  |  | 3.36 |  | 80.5284 | 1.008 |  |  | -5.04 |  | 0 | 0 |  |  | -5.6 |  | 0 | 0 |  |  | -5.488 |  | 173.5376 | 10.024 |  |  | 3.64 |  | 177.0671 | 10.472 |  |  | 3.248 |  | 103.8187 | 6.44 |  |  | 1.568 |  | 0 | 0 |  |  | -5.488 |  | 48.1578 | 2.856 |  |  | 0.84 |  | 42.6837 | 2.52 |  |  | 0.728 |  | 0 | 0 |  |  | -5.544 |  | 0 | 0 |  |  | -5.544 |  | 126.8135 | 7.616 |  |  | 2.688 |  | 88.6878 | 5.152 |  |  | 1.792 |  | 138.9257 | 8.12 |  |  | 2.744 |  | 34.8703 | 2.072 |  |  | 0.784 |  | 47.8684 | 2.8 |  |  | 0.952 |  | 0 | 0 |  |  | -5.544 |  | 0 | 0 |  |  | -5.488 |  | 28.2534 | 1.68 |  |  | 0.448 |  | 91.356 | 5.656 |  |  | 1.344 |  | 0 | 0 |  |  | -5.544 |  | 178.8187 | 10.584 |  |  | 3.08 |  | 0 | 0 |  |  | -5.6
Печь-Ковш | [11 empty] | 170.8716 | -10.304 |  |  | -3.36 |  | 80.5284 | -1.008 |  |  | 5.04 |  | 0 | 0 |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 |  |  | 5.488 |  | 173.5376 | -10.024 |  |  | -3.64 |  | 177.0671 | -10.472 |  |  | -3.248 |  | 103.8187 | -6.44 |  |  | -1.568 |  | 0 | 0 |  |  | 5.488 |  | 48.1578 | -2.856 |  |  | -0.84 |  | 42.6837 | -2.52 |  |  | -0.728 |  | 0 | 0 |  |  | 5.544 |  | 0 | 0 |  |  | 5.544 |  | 126.8135 | -7.616 |  |  | -2.688 |  | 88.6878 | -5.152 |  |  | -1.792 |  | 138.9257 | -8.12 |  |  | -2.744 |  | 34.8703 | -2.072 |  |  | -0.784 |  | 47.8684 | -2.8 |  |  | -0.952 |  | 0 | 0 |  |  | 5.544 |  | 0 | 0 |  |  | 5.488 |  | 28.2534 | -1.68 |  |  | -0.448 |  | 91.356 | -5.656 |  |  | -1.344 |  | 0 | 0 |  |  | 5.544 |  | 178.8187 | -10.584 |  |  | -3.08 |  | 0 | 0 |  |  | 5.6
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 812.6697 | 6.72 |  |  | 5.568 |  | 769.4491 | 6.432 |  |  | 5.376 |  | 728.9496 | 6.144 |  |  | 4.992 |  | 765.5703 | 6.432 |  |  | 5.184 |  | 782.4505 | 6.528 |  |  | 5.376 |  | 790.5942 | 6.624 |  |  | 5.376 |  | 610.6883 | 5.472 |  |  | 3.84 |  | 860.3932 | 7.392 |  |  | 5.568 |  | 886.8263 | 7.584 |  |  | 5.76 |  | 1006.2111 | 8.736 |  |  | 6.24 |  | 1098.1415 | 9.6 |  |  | 6.816 |  | 966.5001 | 8.448 |  |  | 6.144 |  | 1148.3494 | 10.08 |  |  | 7.104 |  | 1043.8845 | 9.024 |  |  | 6.528 |  | 808.0464 | 7.296 |  |  | 4.8 |  | 994.5109 | 8.64 |  |  | 6.336 |  | 880.5096 | 7.68 |  |  | 5.568 |  | 1012.5296 | 8.832 |  |  | 6.432 |  | 936.9985 | 8.544 |  |  | 5.376 |  | 962.3344 | 8.544 |  |  | 5.664 |  | 821.2177 | 6.912 |  |  | 5.568 |  | 946.4523 | 7.968 |  |  | 6.336 |  | 666.2337 | 5.952 |  |  | 4.032 |  | 798.8039 | 6.72 |  |  | 5.376
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.6 Груп.реактор №1(яч8+9) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.1-3 ПС 11-1 | [11 empty] | 361.3478 | -2.988 |  |  | -1.98 |  | 344.5294 | -2.88 |  |  | -1.98 |  | 320.3392 | -2.7 |  |  | -1.908 |  | 364.2172 | -3.06 |  |  | -2.016 |  | 366.7737 | -3.06 |  |  | -2.016 |  | 356.6267 | -2.988 |  |  | -1.98 |  | 277.2203 | -2.484 |  |  | -1.872 |  | 368.7399 | -3.168 |  |  | -2.088 |  | 353.6079 | -3.024 |  |  | -2.016 |  | 348.3038 | -3.024 |  |  | -1.944 |  | 350.0326 | -3.06 |  |  | -1.98 |  | 354.2003 | -3.096 |  |  | -2.052 |  | 356.8086 | -3.132 |  |  | -2.016 |  | 366.4701 | -3.168 |  |  | -2.016 |  | 279.095 | -2.52 |  |  | -1.836 |  | 360.5102 | -3.132 |  |  | -2.052 |  | 288.9172 | -2.52 |  |  | -1.836 |  | 342.5542 | -2.988 |  |  | -2.016 |  | 347.4264 | -3.168 |  |  | -2.088 |  | 344.6563 | -3.06 |  |  | -2.016 |  | 359.2827 | -3.024 |  |  | -2.016 |  | 367.748 | -3.096 |  |  | -2.052 |  | 354.6082 | -3.168 |  |  | -2.124 |  | 342.3446 | -2.88 |  |  | -1.98
яч.5-7 ПС 2-1 | [11 empty] | 118.3934 | -0.979 |  |  | -1.478 |  | 124.0545 | -1.037 |  |  | -1.574 |  | 140.1187 | -1.181 |  |  | -1.661 |  | 138.3073 | -1.162 |  |  | -1.709 |  | 119.621 | -0.998 |  |  | -1.546 |  | 120.3078 | -1.008 |  |  | -1.162 |  | 91.0676 | -0.816 |  |  | -0.778 |  | 153.0597 | -1.315 |  |  | -1.776 |  | 130.2643 | -1.114 |  |  | -1.546 |  | 139.3676 | -1.21 |  |  | -1.622 |  | 133.9504 | -1.171 |  |  | -1.565 |  | 132.9395 | -1.162 |  |  | -1.574 |  | 143.3158 | -1.258 |  |  | -1.613 |  | 159.8679 | -1.382 |  |  | -1.843 |  | 96.7972 | -0.874 |  |  | -0.912 |  | 144.8026 | -1.258 |  |  | -1.776 |  | 134.2548 | -1.171 |  |  | -1.69 |  | 113.3822 | -0.989 |  |  | -1.498 |  | 121.0728 | -1.104 |  |  | -1.546 |  | 141.692 | -1.258 |  |  | -1.738 |  | 139.127 | -1.171 |  |  | -1.661 |  | 149.4273 | -1.258 |  |  | -1.814 |  | 71.9738 | -0.643 |  |  | -0.662 |  | 139.1963 | -1.171 |  |  | -1.67
яч.8 ПС 23-1 | [11 empty] | 33.1356 | -0.274 |  |  | 0.187 |  | 32.7781 | -0.274 |  |  | 0.173 |  | 5.1017 | -0.043 |  |  | 0.418 |  | 3.4517 | -0.029 |  |  | 0.418 |  | 27.568 | -0.23 |  |  | 0.173 |  | 34.3737 | -0.288 |  |  | 0.115 |  | 12.8343 | -0.115 |  |  | 0.346 |  | 23.5118 | -0.202 |  |  | 0.187 |  | 43.7333 | -0.374 |  |  | -0.086 |  | 31.5593 | -0.274 |  |  | 0.173 |  | 41.1803 | -0.36 |  |  | 0.072 |  | 28.0294 | -0.245 |  |  | 0.144 |  | 65.62 | -0.576 |  |  | -0.173 |  | 51.5927 | -0.446 |  |  | 0.115 |  | 33.4471 | -0.302 |  |  | 0.13 |  | 43.0494 | -0.374 |  |  | 0.187 |  | 64.4331 | -0.562 |  |  | -0.202 |  | 34.6223 | -0.302 |  |  | 0.086 |  | 18.9725 | -0.173 |  |  | 0.317 |  | 6.5327 | -0.058 |  |  | 0.403 |  | 29.1086 | -0.245 |  |  | 0.158 |  | 32.5462 | -0.274 |  |  | 0.144 |  | 40.2964 | -0.36 |  |  | 0.101 |  | 25.6758 | -0.216 |  |  | 0.158
яч.10 ПС 21-1 | [11 empty] | 10.4002 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 11.4843 | -0.096 |  |  | -0.086 |  | 7.9492 | -0.067 |  |  | -0.048 |  | 5.7132 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 5.7533 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 5.7289 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 12.8343 | -0.115 |  |  | -0.086 |  | 10.01 | -0.086 |  |  | -0.096 |  | 14.2659 | -0.122 |  |  | -0.238 |  | 7.4867 | -0.065 |  |  | -0.079 |  | 20.5902 | -0.18 |  |  | -0.288 |  | 18.0761 | -0.158 |  |  | -0.302 |  | 4.8987 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 15.0382 | -0.13 |  |  | -0.281 |  | 20.7106 | -0.187 |  |  | -0.317 |  | 19.9132 | -0.173 |  |  | -0.259 |  | 5.7325 | -0.05 |  |  | -0.036 |  | 12.3815 | -0.108 |  |  | -0.223 |  | 6.3607 | -0.058 |  |  | -0.079 |  | 4.8432 | -0.043 |  |  | -0.029 |  | 13.6632 | -0.115 |  |  | -0.18 |  | 5.1076 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 11.3054 | -0.101 |  |  | -0.23 |  | 23.0607 | -0.194 |  |  | -0.252
яч.9-11 ЦЭС-1 | [11 empty] | 2.9024 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 5.7422 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.6949 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.7132 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.7533 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.7289 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.3569 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.587 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.6128 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.5286 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.4907 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.4915 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.4683 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.5526 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.3161 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.5251 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.5032 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.5029 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 2.632 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 5.4064 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 5.7029 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 2.8508 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 2.6864 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 5.7057 | -0.048 |  |  | -0.024
яч.12-14 ПС 4-1 | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 48.736 | -0.403 |  |  | -0.576 |  | 25.2416 | -0.211 |  |  | -0.192 |  | 31.9153 | -0.269 |  |  | -0.307 |  | 32.0178 | -0.269 |  |  | -0.288 |  | 34.5199 | -0.288 |  |  | -0.307 |  | 43.5638 | -0.365 |  |  | -0.576 |  | 17.1868 | -0.154 |  |  | -0.134 |  | 26.7709 | -0.23 |  |  | -0.25 |  | 38.1204 | -0.326 |  |  | -0.442 |  | 24.3029 | -0.211 |  |  | -0.211 |  | 30.7708 | -0.269 |  |  | -0.326 |  | 32.9489 | -0.288 |  |  | -0.307 |  | 34.9745 | -0.307 |  |  | -0.365 |  | 24.4082 | -0.211 |  |  | -0.211 |  | 21.2644 | -0.192 |  |  | -0.173 |  | 37.5244 | -0.326 |  |  | -0.48 |  | 37.3758 | -0.326 |  |  | -0.518 |  | 24.1897 | -0.211 |  |  | -0.25 |  | 27.4169 | -0.25 |  |  | -0.365 |  | 41.111 | -0.365 |  |  | -0.557 |  | 45.6232 | -0.384 |  |  | -0.518 |  | 43.3553 | -0.365 |  |  | -0.538 |  | 19.3647 | -0.173 |  |  | -0.154 |  | 38.7515 | -0.326 |  |  | -0.461
яч.13-15 ПС 3-1 | [11 empty] | 63.8526 | -0.528 |  |  | -0.792 |  | 66.0348 | -0.552 |  |  | -0.912 |  | 54.1017 | -0.456 |  |  | -0.648 |  | 59.9887 | -0.504 |  |  | -0.768 |  | 66.1631 | -0.552 |  |  | -0.888 |  | 68.7473 | -0.576 |  |  | -0.936 |  | 40.1769 | -0.36 |  |  | -0.456 |  | 72.6306 | -0.624 |  |  | -0.336 |  | 67.3539 | -0.576 |  |  | -0.216 |  | 207.3237 | -1.8 |  |  | -1.176 |  | 197.6655 | -1.728 |  |  | -1.008 |  | 186.7102 | -1.632 |  |  | -0.984 |  | 215.9991 | -1.896 |  |  | -1.2 |  | 208.2216 | -1.8 |  |  | -1.008 |  | 90.3736 | -0.816 |  |  | -0.6 |  | 93.926 | -0.816 |  |  | -0.648 |  | 66.0382 | -0.576 |  |  | -0.504 |  | 233.8723 | -2.04 |  |  | -1.536 |  | 150.025 | -1.368 |  |  | -1.032 |  | 124.3466 | -1.104 |  |  | -0.936 |  | 62.7319 | -0.528 |  |  | -0.528 |  | 171.0456 | -1.44 |  |  | -1.08 |  | 29.5507 | -0.264 |  |  | -0.312 |  | 37.0873 | -0.312 |  |  | -0.504
яч.17-19 Мех.завод № 4 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 20 |  |  | 81.267 | -0.672 |  |  | -0.288 |  | 74.648 | -0.624 |  |  | -0.36 |  | 71.1865 | -0.6 |  |  | -0.36 |  | 74.2717 | -0.624 |  |  | -0.336 |  | 69.0398 | -0.576 |  |  | -0.36 |  | 77.3407 | -0.648 |  |  | -0.312 |  | 69.6399 | -0.624 |  |  | -0.336 |  | 97.7719 | -0.84 |  |  | -0.384 |  | 101.0308 | -0.864 |  |  | -0.432 |  | 110.5726 | -0.96 |  |  | -0.552 |  | 205.9015 | -1.8 |  |  | -0.984 |  | 90.6094 | -0.792 |  |  | -0.432 |  | 183.1891 | -1.608 |  |  | -0.744 |  | 91.6175 | -0.792 |  |  | -0.408 |  | 154.1667 | -1.392 |  |  | -0.528 |  | 201.6647 | -1.752 |  |  | -0.6 |  | 192.6115 | -1.68 |  |  | -0.312 |  | 154.0806 | -1.344 |  |  | -0.48 |  | 192.1373 | -1.752 |  |  | -0.264 |  | 189.223 | -1.68 |  |  | -0.312 |  | 85.5435 | -0.72 |  |  | -0.336 |  | 76.9705 | -0.648 |  |  | -0.384 |  | 72.5335 | -0.648 |  |  | -0.384 |  | 108.4091 | -0.912 |  |  | -0.288
яч.2-4 Мех.завод № 2 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 10 |  |  | 85.3787 | -0.706 |  |  | -0.533 |  | 84.4576 | -0.706 |  |  | -0.547 |  | 81.9831 | -0.691 |  |  | -0.518 |  | 78.7947 | -0.662 |  |  | -0.49 |  | 77.6697 | -0.648 |  |  | -0.461 |  | 82.4729 | -0.691 |  |  | -0.475 |  | 89.9515 | -0.806 |  |  | -0.533 |  | 112.3213 | -0.965 |  |  | -0.792 |  | 126.2886 | -1.08 |  |  | -0.893 |  | 124.3942 | -1.08 |  |  | -0.835 |  | 118.6222 | -1.037 |  |  | -0.893 |  | 113.7194 | -0.994 |  |  | -0.806 |  | 126.3412 | -1.109 |  |  | -0.85 |  | 124.933 | -1.08 |  |  | -0.893 |  | 116.4003 | -1.051 |  |  | -0.778 |  | 89.552 | -0.778 |  |  | -0.59 |  | 82.5478 | -0.72 |  |  | -0.533 |  | 82.5432 | -0.72 |  |  | -0.547 |  | 71.0645 | -0.648 |  |  | -0.49 |  | 81.0956 | -0.72 |  |  | -0.533 |  | 87.2069 | -0.734 |  |  | -0.605 |  | 80.4152 | -0.677 |  |  | -0.49 |  | 75.7796 | -0.677 |  |  | -0.504 |  | 89.0334 | -0.749 |  |  | -0.562
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.06 |  |  | -0.0020002 |  |  | 0.0040001 |  |  | -0.126 |  |  | 0.089 |  |  | -0.064 |  |  | 0.026 |  |  | -0.077 |  |  | 0.08 |  |  | -0.101 |  |  | -0.036 |  |  | -0.012 |  |  | -0.05 |  |  | -0.033 |  |  | -0.086 |  |  | 0.0089998 |  |  | 0.056 |  |  | -0.133 |  |  | 0.064 |  |  | -0.03 |  |  | -0.053 |  |  | -0.18 |  |  | 0.033 |  |  | -0.193 |  |  | 0.103 |  |  | 0.061 |  |  | -0.033 |  |  | -0.041 |  |  | -0.086 |  |  | -0.238 |  |  | -0.017 |  |  | 0.094 |  |  | 0.027 |  |  | -0.087 |  |  | 0.082 |  |  | -0.056 |  |  | -0.0010003 |  |  | -0.195 |  |  | 0.208 |  |  | -0.078 |  |  | -0.057 |  |  | -0.142 |  |  | 0.143 |  |  | 0.055 |  |  | -0.106 |  |  | -0.261 |  |  | -0.088 |  |  | -0.207
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 624.5762 | 6.408 |  |  | -2.088 |  | 609.1918 | 6.408 |  |  | -1.728 |  | 608.3596 | 6.336 |  |  | -1.872 |  | 651.1861 | 6.696 |  |  | -2.016 |  | 667.5548 | 6.984 |  |  | -1.9444 |  | 587.2896 | 6.048 |  |  | -2.088 |  | 413.9589 | 3.24 |  |  | -3.168 |  | 518.8033 | 5.112 |  |  | -2.304 |  | 541.0313 | 5.472 |  |  | -2.088 |  | 541.5005 | 5.328 |  |  | -2.376 |  | 616.3987 | 6.336 |  |  | -2.16 |  | 591.954 | 6.192 |  |  | -1.728 |  | 485.0684 | 4.896 |  |  | -1.944 |  | 596.1787 | 6.12 |  |  | -2.016 |  | 383.1952 | 2.952 |  |  | -2.952 |  | 555.2752 | 5.688 |  |  | -1.944 |  | 564.6759 | 5.904 |  |  | -1.584 |  | 528.339 | 5.544 |  |  | -1.368 |  | 555.9485 | 5.328 |  |  | -2.736 |  | 545.4899 | 5.184 |  |  | -2.808 |  | 520.7711 | 5.256 |  |  | -2.088 |  | 587.8963 | 5.904 |  |  | -2.376 |  | 460.9541 | 3.24 |  |  | -3.816 |  | 495.169 | 5.04 |  |  | -1.8
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.21-23 ЦЭС-4 | [11 empty] | 164.9162 | -1.692 |  |  | 0.324 |  | 160.854 | -1.692 |  |  | 0.324 |  | 162.4597 | -1.692 |  |  | 0.252 |  | 161.046 | -1.656 |  |  | 0.288 |  | 161.7272 | -1.692 |  |  | 0.36 |  | 164.3013 | -1.692 |  |  | 0.36 |  | 211.579 | -1.656 |  |  | 0.252 |  | 149.7953 | -1.476 |  |  | 0.036 |  | 149.4955 | -1.512 |  |  | 0.108 |  | 160.9866 | -1.584 |  |  | 0 |  | 154.0997 | -1.584 |  |  | 0.072 |  | 158.3133 | -1.656 |  |  | -0.072 |  | 164.0672 | -1.656 |  |  | 0.036 |  | 147.2912 | -1.512 |  |  | 0.144 |  | 210.2901 | -1.62 |  |  | 0.072 |  | 158.148 | -1.62 |  |  | 0.144 |  | 154.9416 | -1.62 |  |  | 0.144 |  | 150.954 | -1.584 |  |  | 0.18 |  | 142.7435 | -1.368 |  |  | 0.324 |  | 151.525 | -1.44 |  |  | 0.288 |  | 149.8109 | -1.512 |  |  | 0.216 |  | 139.8046 | -1.404 |  |  | 0.252 |  | 209.9902 | -1.476 |  |  | 0.216 |  | 166.2353 | -1.692 |  |  | 0.072
яч.25-27 ЦЭС-2 | [11 empty] | 89.8657 | 0.922 |  |  | 1.786 |  | 87.6521 | 0.922 |  |  | 1.344 |  | 82.9581 | 0.864 |  |  | 1.574 |  | 82.1763 | 0.845 |  |  | 1.882 |  | 86.2163 | 0.902 |  |  | 1.709 |  | 85.7435 | 0.883 |  |  | 1.594 |  | 139.775 | 1.094 |  |  | 1.094 |  | 68.1995 | 0.672 |  |  | 1.709 |  | 64.5639 | 0.653 |  |  | 1.747 |  | 70.2284 | 0.691 |  |  | 1.843 |  | 29.8665 | 0.307 |  |  | 1.92 |  | 73.4207 | 0.768 |  |  | 1.632 |  | 81.8355 | 0.826 |  |  | 1.69 |  | 99.1683 | 1.018 |  |  | 1.786 |  | 154.4723 | 1.19 |  |  | 1.229 |  | 67.4569 | 0.691 |  |  | 1.613 |  | 67.9065 | 0.71 |  |  | 1.555 |  | 85.9599 | 0.902 |  |  | 1.498 |  | 74.0847 | 0.71 |  |  | 1.69 |  | 60.61 | 0.576 |  |  | 1.709 |  | 81.8411 | 0.826 |  |  | 1.594 |  | 55.4638 | 0.557 |  |  | 1.67 |  | 65.5864 | 0.461 |  |  | 1.421 |  | 101.883 | 1.037 |  |  | 1.478
яч.29-31 ПС 49-2 | [11 empty] | 7.0177 | -0.072 |  |  | -0.058 |  | 8.1758 | -0.086 |  |  | -0.072 |  | 6.9132 | -0.072 |  |  | -0.072 |  | 5.6405 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 9.6539 | -0.101 |  |  | -0.072 |  | 11.167 | -0.115 |  |  | -0.086 |  | 16.6095 | -0.13 |  |  | -0.072 |  | 13.1934 | -0.13 |  |  | -0.101 |  | 11.3704 | -0.115 |  |  | -0.086 |  | 14.6351 | -0.144 |  |  | -0.144 |  | 18.1923 | -0.187 |  |  | -0.144 |  | 12.428 | -0.13 |  |  | -0.101 |  | 12.8797 | -0.13 |  |  | -0.086 |  | 11.2027 | -0.115 |  |  | -0.086 |  | 16.8751 | -0.13 |  |  | -0.086 |  | 12.6909 | -0.13 |  |  | -0.072 |  | 12.4336 | -0.13 |  |  | -0.086 |  | 12.3889 | -0.13 |  |  | -0.101 |  | 11.9996 | -0.115 |  |  | -0.101 |  | 12.101 | -0.115 |  |  | -0.101 |  | 8.521 | -0.086 |  |  | -0.072 |  | 11.4512 | -0.115 |  |  | -0.101 |  | 14.3692 | -0.101 |  |  | -0.072 |  | 9.923 | -0.101 |  |  | -0.072
яч.33-35 ПС 6-2 | [11 empty] | 19.6886 | -0.202 |  |  | -0.432 |  | 23.2915 | -0.245 |  |  | -0.49 |  | 22.0838 | -0.23 |  |  | -0.49 |  | 18.1858 | -0.187 |  |  | -0.446 |  | 19.3079 | -0.202 |  |  | -0.446 |  | 15.3426 | -0.158 |  |  | -0.202 |  | 14.693 | -0.115 |  |  | -0.158 |  | 13.1934 | -0.13 |  |  | -0.115 |  | 11.3704 | -0.115 |  |  | -0.115 |  | 10.2649 | -0.101 |  |  | -0.086 |  | 11.1878 | -0.115 |  |  | -0.101 |  | 9.6556 | -0.101 |  |  | -0.115 |  | 10.0065 | -0.101 |  |  | -0.115 |  | 8.3777 | -0.086 |  |  | -0.101 |  | 13.1107 | -0.101 |  |  | -0.101 |  | 14.0576 | -0.144 |  |  | -0.274 |  | 21.9979 | -0.23 |  |  | -0.418 |  | 26.112 | -0.274 |  |  | -0.576 |  | 11.9996 | -0.115 |  |  | -0.187 |  | 10.6278 | -0.101 |  |  | -0.187 |  | 10.0072 | -0.101 |  |  | -0.144 |  | 10.0572 | -0.101 |  |  | -0.187 |  | 16.361 | -0.115 |  |  | -0.187 |  | 15.5232 | -0.158 |  |  | -0.216
яч.36 Мех.завод № 3 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.37-39 ПС 3-2 | [7 empty] | 49.7 | 10 | 49.2 | 0.5 | 149.7112 | -1.536 |  |  | -0.792 |  | 175.3043 | -1.844 |  |  | -1.152 |  | 140.5679 | -1.464 |  |  | -0.72 |  | 147.042 | -1.512 |  |  | -0.6 |  | 165.1682 | -1.728 |  |  | -0.84 |  | 217.1262 | -2.236 |  |  | -1.104 |  | 33.73 | -0.264 |  |  | -0.336 |  | 36.5354 | -0.36 |  |  | -0.672 |  | 35.5942 | -0.36 |  |  | -0.6 |  | 39.0271 | -0.384 |  |  | -0.672 |  | 35.0227 | -0.36 |  |  | -0.624 |  | 36.7103 | -0.384 |  |  | -0.672 |  | 35.6668 | -0.36 |  |  | -0.696 |  | 35.0693 | -0.36 |  |  | -0.576 |  | 46.7311 | -0.36 |  |  | -0.528 |  | 32.8011 | -0.336 |  |  | -0.6 |  | 39.0223 | -0.408 |  |  | -0.696 |  | 36.5949 | -0.384 |  |  | -0.648 |  | 35.0598 | -0.336 |  |  | -0.528 |  | 37.8812 | -0.36 |  |  | -0.576 |  | 35.6693 | -0.36 |  |  | -0.648 |  | 35.8473 | -0.36 |  |  | -0.576 |  | 30.7303 | -0.216 |  |  | -0.264 |  | 23.5795 | -0.24 |  |  | -0.36
яч.38 ПС 23-2 | [11 empty] | 2.8266 | -0.029 |  |  | 0.014 |  | 2.757 | -0.029 |  |  | 0.014 |  | 2.7845 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 4.1818 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 1.3382 | -0.014 |  |  | 0.014 |  | 1.3595 | -0.014 |  |  | 0.014 |  | 9.1991 | -0.072 |  |  | -0.13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.8673 | -0.029 |  |  | -0.058 |  | 0 | 0 |  |  | -0.014 |  | 1.362 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.3384 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 2.8732 | -0.029 |  |  | -0.072 |  | 5.6501 | -0.058 |  |  | -0.115 |  | 3.7645 | -0.029 |  |  | -0.072 |  | 5.6621 | -0.058 |  |  | -0.101 |  | 1.339 | -0.014 |  |  | 0 |  | 6.8615 | -0.072 |  |  | -0.101 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.4732 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.3871 | -0.014 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.8492 | -0.029 |  |  | 0
яч.40 ПС 21-2 | [11 empty] | 8.3823 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 9.1265 | -0.096 |  |  | -0.086 |  | 6.4331 | -0.067 |  |  | -0.048 |  | 4.668 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 4.588 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 4.661 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 14.693 | -0.115 |  |  | -0.086 |  | 8.7279 | -0.086 |  |  | -0.096 |  | 10.4805 | -0.106 |  |  | -0.096 |  | 12.7041 | -0.125 |  |  | -0.106 |  | 9.3394 | -0.096 |  |  | -0.086 |  | 15.5828 | -0.163 |  |  | -0.106 |  | 9.5111 | -0.096 |  |  | -0.086 |  | 9.3518 | -0.096 |  |  | -0.106 |  | 16.2261 | -0.125 |  |  | -0.106 |  | 8.3955 | -0.086 |  |  | -0.067 |  | 6.4081 | -0.067 |  |  | -0.067 |  | 15.5338 | -0.163 |  |  | -0.125 |  | 6.9911 | -0.067 |  |  | -0.048 |  | 17.1518 | -0.163 |  |  | -0.115 |  | 7.6293 | -0.077 |  |  | -0.048 |  | 16.2309 | -0.163 |  |  | -0.115 |  | 8.2516 | -0.058 |  |  | -0.038 |  | 8.4493 | -0.086 |  |  | -0.077
яч.41-43 ПС 12-2 | [7 empty] | 49.7 | 10 | 49.2 | 0.5 | 233.9237 | -2.4 |  |  | 2.28 |  | 237.2882 | -2.496 |  |  | 2.232 |  | 235.048 | -2.448 |  |  | 2.376 |  | 233.4 | -2.4 |  |  | 2.328 |  | 266.1043 | -2.784 |  |  | 2.304 |  | 104.8731 | -1.08 |  |  | 2.736 |  | 91.9909 | -0.72 |  |  | 3.312 |  | 219.2127 | -2.16 |  |  | 2.472 |  | 237.2945 | -2.4 |  |  | 2.256 |  | 231.7232 | -2.28 |  |  | 2.448 |  | 291.8554 | -3 |  |  | 2.28 |  | 295.977 | -3.096 |  |  | 2.232 |  | 190.2229 | -1.92 |  |  | 2.232 |  | 334.7173 | -3.436 |  |  | 2.232 |  | 90.3468 | -0.696 |  |  | 3.24 |  | 276.4661 | -2.832 |  |  | 2.256 |  | 268.5654 | -2.808 |  |  | 2.256 |  | 269.8874 | -2.832 |  |  | 2.16 |  | 323.0511 | -3.096 |  |  | 2.352 |  | 272.7449 | -2.592 |  |  | 2.352 |  | 271.0864 | -2.736 |  |  | 2.28 |  | 322.626 | -3.24 |  |  | 2.304 |  | 85.3619 | -0.6 |  |  | 3.384 |  | 242.8686 | -2.472 |  |  | 2.28
яч.42 ПС 8-2 | [11 empty] | 16.862 | -0.173 |  |  | -0.158 |  | 15.7812 | -0.166 |  |  | -0.158 |  | 15.1706 | -0.158 |  |  | -0.158 |  | 14.004 | -0.144 |  |  | -0.122 |  | 14.4331 | -0.151 |  |  | -0.151 |  | 16.1194 | -0.166 |  |  | -0.122 |  | 21.209 | -0.166 |  |  | -0.137 |  | 29.2284 | -0.288 |  |  | -0.274 |  | 27.0911 | -0.274 |  |  | -0.238 |  | 22.6642 | -0.223 |  |  | -0.173 |  | 23.1539 | -0.238 |  |  | -0.187 |  | 25.4295 | -0.266 |  |  | -0.23 |  | 26.3538 | -0.266 |  |  | -0.252 |  | 17.5347 | -0.18 |  |  | -0.144 |  | 21.5482 | -0.166 |  |  | -0.137 |  | 14.0576 | -0.144 |  |  | -0.122 |  | 13.7726 | -0.144 |  |  | -0.137 |  | 13.7231 | -0.144 |  |  | -0.13 |  | 14.2952 | -0.137 |  |  | -0.122 |  | 15.8891 | -0.151 |  |  | -0.13 |  | 13.5741 | -0.137 |  |  | -0.122 |  | 14.3389 | -0.144 |  |  | -0.122 |  | 17.3569 | -0.122 |  |  | -0.122 |  | 14.8354 | -0.151 |  |  | -0.187
яч.44 Груп.реактор №2 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.45-47 ПС 11-2 | [11 empty] | 56.1417 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 41.0691 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 55.3054 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 56.016 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 55.0561 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 55.9323 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 73.5927 | -0.576 |  |  | 0 |  | 58.4567 | -0.576 |  |  | 0.144 |  | 56.9507 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 73.1757 | -0.72 |  |  | -0.144 |  | 56.0362 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 55.0655 | -0.576 |  |  | 0 |  | 57.0669 | -0.576 |  |  | 0 |  | 56.1109 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 74.7698 | -0.576 |  |  | 0 |  | 56.2304 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 55.0903 | -0.576 |  |  | -0.288 |  | 54.8924 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 60.1025 | -0.576 |  |  | 0 |  | 45.4575 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 42.8031 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 57.3557 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 61.4605 | -0.432 |  |  | -0.144 |  | 56.5907 | -0.576 |  |  | -0.144
яч.40-48 ПС 4-2 | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 44.9328 | -0.461 |  |  | -0.576 |  | 34.6996 | -0.365 |  |  | -0.346 |  | 47.9122 | -0.499 |  |  | -0.538 |  | 69.0475 | -0.71 |  |  | -0.883 |  | 69.7759 | -0.73 |  |  | -0.826 |  | 67.0994 | -0.691 |  |  | -0.73 |  | 49.0618 | -0.384 |  |  | -0.307 |  | 58.4567 | -0.576 |  |  | -0.749 |  | 49.3375 | -0.499 |  |  | -0.518 |  | 50.7149 | -0.499 |  |  | -0.614 |  | 48.5453 | -0.499 |  |  | -0.614 |  | 47.7043 | -0.499 |  |  | -0.634 |  | 47.5557 | -0.48 |  |  | -0.634 |  | 50.4609 | -0.518 |  |  | -0.691 |  | 39.8513 | -0.307 |  |  | -0.288 |  | 46.8587 | -0.48 |  |  | -0.595 |  | 49.543 | -0.518 |  |  | -0.749 |  | 32.9735 | -0.346 |  |  | -0.48 |  | 38.0858 | -0.365 |  |  | -0.499 |  | 48.509 | -0.461 |  |  | -0.557 |  | 51.3241 | -0.518 |  |  | -0.806 |  | 53.5719 | -0.538 |  |  | -0.614 |  | 46.3799 | -0.326 |  |  | -0.269 |  | 49.0257 | -0.499 |  |  | -0.749
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.103 |  |  | 0.07 |  |  | -0.121 |  |  | 0.026 |  |  | -0.035 |  |  | 0.131 |  |  | 0.207 |  |  | 0.123 |  |  | -0.14 |  |  | -0.0844 |  |  | 0.155 |  |  | 0.19 |  |  | 0.136 |  |  | 0.264 |  |  | 0.002 |  |  | 0.05 |  |  | 0.139 |  |  | 0.168 |  |  | -0.041 |  |  | -0.038 |  |  | -0.026 |  |  | 0.198 |  |  | 0.075 |  |  | 0.192 |  |  | 0.108 |  |  | 0.073 |  |  | 0.201 |  |  | 0.183 |  |  | 0.032 |  |  | 0.271 |  |  | -0.027 |  |  | 0.094 |  |  | 0.099 |  |  | -0.07 |  |  | -0.059 |  |  | 0.165 |  |  | -0.137 |  |  | 0.145 |  |  | -0.069 |  |  | 0.019 |  |  | 0.109 |  |  | 0.306 |  |  | -0.18 |  |  | -0.0090001 |  |  | 0.255 |  |  | 0.109 |  |  | 0.073 |  |  | 0.225
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 236.949 | 2.592 |  |  | 0.096 |  | 294.4245 | 2.688 |  |  | 1.824 |  | 247.576 | 2.016 |  |  | 1.824 |  | 258.3386 | 2.304 |  |  | 1.632 |  | 189.806 | 2.016 |  |  | 0.192 |  | 188.5814 | 2.016 |  |  | 0.192 |  | 190.5296 | 1.92 |  |  | 0.864 |  | 145.4994 | 1.344 |  |  | 0.864 |  | 176.6599 | 1.728 |  |  | 0.768 |  | 157.393 | 1.536 |  |  | 0.672 |  | 160.2182 | 1.632 |  |  | 0.672 |  | 161.8487 | 1.44 |  |  | 1.056 |  | 177.4671 | 1.92 |  |  | -0.384 |  | 145.7615 | 1.536 |  |  | 0.288 |  | 127.7897 | 1.344 |  |  | -0.288 |  | 145.2703 | 1.344 |  |  | 0.864 |  | 188.5814 | 1.728 |  |  | 1.056 |  | 285.9149 | 2.688 |  |  | 1.632 |  | 212.8868 | 2.208 |  |  | 0.768 |  | 211.4367 | 2.208 |  |  | 0.48 |  | 194.8671 | 2.112 |  |  | 0.384 |  | 238.7761 | 2.4 |  |  | 1.056 |  | 238.9241 | 2.496 |  |  | -0.576 |  | 238.4 | 2.4 |  |  | 1.056
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.49-51 ЦЭС-3 | [11 empty] | 17.5518 | -0.192 |  |  | 1.229 |  | 25.1926 | -0.23 |  |  | -0.365 |  | 28.2453 | 0.23 |  |  | -0.461 |  | 4.3729 | 0.039 |  |  | -0.134 |  | 5.4607 | 0.058 |  |  | 0.922 |  | 1.7773 | -0.019 |  |  | 0.73 |  | 5.7556 | 0.058 |  |  | -0.038 |  | 20.7856 | -0.192 |  |  | -0.096 |  | 15.744 | -0.154 |  |  | 0.365 |  | 0 | 0 |  |  | 0.423 |  | 30.1391 | -0.307 |  |  | 0.096 |  | 8.6544 | 0.077 |  |  | -0.134 |  | 39.0058 | -0.422 |  |  | 1.114 |  | 1.8979 | -0.02 |  |  | 0.941 |  | 5.5147 | 0.058 |  |  | 1.21 |  | 22.8066 | 0.211 |  |  | 0.384 |  | 6.3297 | 0.058 |  |  | 0.576 |  | 16.3805 | 0.154 |  |  | 0.154 |  | 22.1757 | 0.23 |  |  | 0.307 |  | 5.554 | 0.058 |  |  | 0.576 |  | 10.6107 | 0.115 |  |  | 0.691 |  | 17.2118 | -0.173 |  |  | 0.134 |  | 36.7576 | -0.384 |  |  | 1.517 |  | 0 | 0 |  |  | 0.173
яч.53-55 ПС 6-1 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 15 |  |  | 138.2203 | -1.512 |  |  | -0.792 |  | 189.2729 | -1.728 |  |  | -1.104 |  | 188.6293 | -1.536 |  |  | -0.864 |  | 177.6078 | -1.584 |  |  | -1.032 |  | 137.8353 | -1.464 |  |  | -0.72 |  | 118.9859 | -1.272 |  |  | -0.384 |  | 121.4626 | -1.224 |  |  | -0.288 |  | 12.991 | -0.12 |  |  | -0.144 |  | 29.4433 | -0.288 |  |  | -0.408 |  | 29.5112 | -0.288 |  |  | -0.384 |  | 11.7807 | -0.12 |  |  | -0.168 |  | 18.8823 | -0.168 |  |  | -0.264 |  | 11.0917 | -0.12 |  |  | -0.144 |  | 25.0528 | -0.264 |  |  | -0.36 |  | 15.9737 | -0.168 |  |  | -0.288 |  | 31.1293 | -0.288 |  |  | -0.624 |  | 57.6221 | -0.528 |  |  | -0.864 |  | 176.144 | -1.656 |  |  | -1.08 |  | 127.2693 | -1.32 |  |  | -0.504 |  | 126.4024 | -1.32 |  |  | -0.456 |  | 124.0063 | -1.344 |  |  | -0.528 |  | 136.1023 | -1.368 |  |  | -0.624 |  | 126.3541 | -1.32 |  |  | -0.408 |  | 145.424 | -1.464 |  |  | -0.72
яч.57-59 ПС №1 Город |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 10 |  |  | 26.3277 | -0.288 |  |  | -0.158 |  | 30.012 | -0.274 |  |  | -0.173 |  | 31.8066 | -0.259 |  |  | -0.158 |  | 27.4709 | -0.245 |  |  | -0.158 |  | 21.6545 | -0.23 |  |  | -0.144 |  | 26.9402 | -0.288 |  |  | -0.202 |  | 31.4572 | -0.317 |  |  | -0.216 |  | 56.0779 | -0.518 |  |  | -0.259 |  | 64.8162 | -0.634 |  |  | -0.274 |  | 70.8064 | -0.691 |  |  | -0.274 |  | 69.3101 | -0.706 |  |  | -0.302 |  | 85.7573 | -0.763 |  |  | -0.317 |  | 70.5247 | -0.763 |  |  | -0.288 |  | 68.3257 | -0.72 |  |  | -0.302 |  | 67.1276 | -0.706 |  |  | -0.302 |  | 79.3366 | -0.734 |  |  | -0.317 |  | 72.2459 | -0.662 |  |  | -0.302 |  | 67.4368 | -0.634 |  |  | -0.274 |  | 55.5357 | -0.576 |  |  | -0.288 |  | 45.4857 | -0.475 |  |  | -0.245 |  | 39.8592 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 41.5868 | -0.418 |  |  | -0.216 |  | 35.8003 | -0.374 |  |  | -0.173 |  | 34.3693 | -0.346 |  |  | -0.216
яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 10 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.65-67 ПС 49-1 | [11 empty] | 28.9787 | -0.317 |  |  | -0.187 |  | 26.8356 | -0.245 |  |  | -0.173 |  | 31.8066 | -0.259 |  |  | -0.173 |  | 29.0407 | -0.259 |  |  | -0.173 |  | 20.3364 | -0.216 |  |  | -0.13 |  | 20.2052 | -0.216 |  |  | -0.144 |  | 22.8239 | -0.23 |  |  | -0.158 |  | 24.8995 | -0.23 |  |  | -0.158 |  | 38.2354 | -0.374 |  |  | -0.245 |  | 32.4828 | -0.317 |  |  | -0.202 |  | 26.8994 | -0.274 |  |  | -0.187 |  | 38.8886 | -0.346 |  |  | -0.23 |  | 29.3006 | -0.317 |  |  | -0.187 |  | 32.8343 | -0.346 |  |  | -0.23 |  | 28.7147 | -0.302 |  |  | -0.216 |  | 35.7771 | -0.331 |  |  | -0.23 |  | 42.4526 | -0.389 |  |  | -0.274 |  | 30.6337 | -0.288 |  |  | -0.187 |  | 23.6219 | -0.245 |  |  | -0.173 |  | 22.0247 | -0.23 |  |  | -0.158 |  | 25.2811 | -0.274 |  |  | -0.187 |  | 28.6531 | -0.288 |  |  | -0.187 |  | 23.4521 | -0.245 |  |  | -0.158 |  | 28.608 | -0.288 |  |  | -0.187
яч.69-71 ПС 17-3 | [11 empty] | 19.7458 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 23.6591 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 28.2453 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 24.2192 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 20.3364 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 21.5147 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 21.4346 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 23.3838 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 22.0825 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 22.1334 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 22.5798 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 24.2773 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 19.965 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 20.4977 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 21.8688 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 24.8602 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 25.1005 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 22.9753 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 22.1757 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 22.0247 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 21.2213 | -0.23 |  |  | -0.187 |  | 21.4898 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 20.6761 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 21.456 | -0.216 |  |  | -0.187
яч.70-72 Мех.завод №1 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 20 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.66-68 Мех.завод №5 |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 10 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.067 |  |  | 0.015 |  |  | -0.0050001 |  |  | -0.178 |  |  | -0.038 |  |  | -0.019 |  |  | 0.039 |  |  | -0.052 |  |  | -0.052 |  |  | -0.067 |  |  | -0.0089999 |  |  | 0.005 |  |  | -0.009 |  |  | -0.009 |  |  | 0.068 |  |  | 0.02 |  |  | 0.062 |  |  | 0.033 |  |  | 0.024 |  |  | 0.048 |  |  | -0.005 |  |  | -0.076 |  |  | 0.024 |  |  | -0.076 |  |  | 0.082 |  |  | -0.076 |  |  | -0.03 |  |  | 0.15 |  |  | -0.004 |  |  | -0.071 |  |  | -0.028 |  |  | -0.11 |  |  | -0.023 |  |  | 0.005 |  |  | 0.048 |  |  | 0.058 |  |  | 0.067 |  |  | -0.077 |  |  | 0.011 |  |  | 0.0099999 |  |  | -0.053 |  |  | -0.043 |  |  | -0.063 |  |  | -0.024 |  |  | -0.043 |  |  | 0.015 |  |  | 0.086 |  |  | -0.081
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.23 |  |  | 0.083 |  |  | -0.122 |  |  | -0.278 |  |  | 0.016 |  |  | 0.048 |  |  | 0.272 |  |  | -0.006 |  |  | -0.112 |  |  | -0.2524 |  |  | 0.11 |  |  | 0.183 |  |  | 0.077 |  |  | 0.222 |  |  | -0.016 |  |  | 0.079 |  |  | 0.257 |  |  | 0.068 |  |  | 0.047 |  |  | -0.02 |  |  | -0.084 |  |  | -0.058 |  |  | 0.132 |  |  | -0.077 |  |  | 0.293 |  |  | 0.058 |  |  | 0.138 |  |  | 0.292 |  |  | -0.058 |  |  | -0.038 |  |  | -0.071999 |  |  | 0.078 |  |  | 0.103 |  |  | -0.152 |  |  | 0.071 |  |  | 0.167 |  |  | -0.071 |  |  | -0.127 |  |  | 0.15 |  |  | -0.049 |  |  | -0.00099985 |  |  | 0.121 |  |  | -0.1 |  |  | 0.022 |  |  | 0.106 |  |  | -0.137 |  |  | 0.071 |  |  | -0.063
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 15.06.2016 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
№1 |  |  |  | 1С 6 кВ
№2 |  |  |  | 2С 6 кВ
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 3.3386 |  | 1.251 |  |  | - | 3.3628 |  | 1.2766 |  |  | - | 3.3628 |  | 1.2766 |  |  | - | 3.3145 |  | 1.2254 |  |  | - | 3.3627 |  | 1.2522 |  |  | - | 3.3145 |  | 1.2254 |  |  | - | 3.3386 |  | 1.2266 |  |  | - | 3.2903 |  | 1.1999 |  |  | - | 3.4593 |  | 1.3547 |  |  | - | 3.4593 |  | 1.3059 |  |  | - | 3.4351 |  | 1.3047 |  |  | - | 3.4352 |  | 1.3291 |  |  | - | 3.4353 |  | 1.3779 |  |  | - | 3.4593 |  | 1.3059 |  |  | - | 3.4594 |  | 1.3791 |  |  | - | 3.4593 |  | 1.3303 |  |  | - | 3.3387 |  | 1.2754 |  |  | - | 3.3145 |  | 1.2254 |  |  | - | 3.2903 |  | 1.1755 |  |  | - | 3.2662 |  | 1.1744 |  |  | - | 3.2904 |  | 1.2487 |  |  | - | 3.2904 |  | 1.273 |  |  | - | 3.4111 |  | 1.3278 |  |  | - | 3.3387 |  | 1.2754
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 324.9241 | 3.312 |  | 1.08 |  | 0.95073 | 323.5676 | 3.336 |  | 1.104 |  | 0.94936 | 325.1233 | 3.336 |  | 1.104 |  | 0.94936 | 321.5856 | 3.288 |  | 1.056 |  | 0.9521 | 324.4325 | 3.336 |  | 1.08 |  | 0.95139 | 319.5241 | 3.288 |  | 1.056 |  | 0.9521 | 320.6114 | 3.312 |  | 1.056 |  | 0.95274 | 319.2926 | 3.264 |  | 1.032 |  | 0.95348 | 331.4184 | 3.432 |  | 1.176 |  | 0.946 | 328.982 | 3.432 |  | 1.128 |  | 0.95 | 326.3916 | 3.408 |  | 1.128 |  | 0.94935 | 326.0569 | 3.408 |  | 1.152 |  | 0.94734 | 327.476 | 3.408 |  | 1.2 |  | 0.94324 | 328.4639 | 3.432 |  | 1.128 |  | 0.95 | 330.5664 | 3.432 |  | 1.2 |  | 0.94396 | 329.6709 | 3.432 |  | 1.152 |  | 0.94802 | 324.5763 | 3.312 |  | 1.104 |  | 0.94868 | 320.037 | 3.288 |  | 1.056 |  | 0.9521 | 318.6249 | 3.264 |  | 1.008 |  | 0.95547 | 316.9989 | 3.24 |  | 1.008 |  | 0.95486 | 319.124 | 3.264 |  | 1.08 |  | 0.94938 | 320.3458 | 3.264 |  | 1.104 |  | 0.94728 | 334.4993 | 3.384 |  | 1.152 |  | 0.94665 | 325.0999 | 3.312 |  | 1.104 |  | 0.94868
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 1.0269 |  | 0.59353 |  |  | - | 0.69047 |  | 0.54095 |  |  | - | 0.73855 |  | 0.58979 |  |  | - | 0.64242 |  | 0.54048 |  |  | - | 0.76259 |  | 0.61424 |  |  | - | 1.0028 |  | 0.54482 |  |  | - | 0.95477 |  | 0.54413 |  |  | - | 0.66645 |  | 0.54071 |  |  | - | 0.6184 |  | 0.54026 |  |  | - | 0.6184 |  | 0.54026 |  |  | - | 0.59435 |  | 0.49174 |  |  | - | 1.1471 |  | 0.64383 |  |  | - | 1.0029 |  | 0.56899 |  |  | - | 0.76261 |  | 0.63844 |  |  | - | 0.66645 |  | 0.54071 |  |  | - | 0.73853 |  | 0.56562 |  |  | - | 0.66645 |  | 0.54071 |  |  | - | 0.97882 |  | 0.56864 |  |  | - | 1.051 |  | 0.61808 |  |  | - | 0.61837 |  | 0.49195 |  |  | - | 0.61837 |  | 0.49195 |  |  | - | 0.78664 |  | 0.63871 |  |  | - | 0.42616 |  | 0.32168 |  |  | - | 0.83459 |  | 0.49424
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 106.1438 | 1.008 |  | 0.504 |  | 0.89443 | 75.6244 | 0.672 |  | 0.456 |  | 0.82748 | 82.2394 | 0.72 |  | 0.504 |  | 0.81923 | 72.7913 | 0.624 |  | 0.456 |  | 0.80739 | 85.3688 | 0.744 |  | 0.528 |  | 0.81551 | 101.483 | 0.984 |  | 0.456 |  | 0.90731 | 97.1113 | 0.936 |  | 0.456 |  | 0.89899 | 74.5067 | 0.648 |  | 0.456 |  | 0.81781 | 71.0948 | 0.6 |  | 0.456 |  | 0.79616 | 71.445 | 0.6 |  | 0.456 |  | 0.79616 | 66.2649 | 0.576 |  | 0.408 |  | 0.81602 | 118.0862 | 1.128 |  | 0.552 |  | 0.89822 | 102.7807 | 0.984 |  | 0.48 |  | 0.89877 | 87.2536 | 0.744 |  | 0.552 |  | 0.8031 | 74.5067 | 0.648 |  | 0.456 |  | 0.81781 | 81.5008 | 0.72 |  | 0.48 |  | 0.83205 | 74.3856 | 0.648 |  | 0.456 |  | 0.81781 | 100.597 | 0.96 |  | 0.48 |  | 0.89443 | 109.7181 | 1.032 |  | 0.528 |  | 0.89025 | 68.3382 | 0.6 |  | 0.408 |  | 0.82693 | 68.0053 | 0.6 |  | 0.408 |  | 0.82693 | 89.0791 | 0.768 |  | 0.552 |  | 0.81202 | 44.5826 | 0.408 |  | 0.24 |  | 0.86193 | 85.6465 | 0.816 |  | 0.408 |  | 0.89443
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 4.3655 |  | 1.8445 |  |  | 0 | 4.0532 |  | 1.8176 |  |  | 0 | 4.1013 |  | 1.8664 |  |  | 0 | 3.9569 |  | 1.7659 |  |  | 0 | 4.1253 |  | 1.8665 |  |  | 0 | 4.3173 |  | 1.7703 |  |  | 0 | 4.2933 |  | 1.7708 |  |  | 0 | 3.9568 |  | 1.7406 |  |  | 0 | 4.0777 |  | 1.895 |  |  | 0 | 4.0777 |  | 1.8461 |  |  | 0 | 4.0295 |  | 1.7964 |  |  | 0 | 4.5823 |  | 1.9729 |  |  | 0 | 4.4381 |  | 1.9469 |  |  | 0 | 4.2219 |  | 1.9443 |  |  | 0 | 4.1258 |  | 1.9198 |  |  | 0 | 4.1978 |  | 1.8959 |  |  | 0 | 4.0051 |  | 1.8161 |  |  | 0 | 4.2933 |  | 1.7941 |  |  | 0 | 4.3412 |  | 1.7936 |  |  | 0 | 3.8845 |  | 1.6663 |  |  | 0 | 3.9088 |  | 1.7406 |  |  | 0 | 4.0771 |  | 1.9118 |  |  | 0 | 3.8372 |  | 1.6495 |  |  | 0 | 4.1732 |  | 1.7697
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 431.0679 | 4.32 |  | 1.584 |  |  | 399.192 | 4.008 |  | 1.56 |  |  | 407.3626 | 4.056 |  | 1.608 |  |  | 394.3769 | 3.912 |  | 1.512 |  |  | 409.8013 | 4.08 |  | 1.608 |  |  | 421.0071 | 4.272 |  | 1.512 |  |  | 417.7227 | 4.248 |  | 1.512 |  |  | 393.7993 | 3.912 |  | 1.488 |  |  | 402.5132 | 4.032 |  | 1.632 |  |  | 400.427 | 4.032 |  | 1.584 |  |  | 392.6565 | 3.984 |  | 1.536 |  |  | 444.1431 | 4.536 |  | 1.704 |  |  | 430.2567 | 4.392 |  | 1.68 |  |  | 415.7175 | 4.176 |  | 1.68 |  |  | 405.0732 | 4.08 |  | 1.656 |  |  | 411.1717 | 4.152 |  | 1.632 |  |  | 398.9619 | 3.96 |  | 1.56 |  |  | 420.634 | 4.248 |  | 1.536 |  |  | 428.3429 | 4.296 |  | 1.536 |  |  | 385.337 | 3.84 |  | 1.416 |  |  | 387.1294 | 3.864 |  | 1.488 |  |  | 409.4249 | 4.032 |  | 1.656 |  |  | 379.0818 | 3.792 |  | 1.392 |  |  | 410.7463 | 4.128 |  | 1.512
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0086164 |  | + j |  | 0.091018 |  | 0.0087669 |  | + j |  | 0.092608 |  | 0.0087669 |  | + j |  | 0.092608 |  | 0.0084675 |  | + j |  | 0.089446 |  | 0.0087297 |  | + j |  | 0.092215 |  | 0.0084675 |  | + j |  | 0.089446 |  | 0.00858 |  | + j |  | 0.090634 |  | 0.0083203 |  | + j |  | 0.08789 |  | 0.0093447 |  | + j |  | 0.098712 |  | 0.0092662 |  | + j |  | 0.097883 |  | 0.0091497 |  | + j |  | 0.096651 |  | 0.0091885 |  | + j |  | 0.097062 |  | 0.0092687 |  | + j |  | 0.097908 |  | 0.0092662 |  | + j |  | 0.097883 |  | 0.0093852 |  | + j |  | 0.09914 |  | 0.0093051 |  | + j |  | 0.098293 |  | 0.0086536 |  | + j |  | 0.091411 |  | 0.0084675 |  | + j |  | 0.089446 |  | 0.0082855 |  | + j |  | 0.087523 |  | 0.0081747 |  | + j |  | 0.086352 |  | 0.0083923 |  | + j |  | 0.088651 |  | 0.0084295 |  | + j |  | 0.089044 |  | 0.0090728 |  | + j |  | 0.095839 |  | 0.0086536 |  | + j |  | 0.091411
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00090176 |  | + j |  | 0.0095256 |  | 0.00046826 |  | + j |  | 0.0049464 |  | 0.00054842 |  | + j |  | 0.0057931 |  | 0.00042409 |  | + j |  | 0.0044798 |  | 0.00059095 |  | + j |  | 0.0062424 |  | 0.0008351 |  | + j |  | 0.0088214 |  | 0.00076966 |  | + j |  | 0.0081302 |  | 0.00044577 |  | + j |  | 0.0047088 |  | 0.00040323 |  | + j |  | 0.0042595 |  | 0.00040323 |  | + j |  | 0.0042595 |  | 0.00035375 |  | + j |  | 0.0037368 |  | 0.0011197 |  | + j |  | 0.011828 |  | 0.00085105 |  | + j |  | 0.0089899 |  | 0.00060935 |  | + j |  | 0.0064368 |  | 0.00044577 |  | + j |  | 0.0047088 |  | 0.00053165 |  | + j |  | 0.005616 |  | 0.00044577 |  | + j |  | 0.0047088 |  | 0.00081792 |  | + j |  | 0.00864 |  | 0.0009541 |  | + j |  | 0.010079 |  | 0.00037379 |  | + j |  | 0.0039485 |  | 0.00037379 |  | + j |  | 0.0039485 |  | 0.00063511 |  | + j |  | 0.006709 |  | 0.00015909 |  | + j |  | 0.0016805 |  | 0.00059095 |  | + j |  | 0.0062424
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.3386 |  | + j |  | 1.251 |  | 3.3628 |  | + j |  | 1.2766 |  | 3.3628 |  | + j |  | 1.2766 |  | 3.3145 |  | + j |  | 1.2254 |  | 3.3627 |  | + j |  | 1.2522 |  | 3.3145 |  | + j |  | 1.2254 |  | 3.3386 |  | + j |  | 1.2266 |  | 3.2903 |  | + j |  | 1.1999 |  | 3.4593 |  | + j |  | 1.3547 |  | 3.4593 |  | + j |  | 1.3059 |  | 3.4351 |  | + j |  | 1.3047 |  | 3.4352 |  | + j |  | 1.3291 |  | 3.4353 |  | + j |  | 1.3779 |  | 3.4593 |  | + j |  | 1.3059 |  | 3.4594 |  | + j |  | 1.3791 |  | 3.4593 |  | + j |  | 1.3303 |  | 3.3387 |  | + j |  | 1.2754 |  | 3.3145 |  | + j |  | 1.2254 |  | 3.2903 |  | + j |  | 1.1755 |  | 3.2662 |  | + j |  | 1.1744 |  | 3.2904 |  | + j |  | 1.2487 |  | 3.2904 |  | + j |  | 1.273 |  | 3.4111 |  | + j |  | 1.3278 |  | 3.3387 |  | + j |  | 1.2754
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.0269 |  | + j |  | 0.59353 |  | 0.69047 |  | + j |  | 0.54095 |  | 0.73855 |  | + j |  | 0.58979 |  | 0.64242 |  | + j |  | 0.54048 |  | 0.76259 |  | + j |  | 0.61424 |  | 1.0028 |  | + j |  | 0.54482 |  | 0.95477 |  | + j |  | 0.54413 |  | 0.66645 |  | + j |  | 0.54071 |  | 0.6184 |  | + j |  | 0.54026 |  | 0.6184 |  | + j |  | 0.54026 |  | 0.59435 |  | + j |  | 0.49174 |  | 1.1471 |  | + j |  | 0.64383 |  | 1.0029 |  | + j |  | 0.56899 |  | 0.76261 |  | + j |  | 0.63844 |  | 0.66645 |  | + j |  | 0.54071 |  | 0.73853 |  | + j |  | 0.56562 |  | 0.66645 |  | + j |  | 0.54071 |  | 0.97882 |  | + j |  | 0.56864 |  | 1.051 |  | + j |  | 0.61808 |  | 0.61837 |  | + j |  | 0.49195 |  | 0.61837 |  | + j |  | 0.49195 |  | 0.78664 |  | + j |  | 0.63871 |  | 0.42616 |  | + j |  | 0.32168 |  | 0.83459 |  | + j |  | 0.49424
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.3655 |  | + j |  | 1.8445 |  | 4.0532 |  | + j |  | 1.8176 |  | 4.1013 |  | + j |  | 1.8664 |  | 3.9569 |  | + j |  | 1.7659 |  | 4.1253 |  | + j |  | 1.8665 |  | 4.3173 |  | + j |  | 1.7703 |  | 4.2933 |  | + j |  | 1.7708 |  | 3.9568 |  | + j |  | 1.7406 |  | 4.0777 |  | + j |  | 1.895 |  | 4.0777 |  | + j |  | 1.8461 |  | 4.0295 |  | + j |  | 1.7964 |  | 4.5823 |  | + j |  | 1.9729 |  | 4.4381 |  | + j |  | 1.9469 |  | 4.2219 |  | + j |  | 1.9443 |  | 4.1258 |  | + j |  | 1.9198 |  | 4.1978 |  | + j |  | 1.8959 |  | 4.0051 |  | + j |  | 1.8161 |  | 4.2933 |  | + j |  | 1.7941 |  | 4.3412 |  | + j |  | 1.7936 |  | 3.8845 |  | + j |  | 1.6663 |  | 3.9088 |  | + j |  | 1.7406 |  | 4.0771 |  | + j |  | 1.9118 |  | 3.8372 |  | + j |  | 1.6495 |  | 4.1732 |  | + j |  | 1.7697
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.15
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -3.3386 |  |  | -1.251 |  | - | -3.3628 |  |  | -1.2766 |  | - | -3.3628 |  |  | -1.2766 |  | - | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  | - | -3.3627 |  |  | -1.2522 |  | - | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  | - | -3.3386 |  |  | -1.2266 |  | - | -3.2903 |  |  | -1.1999 |  | - | -3.4593 |  |  | -1.3547 |  | - | -3.4593 |  |  | -1.3059 |  | - | -3.4351 |  |  | -1.3047 |  | - | -3.4352 |  |  | -1.3291 |  | - | -3.4353 |  |  | -1.3779 |  | - | -3.4593 |  |  | -1.3059 |  | - | -3.4594 |  |  | -1.3791 |  | - | -3.4593 |  |  | -1.3303 |  | - | -3.3387 |  |  | -1.2754 |  | - | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  | - | -3.2903 |  |  | -1.1755 |  | - | -3.2662 |  |  | -1.1744 |  | - | -3.2904 |  |  | -1.2487 |  | - | -3.2904 |  |  | -1.273 |  | - | -3.4111 |  |  | -1.3278 |  | - | -3.3387 |  |  | -1.2754
ГПП-2 - Серов-1 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -3.3386 |  |  | -1.251 |  |  | -3.3628 |  |  | -1.2766 |  |  | -3.3628 |  |  | -1.2766 |  |  | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  |  | -3.3627 |  |  | -1.2522 |  |  | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  |  | -3.3386 |  |  | -1.2266 |  |  | -3.2903 |  |  | -1.1999 |  |  | -3.4593 |  |  | -1.3547 |  |  | -3.4593 |  |  | -1.3059 |  |  | -3.4351 |  |  | -1.3047 |  |  | -3.4352 |  |  | -1.3291 |  |  | -3.4353 |  |  | -1.3779 |  |  | -3.4593 |  |  | -1.3059 |  |  | -3.4594 |  |  | -1.3791 |  |  | -3.4593 |  |  | -1.3303 |  |  | -3.3387 |  |  | -1.2754 |  |  | -3.3145 |  |  | -1.2254 |  |  | -3.2903 |  |  | -1.1755 |  |  | -3.2662 |  |  | -1.1744 |  |  | -3.2904 |  |  | -1.2487 |  |  | -3.2904 |  |  | -1.273 |  |  | -3.4111 |  |  | -1.3278 |  |  | -3.3387 |  |  | -1.2754
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -1.0269 |  |  | -0.59353 |  | - | -0.69047 |  |  | -0.54095 |  | - | -0.73855 |  |  | -0.58979 |  | - | -0.64242 |  |  | -0.54048 |  | - | -0.76259 |  |  | -0.61424 |  | - | -1.0028 |  |  | -0.54482 |  | - | -0.95477 |  |  | -0.54413 |  | - | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  | - | -0.6184 |  |  | -0.54026 |  | - | -0.6184 |  |  | -0.54026 |  | - | -0.59435 |  |  | -0.49174 |  | - | -1.1471 |  |  | -0.64383 |  | - | -1.0029 |  |  | -0.56899 |  | - | -0.76261 |  |  | -0.63844 |  | - | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  | - | -0.73853 |  |  | -0.56562 |  | - | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  | - | -0.97882 |  |  | -0.56864 |  | - | -1.051 |  |  | -0.61808 |  | - | -0.61837 |  |  | -0.49195 |  | - | -0.61837 |  |  | -0.49195 |  | - | -0.78664 |  |  | -0.63871 |  | - | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  | - | -0.83459 |  |  | -0.49424
ГПП-2 - Серов-2 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -1.0269 |  |  | -0.59353 |  |  | -0.69047 |  |  | -0.54095 |  |  | -0.73855 |  |  | -0.58979 |  |  | -0.64242 |  |  | -0.54048 |  |  | -0.76259 |  |  | -0.61424 |  |  | -1.0028 |  |  | -0.54482 |  |  | -0.95477 |  |  | -0.54413 |  |  | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  |  | -0.6184 |  |  | -0.54026 |  |  | -0.6184 |  |  | -0.54026 |  |  | -0.59435 |  |  | -0.49174 |  |  | -1.1471 |  |  | -0.64383 |  |  | -1.0029 |  |  | -0.56899 |  |  | -0.76261 |  |  | -0.63844 |  |  | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  |  | -0.73853 |  |  | -0.56562 |  |  | -0.66645 |  |  | -0.54071 |  |  | -0.97882 |  |  | -0.56864 |  |  | -1.051 |  |  | -0.61808 |  |  | -0.61837 |  |  | -0.49195 |  |  | -0.61837 |  |  | -0.49195 |  |  | -0.78664 |  |  | -0.63871 |  |  | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  |  | -0.83459 |  |  | -0.49424
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -4.3655 |  |  | -1.8445 |  |  | -4.0532 |  |  | -1.8176 |  |  | -4.1013 |  |  | -1.8664 |  |  | -3.9569 |  |  | -1.7659 |  |  | -4.1253 |  |  | -1.8665 |  |  | -4.3173 |  |  | -1.7703 |  |  | -4.2933 |  |  | -1.7708 |  |  | -3.9568 |  |  | -1.7406 |  |  | -4.0777 |  |  | -1.895 |  |  | -4.0777 |  |  | -1.8461 |  |  | -4.0295 |  |  | -1.7964 |  |  | -4.5823 |  |  | -1.9729 |  |  | -4.4381 |  |  | -1.9469 |  |  | -4.2219 |  |  | -1.9443 |  |  | -4.1258 |  |  | -1.9198 |  |  | -4.1978 |  |  | -1.8959 |  |  | -4.0051 |  |  | -1.8161 |  |  | -4.2933 |  |  | -1.7941 |  |  | -4.3412 |  |  | -1.7936 |  |  | -3.8845 |  |  | -1.6663 |  |  | -3.9088 |  |  | -1.7406 |  |  | -4.0771 |  |  | -1.9118 |  |  | -3.8372 |  |  | -1.6495 |  |  | -4.1732 |  |  | -1.7697
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 324.9241 | 3.312 |  |  | 1.08 |  | 323.5676 | 3.336 |  |  | 1.104 |  | 325.1233 | 3.336 |  |  | 1.104 |  | 321.5856 | 3.288 |  |  | 1.056 |  | 324.4325 | 3.336 |  |  | 1.08 |  | 319.5241 | 3.288 |  |  | 1.056 |  | 320.6114 | 3.312 |  |  | 1.056 |  | 319.2926 | 3.264 |  |  | 1.032 |  | 331.4184 | 3.432 |  |  | 1.176 |  | 328.982 | 3.432 |  |  | 1.128 |  | 326.3916 | 3.408 |  |  | 1.128 |  | 326.0569 | 3.408 |  |  | 1.152 |  | 327.476 | 3.408 |  |  | 1.2 |  | 328.4639 | 3.432 |  |  | 1.128 |  | 330.5664 | 3.432 |  |  | 1.2 |  | 329.6709 | 3.432 |  |  | 1.152 |  | 324.5763 | 3.312 |  |  | 1.104 |  | 320.037 | 3.288 |  |  | 1.056 |  | 318.6249 | 3.264 |  |  | 1.008 |  | 316.9989 | 3.24 |  |  | 1.008 |  | 319.124 | 3.264 |  |  | 1.08 |  | 320.3458 | 3.264 |  |  | 1.104 |  | 334.4993 | 3.384 |  |  | 1.152 |  | 325.0999 | 3.312 |  |  | 1.104
ТСН№1 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 284.4067 | -2.899 |  |  | -0.787 |  | 283.0247 | -2.918 |  |  | -0.787 |  | 284.3854 | -2.918 |  |  | -0.768 |  | 281.6808 | -2.88 |  |  | -0.749 |  | 281.9334 | -2.899 |  |  | -0.768 |  | 283.5679 | -2.918 |  |  | -0.768 |  | 276.9533 | -2.861 |  |  | -0.71 |  | 276.055 | -2.822 |  |  | -0.71 |  | 279.9481 | -2.899 |  |  | -0.806 |  | 276.0688 | -2.88 |  |  | -0.749 |  | 275.8239 | -2.88 |  |  | -0.73 |  | 275.5411 | -2.88 |  |  | -0.749 |  | 278.566 | -2.899 |  |  | -0.787 |  | 277.4525 | -2.899 |  |  | -0.749 |  | 279.2285 | -2.899 |  |  | -0.845 |  | 280.2972 | -2.918 |  |  | -0.768 |  | 278.5163 | -2.842 |  |  | -0.768 |  | 276.6257 | -2.842 |  |  | -0.73 |  | 277.4301 | -2.842 |  |  | -0.71 |  | 276.1021 | -2.822 |  |  | -0.71 |  | 279.7224 | -2.861 |  |  | -0.768 |  | 280.7933 | -2.861 |  |  | -0.787 |  | 294.1696 | -2.976 |  |  | -0.826 |  | 282.6955 | -2.88 |  |  | -0.787
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 3.0413 | -0.031 |  |  | -0.048 |  | 3.2978 | -0.034 |  |  | -0.05 |  | 3.3136 | -0.034 |  |  | -0.05 |  | 3.032 | -0.031 |  |  | -0.048 |  | 2.5286 | -0.026 |  |  | -0.05 |  | 2.5267 | -0.026 |  |  | -0.05 |  | 2.8073 | -0.029 |  |  | -0.053 |  | 4.2064 | -0.043 |  |  | -0.053 |  | 5.6009 | -0.058 |  |  | -0.062 |  | 5.9431 | -0.062 |  |  | -0.062 |  | 5.0759 | -0.053 |  |  | -0.065 |  | 5.5491 | -0.058 |  |  | -0.062 |  | 3.9397 | -0.041 |  |  | -0.062 |  | 5.551 | -0.058 |  |  | -0.06 |  | 5.5865 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 5.5714 | -0.058 |  |  | -0.062 |  | 4.018 | -0.041 |  |  | -0.053 |  | 3.6987 | -0.038 |  |  | -0.05 |  | 3.5142 | -0.036 |  |  | -0.046 |  | 3.5222 | -0.036 |  |  | -0.048 |  | 3.0309 | -0.031 |  |  | -0.048 |  | 3.0425 | -0.031 |  |  | -0.048 |  | 3.3608 | -0.034 |  |  | -0.05 |  | 3.73 | -0.038 |  |  | -0.053
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0.98105 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0.96993 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0.97459 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.97806 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0.97252 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.97179 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 2.8073 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 2.8369 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 2.8004 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.6426 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 2.7774 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 2.7745 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 2.7866 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.6368 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 3.6601 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 2.7857 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 0.98 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.8494 | -0.019 |  |  | -0.019 |  | 0.97618 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.97839 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0.97771 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.98145 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.98847 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0.98158 | -0.01 |  |  | -0.019
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 31.9823 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 31.6196 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 31.7716 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 31.8847 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 31.7041 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 31.6803 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 31.5578 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 31.8901 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 32.4466 | -0.336 |  |  | -0.259 |  | 31.2495 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 32.1795 | -0.336 |  |  | -0.25 |  | 31.1897 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 32.2864 | -0.336 |  |  | -0.25 |  | 31.2002 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 31.4 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 32.2755 | -0.336 |  |  | -0.25 |  | 31.948 | -0.326 |  |  | -0.25 |  | 32.7045 | -0.336 |  |  | -0.25 |  | 31.8234 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 32.874 | -0.336 |  |  | -0.25 |  | 31.8733 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 31.9953 | -0.326 |  |  | -0.24 |  | 33.2127 | -0.336 |  |  | -0.24 |  | 31.9996 | -0.326 |  |  | -0.25
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 1.864 | -0.019 |  |  | -0.029 |  | 2.8128 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 2.8263 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 2.8364 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 3.6956 | -0.038 |  |  | -0.029 |  | 0.97179 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.8393 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 0.97822 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 3.6696 | -0.038 |  |  | -0.048 |  | 5.5597 | -0.058 |  |  | -0.048 |  | 4.5971 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 6.4102 | -0.067 |  |  | -0.067 |  | 4.6123 | -0.048 |  |  | -0.077 |  | 3.6368 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 2.7932 | -0.029 |  |  | -0.048 |  | 5.5714 | -0.058 |  |  | -0.038 |  | 3.724 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 2.8227 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 1.8547 | -0.019 |  |  | -0.029 |  | 0.97839 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.8576 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 1.8648 | -0.019 |  |  | -0.029 |  | 0.98847 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.865 | -0.019 |  |  | -0.029
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0.19621 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.19399 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.19492 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.19561 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.1945 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.97179 | -0.01 |  |  | -0.012 |  | 1.3552 | -0.014 |  |  | -0.017 |  | 3.0325 | -0.031 |  |  | -0.031 |  | 4.4421 | -0.046 |  |  | -0.036 |  | 4.1219 | -0.043 |  |  | -0.034 |  | 4.1182 | -0.043 |  |  | -0.036 |  | 3.4443 | -0.036 |  |  | -0.024 |  | 3.4593 | -0.036 |  |  | -0.036 |  | 4.7853 | -0.05 |  |  | -0.036 |  | 3.2748 | -0.034 |  |  | -0.034 |  | 3.266 | -0.034 |  |  | -0.034 |  | 1.862 | -0.019 |  |  | -0.012 |  | 1.168 | -0.012 |  |  | -0.012 |  | 0.48809 | -0.005 |  |  | -0.007 |  | 0.4892 | -0.005 |  |  | -0.007 |  | 0.6844 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.98145 | -0.01 |  |  | -0.012 |  | 0.69193 | -0.007 |  |  | -0.01 |  | 0.68711 | -0.007 |  |  | -0.007
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 0.98105 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.3579 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6568 | -0.017 |  |  | -0.007 |  | 1.6627 | -0.017 |  |  | -0.007 |  | 1.6533 | -0.017 |  |  | -0.005 |  | 0.68025 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.67762 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.97822 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.67597 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.95857 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.95772 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.95674 | -0.01 |  |  | -0.007 |  | 0.9609 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.95706 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.96319 | -0.01 |  |  | -0.007 |  | 0.96058 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.98 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.97335 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.68333 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.97839 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.97771 | -0.01 |  |  | -0.007 |  | 0.98145 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.98847 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.68711 | -0.007 |  |  | -0.005
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.015 |  |  | -0.046 |  |  | 0.003 |  |  | -0.026 |  |  | -2.3982e-08 |  |  | -0.035 |  |  | -0.007 |  |  | -0.034 |  |  | 0.018 |  |  | -0.048 |  |  | -0.019 |  |  | -0.058 |  |  | 0.027 |  |  | 0.002 |  |  | -0.0070001 |  |  | -0.027 |  |  | 0.019 |  |  | -0.061 |  |  | 0.015 |  |  | -0.039 |  |  | 0.0089999 |  |  | -0.035 |  |  | 0.0019999 |  |  | -0.026 |  |  | 0.0090001 |  |  | -0.036 |  |  | 0.013 |  |  | -0.029 |  |  | 0.038 |  |  | -0.061 |  |  | -0.011 |  |  | -0.024 |  |  | 0.026 |  |  | -0.032 |  |  | 0.0020001 |  |  | -0.048 |  |  | 0.019 |  |  | -0.048 |  |  | 0.011 |  |  | -0.032 |  |  | -1.2573e-07 |  |  | -0.019 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.036 |  |  | 0.001 |  |  | -0.017 |  |  | 0.025 |  |  | -0.046
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 106.1438 | 1.008 |  |  | 0.504 |  | 75.6244 | 0.672 |  |  | 0.456 |  | 82.2394 | 0.72 |  |  | 0.504 |  | 72.7913 | 0.624 |  |  | 0.456 |  | 85.3688 | 0.744 |  |  | 0.528 |  | 101.483 | 0.984 |  |  | 0.456 |  | 97.1113 | 0.936 |  |  | 0.456 |  | 74.5067 | 0.648 |  |  | 0.456 |  | 71.0948 | 0.6 |  |  | 0.456 |  | 71.445 | 0.6 |  |  | 0.456 |  | 66.2649 | 0.576 |  |  | 0.408 |  | 118.0862 | 1.128 |  |  | 0.552 |  | 102.7807 | 0.984 |  |  | 0.48 |  | 87.2536 | 0.744 |  |  | 0.552 |  | 74.5067 | 0.648 |  |  | 0.456 |  | 81.5008 | 0.72 |  |  | 0.48 |  | 74.3856 | 0.648 |  |  | 0.456 |  | 100.597 | 0.96 |  |  | 0.48 |  | 109.7181 | 1.032 |  |  | 0.528 |  | 68.3382 | 0.6 |  |  | 0.408 |  | 68.0053 | 0.6 |  |  | 0.408 |  | 89.0791 | 0.768 |  |  | 0.552 |  | 44.5826 | 0.408 |  |  | 0.24 |  | 85.6465 | 0.816 |  |  | 0.408
ТСН№2 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1.053 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1254 | 0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1665 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1474 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1849 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1504 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.0445 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1498 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 0 | 0 |  |  | -0.019 |  | 1.1479 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.0632 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1334 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.0496 | -0.01 |  |  | -0.01
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22507 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22844 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.23331 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22949 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.2075 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.23698 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.20937 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.23455 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.22639 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22959 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.21263 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22668 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.23198 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.20992 | -0.002 |  |  | -0.002
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 4.528 | -0.043 |  |  | -0.065 |  | 3.2636 | -0.029 |  |  | -0.043 |  | 3.3124 | -0.029 |  |  | -0.043 |  | 2.5664 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 2.5243 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 0.72193 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 0.72626 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.6097 | -0.014 |  |  | -0.036 |  | 3.4362 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 1.667 | -0.014 |  |  | -0.022 |  | 0.8053 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 2.3031 | -0.022 |  |  | -0.036 |  | 0.73116 | -0.007 |  |  | -0.036 |  | 2.5801 | -0.022 |  |  | -0.043 |  | 1.6097 | -0.014 |  |  | -0.029 |  | 0.79237 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 3.329 | -0.029 |  |  | -0.05 |  | 3.0389 | -0.029 |  |  | -0.05 |  | 1.4884 | -0.014 |  |  | -0.022 |  | 0.79728 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.5868 | -0.014 |  |  | -0.022 |  | 4.1756 | -0.036 |  |  | -0.065 |  | 1.5298 | -0.014 |  |  | -0.022 |  | 3.0438 | -0.029 |  |  | -0.022
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 2.3166 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 3.2636 | -0.029 |  |  | -0.022 |  | 3.3124 | -0.029 |  |  | -0.022 |  | 2.5664 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 2.5243 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 2.2689 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 3.0088 | -0.029 |  |  | -0.022 |  | 1.6097 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6589 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 0.83352 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.6106 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 0.7328 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.4623 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6419 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 3.3344 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 3.2827 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 1.6071 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.467 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.4884 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 2.5057 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 1.5868 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.6238 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 3.9338 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 3.0438 | -0.029 |  |  | -0.022
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0.73711 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.81657 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.8032 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.80486 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.014 |  | 0.8053 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.80355 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.81192 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.014
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.22 ЦЭС-6 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 99.0886 | -0.941 |  |  | -0.442 |  | 69.0973 | -0.614 |  |  | -0.442 |  | 74.5865 | -0.653 |  |  | -0.442 |  | 69.4084 | -0.595 |  |  | -0.403 |  | 81.4676 | -0.71 |  |  | -0.48 |  | 97.0483 | -0.941 |  |  | -0.422 |  | 95.6588 | -0.922 |  |  | -0.442 |  | 70.5974 | -0.614 |  |  | -0.422 |  | 63.7483 | -0.538 |  |  | -0.384 |  | 66.3248 | -0.557 |  |  | -0.461 |  | 64.0791 | -0.557 |  |  | -0.403 |  | 112.5378 | -1.075 |  |  | -0.518 |  | 100.2738 | -0.96 |  |  | -0.442 |  | 83.2662 | -0.71 |  |  | -0.499 |  | 70.5974 | -0.614 |  |  | -0.403 |  | 78.2181 | -0.691 |  |  | -0.48 |  | 68.3016 | -0.595 |  |  | -0.422 |  | 96.615 | -0.922 |  |  | -0.442 |  | 104.0833 | -0.979 |  |  | -0.499 |  | 65.6046 | -0.576 |  |  | -0.422 |  | 60.9781 | -0.538 |  |  | -0.403 |  | 80.148 | -0.691 |  |  | -0.48 |  | 37.8078 | -0.346 |  |  | -0.23 |  | 76.62 | -0.73 |  |  | -0.365
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.015 |  |  | -0.044 |  |  | 0.008 |  |  | -0.07 |  |  | 0.007 |  |  | -0.025 |  |  | -0.034 |  |  | -0.01 |  |  | -0.029 |  |  | -0.015 |  |  | 0.014 |  |  | -0.013 |  |  | -0.024 |  |  | -0.041 |  |  | -0.001 |  |  | -0.028 |  |  | 0.007 |  |  | -0.026 |  |  | 0.022 |  |  | -0.06 |  |  | -0.019 |  |  | -0.042 |  |  | 0.022 |  |  | -0.038 |  |  | -0.007 |  |  | -0.024 |  |  | -0.004 |  |  | -0.016 |  |  | -0.019 |  |  | -0.021 |  |  | -0.009 |  |  | -0.056 |  |  | -0.009 |  |  | -0.052 |  |  | -0.005 |  |  | -0.045 |  |  | 0.013 |  |  | -0.026 |  |  | -0.005 |  |  | -0.054 |  |  | 0.022 |  |  | -0.05 |  |  | 0.018 |  |  | -0.026 |  |  | 0.012 |  |  | -0.053 |  |  | 0.016 |  |  | -0.027
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.3341e-07 |  |  | -0.09 |  |  | 0.011 |  |  | -0.096 |  |  | 0.007 |  |  | -0.06 |  |  | -0.041 |  |  | -0.044 |  |  | -0.011 |  |  | -0.063 |  |  | -0.0049998 |  |  | -0.071 |  |  | 0.003 |  |  | -0.039 |  |  | -0.0080001 |  |  | -0.055 |  |  | 0.026 |  |  | -0.087 |  |  | 0.037 |  |  | -0.099 |  |  | -0.01 |  |  | -0.077 |  |  | 0.024 |  |  | -0.064 |  |  | 0.0020001 |  |  | -0.06 |  |  | 0.009 |  |  | -0.045 |  |  | 0.019 |  |  | -0.082 |  |  | -0.02 |  |  | -0.08 |  |  | 0.017 |  |  | -0.084 |  |  | -0.0029999 |  |  | -0.093 |  |  | 0.032 |  |  | -0.074 |  |  | 0.006 |  |  | -0.086 |  |  | 0.022 |  |  | -0.069 |  |  | 0.015 |  |  | -0.062 |  |  | 0.013 |  |  | -0.07 |  |  | 0.041 |  |  | -0.073
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## Электросталь
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 15.06.2016 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 100 | 0.071 | 0.357 | 220 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | - | 47.4371 |  | 49.1903 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 47.0879 |  | 49.9276 |  |  | - | 42.1641 |  | 43.9138 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 48.489 |  | 48.9328 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 41.4587 |  | 41.9098 |  |  | - | 22.4972 |  | 22.2322 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 22.148 |  | 23.3204 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 0.071 |  | 0.357 |  |  | - | 46.047 |  | 54.9061 |  |  | - | 49.5419 |  | 49.0681 |  |  | - | 18.9897 |  | 18.7328 |  |  | - | 41.8133 |  | 43.8752 |  |  | - | 40.0648 |  | 46.3983 |  |  | - | 8.1271 |  | 12.8906
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | 1151.4166 | 47.25 |  | 43.4 |  | 0.73647 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1148.939 | 46.9 |  | 44.1 |  | 0.72852 | 1015.599 | 42 |  | 39.2 |  | 0.73106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1161.1757 | 48.3 |  | 43.05 |  | 0.74651 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 903.902 | 41.3 |  | 37.45 |  | 0.74079 | 493.674 | 22.4 |  | 20.65 |  | 0.73524 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 501.444 | 22.05 |  | 21.7 |  | 0.71274 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1172.43 | 45.85 |  | 48.65 |  | 0.68585 | 1166.9666 | 49.35 |  | 43.05 |  | 0.75357 | 416.9113 | 18.9 |  | 17.5 |  | 0.73376 | 1002.7946 | 41.65 |  | 39.2 |  | 0.7282 | 1027.1535 | 39.9 |  | 41.65 |  | 0.69177 | 259.4408 | 8.05 |  | 12.25 |  | 0.54918
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 220 кВ | [7 empty] | 0 | 47.4371 |  | 49.1903 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 47.0879 |  | 49.9276 |  |  | 0 | 42.1641 |  | 43.9138 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 48.489 |  | 48.9328 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 41.4587 |  | 41.9098 |  |  | 0 | 22.4972 |  | 22.2322 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 22.148 |  | 23.3204 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0 | 46.047 |  | 54.9061 |  |  | 0 | 49.5419 |  | 49.0681 |  |  | 0 | 18.9897 |  | 18.7328 |  |  | 0 | 41.8133 |  | 43.8752 |  |  | 0 | 40.0648 |  | 46.3983 |  |  | 0 | 8.1271 |  | 12.8906
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 1151.4166 | 47.25 |  | 43.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1148.939 | 46.9 |  | 44.1 |  |  | 1015.599 | 42 |  | 39.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1161.1757 | 48.3 |  | 43.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 903.902 | 41.3 |  | 37.45 |  |  | 493.674 | 22.4 |  | 20.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501.444 | 22.05 |  | 21.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1172.43 | 45.85 |  | 48.65 |  |  | 1166.9666 | 49.35 |  | 43.05 |  |  | 416.9113 | 18.9 |  | 17.5 |  |  | 1002.7946 | 41.65 |  | 39.2 |  |  | 1027.1535 | 39.9 |  | 41.65 |  |  | 259.4408 | 8.05 |  | 12.25
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.11607 |  | + j |  | 5.4333 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.11687 |  | + j |  | 5.4706 |  | 0.093078 |  | + j |  | 4.3568 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.11805 |  | + j |  | 5.5258 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.087651 |  | + j |  | 4.1028 |  | 0.026175 |  | + j |  | 1.2252 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02699 |  | + j |  | 1.2634 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.12603 |  | + j |  | 5.8991 |  | 0.12094 |  | + j |  | 5.6611 |  | 0.01871 |  | + j |  | 0.87577 |  | 0.092252 |  | + j |  | 4.3182 |  | 0.093814 |  | + j |  | 4.3913 |  | 0.0060592 |  | + j |  | 0.28362
Нагрузка, приведенная к шинам 220 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 47.4371 |  | + j |  | 49.1903 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 47.0879 |  | + j |  | 49.9276 |  | 42.1641 |  | + j |  | 43.9138 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 48.489 |  | + j |  | 48.9328 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 41.4587 |  | + j |  | 41.9098 |  | 22.4972 |  | + j |  | 22.2322 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 22.148 |  | + j |  | 23.3204 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 46.047 |  | + j |  | 54.9061 |  | 49.5419 |  | + j |  | 49.0681 |  | 18.9897 |  | + j |  | 18.7328 |  | 41.8133 |  | + j |  | 43.8752 |  | 40.0648 |  | + j |  | 46.3983 |  | 8.1271 |  | + j |  | 12.8906
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 47.4371 |  | + j |  | 49.1903 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 47.0879 |  | + j |  | 49.9276 |  | 42.1641 |  | + j |  | 43.9138 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 48.489 |  | + j |  | 48.9328 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 41.4587 |  | + j |  | 41.9098 |  | 22.4972 |  | + j |  | 22.2322 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 22.148 |  | + j |  | 23.3204 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 46.047 |  | + j |  | 54.9061 |  | 49.5419 |  | + j |  | 49.0681 |  | 18.9897 |  | + j |  | 18.7328 |  | 41.8133 |  | + j |  | 43.8752 |  | 40.0648 |  | + j |  | 46.3983 |  | 8.1271 |  | + j |  | 12.8906
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 209.1075 | [5 empty] | 221.5042 | [5 empty] | 221.081 | [5 empty] | 210.2837 | [5 empty] | 212.3415 | [5 empty] | 232.638 | [5 empty] | 233.0287 | [5 empty] | 209.1001 | [5 empty] | 231.6614 | [5 empty] | 231.5795 | [5 empty] | 231.8367 | [5 empty] | 232.3776 | [5 empty] | 232.052 | [5 empty] | 231.7734 | [5 empty] | 231.9869 | [5 empty] | 232.1823 | [5 empty] | 232.1823 | [5 empty] | 232.3776 | [5 empty] | 214.0068 | [5 empty] | 210.5928 | [5 empty] | 232.1207 | [5 empty] | 214.1044 | [5 empty] | 210.7906 | [5 empty] | 212.3283
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 32.17 | [5 empty] | 35.87 | [5 empty] | 35.74 | [5 empty] | 32.35 | [5 empty] | 32.66 | [5 empty] | 35.73 | [5 empty] | 35.79 | [5 empty] | 32.17 | [5 empty] | 35.58 | [5 empty] | 35.61 | [5 empty] | 35.63 | [5 empty] | 35.69 | [5 empty] | 35.64 | [5 empty] | 35.62 | [5 empty] | 35.63 | [5 empty] | 35.66 | [5 empty] | 35.66 | [5 empty] | 35.69 | [5 empty] | 32.92 | [5 empty] | 32.4 | [5 empty] | 35.67 | [5 empty] | 32.93 | [5 empty] | 32.42 | [5 empty] | 32.62
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 220 кВ
В 220 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -47.4371 |  |  | -49.1903 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -47.0879 |  |  | -49.9276 |  | - | -42.1641 |  |  | -43.9138 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -48.489 |  |  | -48.9328 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -41.4587 |  |  | -41.9098 |  | - | -22.4972 |  |  | -22.2322 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -22.148 |  |  | -23.3204 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -0.071 |  |  | -0.357 |  | - | -46.047 |  |  | -54.9061 |  | - | -49.5419 |  |  | -49.0681 |  | - | -18.9897 |  |  | -18.7328 |  | - | -41.8133 |  |  | -43.8752 |  | - | -40.0648 |  |  | -46.3983 |  | - | -8.1271 |  |  | -12.8906
Небаланс по шине 1С 220 кВ | [12 empty] | -47.4371 |  |  | -49.1903 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -47.0879 |  |  | -49.9276 |  |  | -42.1641 |  |  | -43.9138 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -48.489 |  |  | -48.9328 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -41.4587 |  |  | -41.9098 |  |  | -22.4972 |  |  | -22.2322 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -22.148 |  |  | -23.3204 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -46.047 |  |  | -54.9061 |  |  | -49.5419 |  |  | -49.0681 |  |  | -18.9897 |  |  | -18.7328 |  |  | -41.8133 |  |  | -43.8752 |  |  | -40.0648 |  |  | -46.3983 |  |  | -8.1271 |  |  | -12.8906
Небаланс по шинам 220 кВ | [12 empty] | -47.4371 |  |  | -49.1903 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -47.0879 |  |  | -49.9276 |  |  | -42.1641 |  |  | -43.9138 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -48.489 |  |  | -48.9328 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -41.4587 |  |  | -41.9098 |  |  | -22.4972 |  |  | -22.2322 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -22.148 |  |  | -23.3204 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -46.047 |  |  | -54.9061 |  |  | -49.5419 |  |  | -49.0681 |  |  | -18.9897 |  |  | -18.7328 |  |  | -41.8133 |  |  | -43.8752 |  |  | -40.0648 |  |  | -46.3983 |  |  | -8.1271 |  |  | -12.8906
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 1151.4166 | 47.25 |  |  | 43.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1148.939 | 46.9 |  |  | 44.1 |  | 1015.599 | 42 |  |  | 39.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1161.1757 | 48.3 |  |  | 43.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 903.902 | 41.3 |  |  | 37.45 |  | 493.674 | 22.4 |  |  | 20.65 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 501.444 | 22.05 |  |  | 21.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1172.43 | 45.85 |  |  | 48.65 |  | 1166.9666 | 49.35 |  |  | 43.05 |  | 416.9113 | 18.9 |  |  | 17.5 |  | 1002.7946 | 41.65 |  |  | 39.2 |  | 1027.1535 | 39.9 |  |  | 41.65 |  | 259.4408 | 8.05 |  |  | 12.25
СТК-1 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 1142.8876 | -46.9 |  |  | -43.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1148.939 | -46.9 |  |  | -44.45 |  | 1024.0623 | -42.35 |  |  | -39.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1161.1757 | -48.3 |  |  | -43.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 919.2224 | -42 |  |  | -38.15 |  | 501.3876 | -22.75 |  |  | -20.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 501.444 | -22.05 |  |  | -22.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1181.3799 | -46.2 |  |  | -49 |  | 1175.243 | -49.7 |  |  | -43.75 |  | 424.6319 | -19.25 |  |  | -17.5 |  | 1011.2214 | -42 |  |  | -39.55 |  | 1036.1636 | -40.25 |  |  | -41.65 |  | 259.4408 | -8.05 |  |  | -12.25
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  | -0.7 |  |  | -0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  | -0.7 |  |  | -0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## ЦЭС Мет завод
Контрольные замеры по ПП 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 15.06.2016 г.
[10 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Генераторы
ДН |  | Класс U |  | СШ (С) | [5 empty] | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U
№1 |  | 6 |  | 3С, 4С | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
№2 |  | 6 |  | 3С, 4С | [5 empty] | 394.3148 |  | 3.686 | 2.362 |  | 6.41 | 333.2966 |  | 3.61 | 0.864 |  | 6.43 | 359.4506 |  | 3.898 | 0.826 |  | 6.4 | 349.0994 |  | 3.706 | 1.114 |  | 6.4 | 389.2098 |  | 3.725 | 2.054 |  | 6.31 | 375.9792 |  | 3.706 | 1.805 |  | 6.33 | 352.4176 |  | 3.763 | 1.094 |  | 6.42 | 332.5518 |  | 3.514 | 1.133 |  | 6.41 | 349.4006 |  | 3.59 | 1.517 |  | 6.44 | 385.0357 |  | 3.878 | 1.651 |  | 6.32 | 323.946 |  | 3.398 | 1.229 |  | 6.44 | 355.5469 |  | 3.859 | 0.941 |  | 6.45 | 357.3631 |  | 3.302 | 2.266 |  | 6.47 | 371.89 |  | 3.552 | 2.054 |  | 6.37 | 388.5553 |  | 3.686 | 2.189 |  | 6.37 | 359.0145 |  | 3.744 | 1.421 |  | 6.44 | 348.1533 |  | 3.475 | 1.651 |  | 6.38 | 345.6471 |  | 3.667 | 1.21 |  | 6.45 | 355.0511 |  | 3.725 | 1.363 |  | 6.45 | 354.8205 |  | 3.571 | 1.574 |  | 6.35 | 374.2892 |  | 3.744 | 1.862 |  | 6.45 | 330.5877 |  | 3.456 | 1.286 |  | 6.44 | 379.4385 |  | 3.264 | 2.611 |  | 6.36 | 355.9591 |  | 3.763 | 1.286 |  | 6.45
№3 |  | 6 |  | 1С, 2С | [5 empty] | 373.2989 |  | 3.76 | 1.728 |  | 6.4 | 352.8031 |  | 3.69 | 1.35 |  | 6.43 | 355.8637 |  | 3.636 | 1.53 |  | 6.4 | 362.6251 |  | 3.564 | 1.818 |  | 6.37 | 359.3017 |  | 3.636 | 1.656 |  | 6.42 | 353.5796 |  | 3.636 | 1.512 |  | 6.43 | 365.6169 |  | 3.924 | 1.134 |  | 6.45 | 346.2536 |  | 3.456 | 1.656 |  | 6.39 | 350.347 |  | 3.528 | 1.638 |  | 6.41 | 365.3292 |  | 3.654 | 1.746 |  | 6.4 | 325.3696 |  | 3.132 | 1.8 |  | 6.41 | 353.701 |  | 3.6 | 1.584 |  | 6.42 | 359.6723 |  | 3.6 | 1.728 |  | 6.41 | 369.1596 |  | 3.726 | 1.692 |  | 6.4 | 377.2912 |  | 3.996 | 1.278 |  | 6.42 | 353.1676 |  | 3.564 | 1.62 |  | 6.4 | 353.3206 |  | 3.582 | 1.584 |  | 6.4 | 368.7524 |  | 3.798 | 1.494 |  | 6.39 | 360.9886 |  | 3.636 | 1.656 |  | 6.39 | 345.554 |  | 3.456 | 1.638 |  | 6.39 | 360.3587 |  | 3.69 | 1.53 |  | 6.4 | 337.8514 |  | 3.402 | 1.566 |  | 6.4 | 327.3617 |  | 3.366 | 1.386 |  | 6.42 | 374.6091 |  | 3.888 | 1.44 |  | 6.39
Итого: | [9 empty] | 767.6137 |  | 7.446 | 4.09 |  |  | 686.0997 |  | 7.3 | 2.214 |  |  | 715.3143 |  | 7.534 | 2.356 |  |  | 711.7245 |  | 7.27 | 2.932 |  |  | 748.5115 |  | 7.361 | 3.71 |  |  | 729.5588 |  | 7.342 | 3.317 |  |  | 718.0345 |  | 7.687 | 2.228 |  |  | 678.8054 |  | 6.97 | 2.789 |  |  | 699.7476 |  | 7.118 | 3.155 |  |  | 750.3649 |  | 7.532 | 3.397 |  |  | 649.3156 |  | 6.53 | 3.029 |  |  | 709.2478 |  | 7.459 | 2.525 |  |  | 717.0354 |  | 6.902 | 3.994 |  |  | 741.0496 |  | 7.278 | 3.746 |  |  | 765.8465 |  | 7.682 | 3.467 |  |  | 712.1821 |  | 7.308 | 3.041 |  |  | 701.4739 |  | 7.057 | 3.235 |  |  | 714.3995 |  | 7.465 | 2.704 |  |  | 716.0397 |  | 7.361 | 3.019 |  |  | 700.3745 |  | 7.027 | 3.212 |  |  | 734.6479 |  | 7.434 | 3.392 |  |  | 668.4391 |  | 6.858 | 2.852 |  |  | 706.8002 |  | 6.63 | 3.997 |  |  | 730.5681 |  | 7.651 | 2.726
ТСН
ДН |  | СШ (С) | [7 empty] | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U | I |  | P | Q |  | U
№1 |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 29.6306 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.4 | 29.4465 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.44 | 30.1367 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.4 | 29.5117 |  | 0.211 | 0.25 |  | 6.4 | 30.0428 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.42 | 30.6498 |  | 0.211 | 0.269 |  | 6.44 | 29.9031 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.45 | 29.6769 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.39 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 30.2312 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.38 | 30.0428 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.42 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 30.1367 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.4 | 30.7453 |  | 0.211 | 0.269 |  | 6.42 | 29.6769 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.39 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 29.5843 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.41 | 30.1838 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.39 | 30.1367 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.4 | 29.5117 |  | 0.211 | 0.25 |  | 6.4 | 30.0897 |  | 0.211 | 0.259 |  | 6.41 | 29.6306 |  | 0.202 | 0.259 |  | 6.4
№2 |  | 4С 6 кВ | [7 empty] | 13.0851 |  | 0.106 | 0.096 |  | 6.31 | 13.5656 |  | 0.106 | 0.106 |  | 6.38 | 13.3331 |  | 0.106 | 0.101 |  | 6.34 | 13.0484 |  | 0.101 | 0.101 |  | 6.32 | 13.3542 |  | 0.106 | 0.101 |  | 6.33 | 13.3542 |  | 0.106 | 0.101 |  | 6.33 | 13.5232 |  | 0.106 | 0.106 |  | 6.4 | 13.4178 |  | 0.106 | 0.101 |  | 6.3 | 12.7296 |  | 0.101 | 0.096 |  | 6.32 | 13.1686 |  | 0.106 | 0.096 |  | 6.27 | 13.6422 |  | 0.11 | 0.101 |  | 6.32 | 13.96 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.33 | 13.6207 |  | 0.11 | 0.101 |  | 6.33 | 14.0265 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.3 | 14.5576 |  | 0.12 | 0.106 |  | 6.35 | 14.9721 |  | 0.125 | 0.106 |  | 6.32 | 13.96 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.33 | 14.6036 |  | 0.12 | 0.106 |  | 6.33 | 14.3102 |  | 0.115 | 0.106 |  | 6.31 | 13.96 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.33 | 14.3058 |  | 0.12 | 0.101 |  | 6.33 | 13.6855 |  | 0.11 | 0.101 |  | 6.3 | 13.916 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.35 | 14.0042 |  | 0.115 | 0.101 |  | 6.31
№3 |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
№4 |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 25.3857 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.39 | 25.131 |  | 0.144 | 0.24 |  | 6.43 | 24.8631 |  | 0.144 | 0.235 |  | 6.4 | 24.7994 |  | 0.149 | 0.23 |  | 6.38 | 25.0625 |  | 0.149 | 0.235 |  | 6.41 | 24.9846 |  | 0.149 | 0.235 |  | 6.43 | 25.2862 |  | 0.149 | 0.24 |  | 6.45 | 25.3461 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.4 | 26.3867 |  | 0.168 | 0.24 |  | 6.41 | 26.6892 |  | 0.173 | 0.24 |  | 6.4 | 25.2671 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.42 | 25.8404 |  | 0.158 | 0.24 |  | 6.42 | 25.0625 |  | 0.149 | 0.235 |  | 6.41 | 25.3461 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.4 | 25.8404 |  | 0.158 | 0.24 |  | 6.42 | 26.1719 |  | 0.163 | 0.24 |  | 6.4 | 25.7245 |  | 0.154 | 0.24 |  | 6.4 | 25.9617 |  | 0.158 | 0.24 |  | 6.39 | 25.3461 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.4 | 25.5856 |  | 0.158 | 0.235 |  | 6.39 | 25.8807 |  | 0.158 | 0.24 |  | 6.41 | 25.3461 |  | 0.154 | 0.235 |  | 6.4 | 25.6444 |  | 0.154 | 0.24 |  | 6.42 | 25.5856 |  | 0.158 | 0.235 |  | 6.39
Итого: | [9 empty] | 68.1014 |  | 0.462 | 0.59 |  |  | 68.1431 |  | 0.452 | 0.605 |  |  | 68.3329 |  | 0.461 | 0.595 |  |  | 67.3595 |  | 0.461 | 0.581 |  |  | 68.4595 |  | 0.466 | 0.595 |  |  | 68.9885 |  | 0.466 | 0.605 |  |  | 68.7125 |  | 0.466 | 0.605 |  |  | 68.4408 |  | 0.462 | 0.595 |  |  | 69.206 |  | 0.48 | 0.595 |  |  | 70.0889 |  | 0.49 | 0.595 |  |  | 68.9521 |  | 0.475 | 0.595 |  |  | 69.8901 |  | 0.484 | 0.6 |  |  | 68.7728 |  | 0.47 | 0.595 |  |  | 69.5092 |  | 0.48 | 0.595 |  |  | 71.1433 |  | 0.489 | 0.615 |  |  | 70.821 |  | 0.49 | 0.605 |  |  | 69.7742 |  | 0.48 | 0.6 |  |  | 70.655 |  | 0.489 | 0.605 |  |  | 69.2407 |  | 0.471 | 0.6 |  |  | 69.7294 |  | 0.484 | 0.595 |  |  | 70.3232 |  | 0.489 | 0.6 |  |  | 68.5433 |  | 0.475 | 0.586 |  |  | 69.6501 |  | 0.48 | 0.6 |  |  | 69.2204 |  | 0.475 | 0.595
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 | 1С | 2С | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25
6 | 2С | 1С | [7 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.35
6 | 3С | 4С | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.4
6 | 4С | 3С | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.26
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
СВ 6 кВ 1С-2С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№3 1С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
ТСН№3 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.30 ЦЭС-1 | [9 empty] | 3.1353 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 4.9025 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9337 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9654 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9654 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9574 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.887 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9733 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9574 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 5.0217 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9813 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9495 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9574 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9974 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9574 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9654 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9495 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9654 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 3.1505 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 4.9974 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 4.9416 |  | 0.048 |  | 0.024 |  | 3.1454 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 3.1353 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 4.9574 |  | 0.048 |  | 0.024
яч.32 Компрессор № 7 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.34 Т-2 320 кВА | [9 empty] | 4.214 |  | -0.041 |  | -0.02 |  | 4.1673 |  | -0.041 |  | -0.02 |  | 3.8787 |  | -0.036 |  | -0.022 |  | 3.9732 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 3.9732 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 4.3808 |  | -0.043 |  | -0.02 |  | 4.8913 |  | -0.049 |  | -0.022 |  | 4.9776 |  | -0.049 |  | -0.022 |  | 5.0003 |  | -0.049 |  | -0.023 |  | 5.0261 |  | -0.049 |  | -0.022 |  | 4.4834 |  | -0.043 |  | -0.022 |  | 4.8259 |  | -0.047 |  | -0.023 |  | 4.7938 |  | -0.047 |  | -0.022 |  | 4.7565 |  | -0.047 |  | -0.02 |  | 4.6271 |  | -0.045 |  | -0.022 |  | 4.1378 |  | -0.04 |  | -0.02 |  | 4.1246 |  | -0.04 |  | -0.02 |  | 4.0626 |  | -0.038 |  | -0.022 |  | 4.0757 |  | -0.038 |  | -0.022 |  | 3.9988 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 3.9541 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 3.9795 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 3.9668 |  | -0.038 |  | -0.02 |  | 4.214 |  | -0.041 |  | -0.02
яч.33 ЦЭС-5 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [11 empty] | -0.017 |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  | 0.004 |  |  |  | 0.012 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  | 0.004 |  |  |  | -0.001 |  | 0.002 |  |  |  | -0.001 |  | 0.002 |  |  |  | -0.001 |  | 0.001 |  |  |  | -0.001 |  | 0.002 |  |  |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  | 0.004 |  |  |  | 0.003 |  | 0.002 |  |  |  | 0.008 |  | 0.004 |  |  |  | 0.008 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  | 0.002 |  |  |  | -0.014 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  | 0.004 |  |  |  | -0.014 |  | 0.004 |  |  |  | -0.014 |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  | 0.004
2С 6 кВ
СВ 6 кВ 2С-1С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№3 2С | [9 empty] | 373.2989 |  | 3.76 |  | 1.728 |  | 352.8031 |  | 3.69 |  | 1.35 |  | 355.8637 |  | 3.636 |  | 1.53 |  | 362.6251 |  | 3.564 |  | 1.818 |  | 359.3017 |  | 3.636 |  | 1.656 |  | 353.5796 |  | 3.636 |  | 1.512 |  | 365.6169 |  | 3.924 |  | 1.134 |  | 346.2536 |  | 3.456 |  | 1.656 |  | 350.347 |  | 3.528 |  | 1.638 |  | 365.3292 |  | 3.654 |  | 1.746 |  | 325.3696 |  | 3.132 |  | 1.8 |  | 353.701 |  | 3.6 |  | 1.584 |  | 359.6723 |  | 3.6 |  | 1.728 |  | 369.1596 |  | 3.726 |  | 1.692 |  | 377.2912 |  | 3.996 |  | 1.278 |  | 353.1676 |  | 3.564 |  | 1.62 |  | 353.3206 |  | 3.582 |  | 1.584 |  | 368.7524 |  | 3.798 |  | 1.494 |  | 360.9886 |  | 3.636 |  | 1.656 |  | 345.554 |  | 3.456 |  | 1.638 |  | 360.3587 |  | 3.69 |  | 1.53 |  | 337.8514 |  | 3.402 |  | 1.566 |  | 327.3617 |  | 3.366 |  | 1.386 |  | 374.6091 |  | 3.888 |  | 1.44
ТСН№4 | [9 empty] | 25.3857 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 25.131 |  | -0.144 |  | -0.24 |  | 24.8631 |  | -0.144 |  | -0.235 |  | 24.7994 |  | -0.149 |  | -0.23 |  | 25.0625 |  | -0.149 |  | -0.235 |  | 24.9846 |  | -0.149 |  | -0.235 |  | 25.2862 |  | -0.149 |  | -0.24 |  | 25.3461 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 26.3867 |  | -0.168 |  | -0.24 |  | 26.6892 |  | -0.173 |  | -0.24 |  | 25.2671 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 25.8404 |  | -0.158 |  | -0.24 |  | 25.0625 |  | -0.149 |  | -0.235 |  | 25.3461 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 25.8404 |  | -0.158 |  | -0.24 |  | 26.1719 |  | -0.163 |  | -0.24 |  | 25.7245 |  | -0.154 |  | -0.24 |  | 25.9617 |  | -0.158 |  | -0.24 |  | 25.3461 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 25.5856 |  | -0.158 |  | -0.235 |  | 25.8807 |  | -0.158 |  | -0.24 |  | 25.3461 |  | -0.154 |  | -0.235 |  | 25.6444 |  | -0.154 |  | -0.24 |  | 25.5856 |  | -0.158 |  | -0.235
ТСН№1 | [9 empty] | 29.6306 |  | -0.202 |  | -0.259 |  | 29.4465 |  | -0.202 |  | -0.259 |  | 30.1367 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 29.5117 |  | -0.211 |  | -0.25 |  | 30.0428 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.6498 |  | -0.211 |  | -0.269 |  | 29.9031 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 29.6769 |  | -0.202 |  | -0.259 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.2312 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.0428 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.1367 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.7453 |  | -0.211 |  | -0.269 |  | 29.6769 |  | -0.202 |  | -0.259 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 29.5843 |  | -0.202 |  | -0.259 |  | 30.1838 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 30.1367 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 29.5117 |  | -0.211 |  | -0.25 |  | 30.0897 |  | -0.211 |  | -0.259 |  | 29.6306 |  | -0.202 |  | -0.259
яч.27 ЦЭС-2 | [9 empty] | 182.4595 |  | -0.922 |  | -1.786 |  | 147.0306 |  | -0.922 |  | -1.344 |  | 162.7405 |  | -0.864 |  | -1.574 |  | 187.5702 |  | -0.845 |  | -1.882 |  | 175.4228 |  | -0.902 |  | -1.709 |  | 164.6425 |  | -0.883 |  | -1.594 |  | 139.3521 |  | -1.094 |  | -1.094 |  | 166.9654 |  | -0.672 |  | -1.709 |  | 169.0405 |  | -0.653 |  | -1.747 |  | 179.2409 |  | -0.691 |  | -1.843 |  | 175.9551 |  | -0.307 |  | -1.92 |  | 163.2215 |  | -0.768 |  | -1.632 |  | 170.224 |  | -0.826 |  | -1.69 |  | 187.2278 |  | -1.018 |  | -1.79 |  | 154.8089 |  | -1.19 |  | -1.229 |  | 159.5468 |  | -0.691 |  | -1.613 |  | 154.9349 |  | -0.71 |  | -1.555 |  | 158.7352 |  | -0.902 |  | -1.498 |  | 166.6665 |  | -0.71 |  | -1.69 |  | 163.9727 |  | -0.576 |  | -1.709 |  | 162.7188 |  | -0.826 |  | -1.594 |  | 159.5589 |  | -0.557 |  | -1.67 |  | 135.4016 |  | -0.461 |  | -1.421 |  | 164.159 |  | -1.037 |  | -1.478
яч.29 Воздуходувка № 11 | [9 empty] | 198.6133 |  | -1.886 |  | 1.109 |  | 193.6699 |  | -1.872 |  | 1.051 |  | 197.9895 |  | -1.915 |  | 1.051 |  | 197.6027 |  | -1.886 |  | 1.08 |  | 198.4748 |  | -1.901 |  | 1.08 |  | 196.3657 |  | -1.886 |  | 1.08 |  | 192.2692 |  | -1.858 |  | 1.051 |  | 194.8663 |  | -1.843 |  | 1.094 |  | 195.6092 |  | -1.843 |  | 1.123 |  | 202.0269 |  | -1.93 |  | 1.094 |  | 194.9355 |  | -1.829 |  | 1.138 |  | 190.6142 |  | -1.8 |  | 1.094 |  | 185.0774 |  | -1.728 |  | 1.094 |  | 184.1958 |  | -1.714 |  | 1.08 |  | 188.9848 |  | -1.829 |  | 1.008 |  | 192.8014 |  | -1.858 |  | 1.022 |  | 193.9639 |  | -1.872 |  | 1.037 |  | 193.1582 |  | -1.858 |  | 1.037 |  | 196.4991 |  | -1.872 |  | 1.08 |  | 193.7728 |  | -1.829 |  | 1.094 |  | 193.8658 |  | -1.829 |  | 1.109 |  | 190.544 |  | -1.786 |  | 1.109 |  | 192.5162 |  | -1.829 |  | 1.08 |  | 193.1225 |  | -1.829 |  | 1.08
яч.40 Воздуходувка № 10 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.44 Турбокомпрессор № 4 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.46 Воздуходувка № 12 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.45 ПС 14-2 | [9 empty] | 71.2402 |  | -0.576 |  | -0.533 |  | 64.4055 |  | -0.475 |  | -0.533 |  | 62.8074 |  | -0.49 |  | -0.49 |  | 59.2414 |  | -0.446 |  | -0.475 |  | 61.073 |  | -0.461 |  | -0.49 |  | 62.6109 |  | -0.49 |  | -0.49 |  | 76.1579 |  | -0.619 |  | -0.576 |  | 69.492 |  | -0.562 |  | -0.518 |  | 73.6331 |  | -0.648 |  | -0.49 |  | 68.4466 |  | -0.605 |  | -0.446 |  | 69.6067 |  | -0.605 |  | -0.475 |  | 72.2352 |  | -0.619 |  | -0.504 |  | 80.438 |  | -0.677 |  | -0.576 |  | 69.1568 |  | -0.605 |  | -0.461 |  | 71.9519 |  | -0.59 |  | -0.533 |  | 71.5939 |  | -0.605 |  | -0.504 |  | 74.0362 |  | -0.619 |  | -0.533 |  | 72.4623 |  | -0.619 |  | -0.504 |  | 78.5196 |  | -0.691 |  | -0.518 |  | 74.8843 |  | -0.662 |  | -0.49 |  | 77.2616 |  | -0.677 |  | -0.518 |  | 75.7462 |  | -0.677 |  | -0.49 |  | 80.3917 |  | -0.72 |  | -0.518 |  | 76.2869 |  | -0.648 |  | -0.533
яч.31 Т-1 320 кВА | [9 empty] | 1.2838 |  | -0.002 |  | -0.014 |  | 1.5442 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5514 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.2858 |  | -0.002 |  | -0.014 |  | 1.5539 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5466 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5418 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5563 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5514 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5588 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.549 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.549 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.2798 |  | -0.002 |  | -0.014 |  | 1.5563 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.549 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5563 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5514 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5539 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5563 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.2858 |  | -0.002 |  | -0.014 |  | 1.2818 |  | -0.002 |  | -0.014 |  | 1.5514 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5514 |  | -0.002 |  | -0.017 |  | 1.5563 |  | -0.002 |  | -0.017
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [11 empty] | 0.018 |  | 0.01 |  |  |  | 0.073 |  | 0.008 |  |  |  | 0.0099999 |  | 0.006 |  |  |  | 0.025 |  | 0.047 |  |  |  | 0.0099999 |  | 0.026 |  |  |  | 0.015 |  | -0.013 |  |  |  | -0.009 |  | -0.001 |  |  |  | 0.021 |  | 0.012 |  |  |  | 0.0030001 |  | 0.008 |  |  |  | 0.042 |  | 0.035 |  |  |  | 0.024 |  | 0.032 |  |  |  | 0.042 |  | 0.026 |  |  |  | 0.0069999 |  | 0.048 |  |  |  | 0.022 |  | 0.01 |  |  |  | 0.016 |  | -0.0019999 |  |  |  | 0.043 |  | 0.0089999 |  |  |  | 0.014 |  | 0.017 |  |  |  | 0.048 |  | 0.013 |  |  |  | 0.005 |  | 0.017 |  |  |  | 0.018 |  | 0.025 |  |  |  | -0.013 |  | 0.014 |  |  |  | 0.015 |  | 0.013 |  |  |  | -0.011 |  | 0.011 |  |  |  | 0.012 |  | -0.0019999
3С 6 кВ
СВ 6 кВ 3С-4С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№1 3С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№2 3С | [9 empty] | 394.3148 |  | 3.686 |  | 2.362 |  | 333.2966 |  | 3.61 |  | 0.864 |  | 359.4506 |  | 3.898 |  | 0.826 |  | 349.0994 |  | 3.706 |  | 1.114 |  | 389.2098 |  | 3.725 |  | 2.054 |  | 375.9792 |  | 3.706 |  | 1.805 |  | 352.4176 |  | 3.763 |  | 1.094 |  | 332.5518 |  | 3.514 |  | 1.133 |  | 349.4006 |  | 3.59 |  | 1.517 |  | 385.0357 |  | 3.878 |  | 1.651 |  | 323.946 |  | 3.398 |  | 1.229 |  | 355.5469 |  | 3.859 |  | 0.941 |  | 357.3631 |  | 3.302 |  | 2.266 |  | 371.89 |  | 3.552 |  | 2.054 |  | 388.5553 |  | 3.686 |  | 2.189 |  | 359.0145 |  | 3.744 |  | 1.421 |  | 348.1533 |  | 3.475 |  | 1.651 |  | 345.6471 |  | 3.667 |  | 1.21 |  | 355.0511 |  | 3.725 |  | 1.363 |  | 354.8205 |  | 3.571 |  | 1.574 |  | 374.2892 |  | 3.744 |  | 1.862 |  | 330.5877 |  | 3.456 |  | 1.286 |  | 379.4385 |  | 3.264 |  | 2.611 |  | 355.9591 |  | 3.763 |  | 1.286
яч.4 Турбокомпрессор № 1 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.8 Воздуходувка № 9 | [9 empty] | 185.9 | 178 | -1.987 |  | 0.346 |  | 180.1 | 176 | -1.958 |  | 0.36 |  | 161.4 | 156 | -1.742 |  | 0.36 |  | 169.7 | 164 | -1.829 |  | 0.36 |  | 175.5 | 168 | -1.872 |  | 0.36 |  | 181.7 | 174 | -1.944 |  | 0.36 |  | 179.2 | 174 | -1.944 |  | 0.346 |  | 177.9 | 173 | -1.93 |  | 0.36 |  | 183.8 | 177 | -1.973 |  | 0.346 |  | 188.9 | 182 | -2.03 |  | 0.346 |  | 186.2 | 182 | -2.03 |  | 0.36 |  | 187.2 | 184 | -2.045 |  | 0.36 |  | 180.8 | 177 | -1.973 |  | 0.374 |  | 174.4 | 168 | -1.872 |  | 0.36 |  | 184.1 | 178 | -1.987 |  | 0.36 |  | 175.7 | 172 | -1.915 |  | 0.36 |  | 161.7 | 155 | -1.728 |  | 0.374 |  | 172.4 | 168 | -1.872 |  | 0.36 |  | 172.2 | 168 | -1.872 |  | 0.346 |  | 175.4 | 169 | -1.886 |  | 0.346 |  | 175.8 | 172 | -1.915 |  | 0.346 |  | 181.2 | 177 | -1.973 |  | 0.346 |  | 179.8 | 173 | -1.93 |  | 0.36 |  | 182.6 | 178 | -1.987 |  | 0.374
яч.5 ПС 18-1 | [9 empty] | 51.8 | 42 | -0.47 |  | -0.307 |  | 51.2 | 42 | -0.466 |  | -0.322 |  | 51.7 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 51.6 | 42 | -0.47 |  | -0.317 |  | 51.7 | 42 | -0.47 |  | -0.307 |  | 51.6 | 42 | -0.47 |  | -0.307 |  | 51.8 | 43 | -0.475 |  | -0.317 |  | 52 | 43 | -0.475 |  | -0.322 |  | 52.9 | 43 | -0.475 |  | -0.326 |  | 52.4 | 43 | -0.475 |  | -0.317 |  | 51.8 | 43 | -0.475 |  | -0.322 |  | 52 | 43 | -0.475 |  | -0.326 |  | 51.3 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 52.2 | 43 | -0.475 |  | -0.317 |  | 51.7 | 42 | -0.47 |  | -0.317 |  | 52 | 43 | -0.475 |  | -0.326 |  | 52.1 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 51.7 | 42 | -0.47 |  | -0.326 |  | 51.5 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 52.3 | 42 | -0.47 |  | -0.326 |  | 51.5 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 51.5 | 42 | -0.47 |  | -0.322 |  | 51.7 | 42 | -0.47 |  | -0.312 |  | 51.2 | 42 | -0.466 |  | -0.322
яч.18 ЦЭС-3 | [9 empty] | 114.7 | 17 | 0.192 |  | -1.229 |  | 39 | 21 | 0.23 |  | 0.365 |  | 46.8 | 21 | -0.23 |  | 0.461 |  | 12.7 | 4 | -0.039 |  | 0.134 |  | 85 | 5 | -0.058 |  | -0.922 |  | 67.1 | 2 | 0.019 |  | -0.73 |  | 6.3 | 5 | -0.058 |  | 0.038 |  | 19.4 | 17 | 0.192 |  | 0.096 |  | 36.3 | 14 | 0.154 |  | -0.365 |  | 38.8 | 0 | 0 |  | -0.423 |  | 29.1 | 28 | 0.307 |  | -0.096 |  | 13.9 | 7 | -0.077 |  | 0.134 |  | 107.3 | 38 | 0.422 |  | -1.114 |  | 86.1 | 2 | 0.02 |  | -0.941 |  | 110.4 | 5 | -0.058 |  | -1.21 |  | 39.5 | 19 | -0.211 |  | -0.384 |  | 52.9 | 5 | -0.058 |  | -0.576 |  | 19.7 | 14 | -0.154 |  | -0.154 |  | 34.7 | 21 | -0.23 |  | -0.307 |  | 52.9 | 5 | -0.058 |  | -0.576 |  | 63.3 | 10 | -0.115 |  | -0.691 |  | 19.8 | 16 | 0.173 |  | -0.134 |  | 143.3 | 34 | 0.384 |  | -1.517 |  | 15.6 | 0 | 0 |  | -0.173
яч.9 ПС 14-1 | [9 empty] | 106.3 | 80 | -0.893 |  | -0.73 |  | 108.3 | 80 | -0.893 |  | -0.797 |  | 117.1 | 84 | -0.931 |  | -0.893 |  | 109.5 | 78 | -0.874 |  | -0.826 |  | 100 | 72 | -0.797 |  | -0.739 |  | 94.4 | 69 | -0.768 |  | -0.682 |  | 95.5 | 69 | -0.768 |  | -0.72 |  | 103.4 | 71 | -0.787 |  | -0.826 |  | 97.1 | 68 | -0.758 |  | -0.739 |  | 106.5 | 73 | -0.816 |  | -0.826 |  | 100.6 | 70 | -0.778 |  | -0.797 |  | 97.7 | 75 | -0.835 |  | -0.691 |  | 106.8 | 77 | -0.854 |  | -0.824 |  | 100.6 | 70 | -0.778 |  | -0.778 |  | 88.6 | 65 | -0.72 |  | -0.653 |  | 88.8 | 65 | -0.72 |  | -0.672 |  | 100.6 | 72 | -0.797 |  | -0.758 |  | 93.9 | 68 | -0.758 |  | -0.71 |  | 89 | 63 | -0.701 |  | -0.691 |  | 89 | 66 | -0.73 |  | -0.643 |  | 104.3 | 72 | -0.797 |  | -0.835 |  | 103.8 | 71 | -0.787 |  | -0.835 |  | 102.6 | 72 | -0.806 |  | -0.778 |  | 106.8 | 79 | -0.883 |  | -0.787
яч.12 ПС 5-1 | [9 empty] | 32.1 | 24 | -0.269 |  | -0.221 |  | 32.1 | 25 | -0.278 |  | -0.221 |  | 31.4 | 25 | -0.274 |  | -0.211 |  | 31.1 | 24 | -0.269 |  | -0.211 |  | 32.1 | 25 | -0.274 |  | -0.216 |  | 32.3 | 25 | -0.274 |  | -0.221 |  | 31.9 | 25 | -0.274 |  | -0.221 |  | 32.9 | 26 | -0.288 |  | -0.221 |  | 33.7 | 26 | -0.293 |  | -0.221 |  | 34 | 27 | -0.298 |  | -0.221 |  | 22.2 | 17 | -0.192 |  | -0.154 |  | 23.1 | 18 | -0.202 |  | -0.158 |  | 22 | 17 | -0.187 |  | -0.158 |  | 22.9 | 18 | -0.197 |  | -0.154 |  | 23.7 | 18 | -0.202 |  | -0.163 |  | 21.2 | 16 | -0.182 |  | -0.149 |  | 23.1 | 18 | -0.197 |  | -0.158 |  | 22.5 | 17 | -0.192 |  | -0.158 |  | 22.5 | 17 | -0.192 |  | -0.158 |  | 22.4 | 17 | -0.187 |  | -0.158 |  | 21.5 | 16 | -0.182 |  | -0.154 |  | 20.7 | 16 | -0.173 |  | -0.149 |  | 22.1 | 16 | -0.178 |  | -0.163 |  | 21.3 | 16 | -0.178 |  | -0.154
яч.19 Насос 11 | [9 empty] | 30.5 | 23 | -0.257 |  | -0.209 |  | 30.5 | 23 | -0.261 |  | -0.214 |  | 30.4 | 23 | -0.259 |  | -0.212 |  | 30.7 | 23 | -0.261 |  | -0.214 |  | 30.5 | 23 | -0.259 |  | -0.207 |  | 30.8 | 23 | -0.261 |  | -0.211 |  | 30.2 | 23 | -0.257 |  | -0.211 |  | 30.6 | 23 | -0.261 |  | -0.214 |  | 31 | 23 | -0.261 |  | -0.214 |  | 30.6 | 23 | -0.257 |  | -0.212 |  | 30.6 | 23 | -0.261 |  | -0.216 |  | 30.3 | 23 | -0.259 |  | -0.214 |  | 30.3 | 23 | -0.261 |  | -0.212 |  | 30.6 | 23 | -0.259 |  | -0.212 |  | 30.5 | 23 | -0.259 |  | -0.212 |  | 30.6 | 23 | -0.261 |  | -0.216 |  | 30.6 | 23 | -0.257 |  | -0.214 |  | 30.6 | 23 | -0.261 |  | -0.216 |  | 30.4 | 23 | -0.259 |  | -0.214 |  | 30.9 | 23 | -0.261 |  | -0.214 |  | 30.1 | 23 | -0.257 |  | -0.212 |  | 30.4 | 23 | -0.259 |  | -0.214 |  | 30.7 | 23 | -0.259 |  | -0.212 |  | 30.5 | 23 | -0.259 |  | -0.216
яч.20 Турбокомпрессор № 6 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [11 empty] | 0.0020001 |  | 0.012 |  |  |  | -0.016 |  | 0.035 |  |  |  | -0.008 |  | 0.009 |  |  |  | -0.036 |  | 0.04 |  |  |  | -0.0050001 |  | 0.023 |  |  |  | 0.0080001 |  | 0.014 |  |  |  | -0.013 |  | 0.0089999 |  |  |  | -0.035 |  | 0.0060001 |  |  |  | -0.016 |  | -0.0020001 |  |  |  | 0.0020001 |  | -0.002 |  |  |  | -0.031 |  | 0.004 |  |  |  | -0.034 |  | 0.046 |  |  |  | -0.021 |  | 0.01 |  |  |  | -0.0089999 |  | 0.012 |  |  |  | -0.0099999 |  | -0.0060001 |  |  |  | -0.02 |  | 0.034 |  |  |  | -0.032 |  | -0.003 |  |  |  | -0.04 |  | 0.0060001 |  |  |  | 0.00099994 |  | 0.017 |  |  |  | -0.021 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  | -0.006 |  |  |  | -0.033 |  | -0.022 |  |  |  | 0.005 |  | -0.011 |  |  |  | -0.01 |  | 0.008
4С 6 кВ
СВ 6 кВ 4С-3С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№1 4С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№2 4С | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
ТСН№2 | [9 empty] | 13.0851 |  | -0.106 |  | -0.096 |  | 13.5656 |  | -0.106 |  | -0.106 |  | 13.3331 |  | -0.106 |  | -0.101 |  | 13.0484 |  | -0.101 |  | -0.101 |  | 13.3542 |  | -0.106 |  | -0.101 |  | 13.3542 |  | -0.106 |  | -0.101 |  | 13.5232 |  | -0.106 |  | -0.106 |  | 13.4178 |  | -0.106 |  | -0.101 |  | 12.7296 |  | -0.101 |  | -0.096 |  | 13.1686 |  | -0.106 |  | -0.096 |  | 13.6422 |  | -0.11 |  | -0.101 |  | 13.96 |  | -0.115 |  | -0.101 |  | 13.6207 |  | -0.11 |  | -0.101 |  | 14.0265 |  | -0.115 |  | -0.101 |  | 14.5576 |  | -0.12 |  | -0.106 |  | 14.9721 |  | -0.125 |  | -0.106 |  | 13.96 |  | -0.115 |  | -0.101 |  | 14.6036 |  | -0.12 |  | -0.106 |  | 14.3102 |  | -0.115 |  | -0.106 |  | 13.96 |  | -0.115 |  | -0.101 |  | 14.3058 |  | -0.12 |  | -0.101 |  | 13.6855 |  | -0.11 |  | -0.101 |  | 13.916 |  | -0.115 |  | -0.101 |  | 14.0042 |  | -0.115 |  | -0.101
яч.3 Насос № 18 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.6 Турбокомпрессор № 3 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.15 ЦЭС-4 | [9 empty] | 159.1 | 152 | 1.692 |  | -0.324 |  | 157.3 | 152 | 1.692 |  | -0.324 |  | 157.5 | 152 | 1.692 |  | -0.252 |  | 155.2 | 149 | 1.656 |  | -0.288 |  | 158.7 | 152 | 1.692 |  | -0.36 |  | 158.5 | 152 | 1.692 |  | -0.36 |  | 152.2 | 149 | 1.656 |  | -0.252 |  | 136.3 | 132 | 1.476 |  | -0.036 |  | 139.7 | 136 | 1.512 |  | -0.108 |  | 146 | 142 | 1.584 |  | 0 |  | 145.9 | 142 | 1.584 |  | -0.072 |  | 152.3 | 149 | 1.656 |  | 0.072 |  | 152.2 | 149 | 1.656 |  | -0.036 |  | 140 | 136 | 1.512 |  | -0.144 |  | 148.5 | 145 | 1.62 |  | -0.072 |  | 149.9 | 145 | 1.62 |  | -0.144 |  | 149.7 | 145 | 1.62 |  | -0.144 |  | 146.5 | 142 | 1.584 |  | -0.18 |  | 129.2 | 123 | 1.368 |  | -0.324 |  | 135.4 | 129 | 1.44 |  | -0.288 |  | 140.4 | 136 | 1.512 |  | -0.216 |  | 131.3 | 126 | 1.404 |  | -0.252 |  | 136.7 | 132 | 1.476 |  | -0.216 |  | 156.4 | 152 | 1.692 |  | -0.072
яч.16 Воздуходувка № 13 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.17 Турбокомпрессор № 5 | [9 empty] | 143.9 | 127 | -1.411 |  | 0.662 |  | 142.3 | 127 | -1.411 |  | 0.662 |  | 141.8 | 128 | -1.421 |  | 0.595 |  | 143.4 | 128 | -1.43 |  | 0.605 |  | 145.4 | 128 | -1.43 |  | 0.682 |  | 145.9 | 128 | -1.43 |  | 0.701 |  | 134.5 | 122 | -1.363 |  | 0.576 |  | 116.7 | 109 | -1.21 |  | 0.365 |  | 123.7 | 114 | -1.267 |  | 0.442 |  | 125.1 | 118 | -1.315 |  | 0.336 |  | 126.1 | 118 | -1.315 |  | 0.384 |  | 133.8 | 128 | -1.421 |  | 0.317 |  | 133.3 | 126 | -1.402 |  | 0.374 |  | 123.8 | 113 | -1.258 |  | 0.47 |  | 126.3 | 118 | -1.315 |  | 0.413 |  | 128.9 | 117 | -1.306 |  | 0.499 |  | 131.4 | 121 | -1.344 |  | 0.48 |  | 128.5 | 117 | -1.306 |  | 0.499 |  | 118.3 | 99 | -1.104 |  | 0.662 |  | 120.8 | 104 | -1.162 |  | 0.605 |  | 123.3 | 110 | -1.229 |  | 0.538 |  | 118.1 | 103 | -1.152 |  | 0.566 |  | 121.6 | 109 | -1.21 |  | 0.547 |  | 135.5 | 127 | -1.411 |  | 0.403
яч 22 ПС 5-2 | [9 empty] | 19.6 | 10 | -0.115 |  | -0.178 |  | 19.8 | 10 | -0.11 |  | -0.187 |  | 19.4 | 10 | -0.106 |  | -0.182 |  | 19.4 | 10 | -0.106 |  | -0.182 |  | 18.8 | 10 | -0.11 |  | -0.173 |  | 19.2 | 10 | -0.11 |  | -0.178 |  | 21.7 | 13 | -0.149 |  | -0.187 |  | 20.4 | 11 | -0.125 |  | -0.182 |  | 20.9 | 11 | -0.12 |  | -0.192 |  | 21 | 12 | -0.13 |  | -0.187 |  | 20.5 | 11 | -0.12 |  | -0.187 |  | 20.7 | 11 | -0.125 |  | -0.187 |  | 20 | 11 | -0.12 |  | -0.182 |  | 21.5 | 12 | -0.139 |  | -0.187 |  | 23.1 | 15 | -0.163 |  | -0.192 |  | 22.9 | 14 | -0.158 |  | -0.192 |  | 21.4 | 13 | -0.144 |  | -0.182 |  | 21.8 | 12 | -0.139 |  | -0.192 |  | 20.9 | 12 | -0.13 |  | -0.187 |  | 20.8 | 12 | -0.134 |  | -0.182 |  | 20.3 | 11 | -0.125 |  | -0.182 |  | 20.1 | 11 | -0.12 |  | -0.182 |  | 19.9 | 11 | -0.125 |  | -0.178 |  | 20.8 | 11 | -0.125 |  | -0.187
яч.21 ЦЭС-6 | [9 empty] | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  | 0
яч.13 ПС 18-2 | [9 empty] | 3.2 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 3.4 | 3 | -0.029 |  | -0.024 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 3.2 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.2 | 2 | -0.019 |  | -0.014 |  | 2.5 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.2 | 2 | -0.019 |  | -0.014 |  | 2.6 | 2 | -0.024 |  | -0.014 |  | 2.6 | 2 | -0.024 |  | -0.014 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 3.2 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.6 | 2 | -0.024 |  | -0.014 |  | 3.2 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 2.6 | 2 | -0.024 |  | -0.014 |  | 2.5 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 2.8 | 2 | -0.024 |  | -0.019 |  | 3.2 | 3 | -0.029 |  | -0.019
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [11 empty] | 0.031 |  | 0.045 |  |  |  | 0.036 |  | 0.021 |  |  |  | 0.035 |  | 0.041 |  |  |  | -0.0049999 |  | 0.015 |  |  |  | 0.017 |  | 0.029 |  |  |  | 0.022 |  | 0.043 |  |  |  | 0.014 |  | 0.012 |  |  |  | 0.011 |  | 0.027 |  |  |  | 0.005 |  | 0.032 |  |  |  | 0.014 |  | 0.034 |  |  |  | 0.015 |  | 0.005 |  |  |  | -0.024 |  | 0.087 |  |  |  | 7.0781e-08 |  | 0.041 |  |  |  | -0.024 |  | 0.024 |  |  |  | -0.0020001 |  | 0.024 |  |  |  | 0.002 |  | 0.038 |  |  |  | -0.007 |  | 0.034 |  |  |  | -0.005 |  | 0.007 |  |  |  | -0.0099999 |  | 0.026 |  |  |  | 0.0050001 |  | 0.015 |  |  |  | 0.014 |  | 0.025 |  |  |  | 0.0030001 |  | 0.012 |  |  |  | 0.0019999 |  | 0.033 |  |  |  | 0.012 |  | 0.024
Небаланс по шинам 6 кВ | [11 empty] | 0.034 |  | 0.071 |  |  |  | 0.1 |  | 0.068 |  |  |  | 0.049 |  | 0.058 |  |  |  | -0.006 |  | 0.106 |  |  |  | 0.032 |  | 0.082 |  |  |  | 0.05 |  | 0.048 |  |  |  | -0.009 |  | 0.022 |  |  |  | -0.004 |  | 0.047 |  |  |  | -0.0090001 |  | 0.039 |  |  |  | 0.057 |  | 0.069 |  |  |  | 0.013 |  | 0.043 |  |  |  | -0.015 |  | 0.16 |  |  |  | -0.013 |  | 0.101 |  |  |  | -0.0099999 |  | 0.05 |  |  |  | 0.0070001 |  | 0.018 |  |  |  | 0.033 |  | 0.085 |  |  |  | -0.017 |  | 0.052 |  |  |  | 0.013 |  | 0.028 |  |  |  | -0.018 |  | 0.062 |  |  |  | 0.012 |  | 0.047 |  |  |  | 0.019 |  | 0.037 |  |  |  | -0.029 |  | 0.007 |  |  |  | -0.018 |  | 0.037 |  |  |  | 0.021 |  | 0.034
Замер провёл: | [9 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.