## Электросталь
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 15.06.2022 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 100 | 0.071 | 0.357 | 220 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | 132.4025 | 37.2397 |  | 36.1224 |  | 0.71779 | 0.93525 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 23.1007 | 6.7231 |  | 6.0568 |  | 0.74297 | 59.7928 | 16.185 |  | 16.4122 |  | 0.70216 | 0.94859 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 160.4969 | 40.7664 |  | 46.4727 |  | 0.65945 | 161.2438 | 44.2669 |  | 42.9953 |  | 0.71733 | 0.94577 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 0.93173 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 164.9939 | 44.2739 |  | 46.4757 |  | 0.68975 | 76.3883 | 19.6931 |  | 21.3395 |  | 0.67819 | 0.93284 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 176.8242 | 48.1339 |  | 46.9435 |  | 0.7159 | 62.1977 | 17.2363 |  | 16.8227 |  | 0.71564 | 170.9202 | 47.7814 |  | 46.1236 |  | 0.71948 | 147.6878 | 40.7513 |  | 38.7677 |  | 0.72452 | 31.6842 | 9.175 |  | 8.2446 |  | 0.74382 | 61.4625 | 16.5359 |  | 17.1564 |  | 0.69397 | 177.1875 | 48.1339 |  | 46.9435 |  | 0.7159 | 178.4439 | 48.4857 |  | 47.3763 |  | 0.71524 | 0.93721 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 0.93784 | 0.071 |  | 0.357 |  | 0.19506 | 172.548 | 45.6783 |  | 47.0296 |  | 0.69673 | 177.1721 | 48.4841 |  | 46.5999 |  | 0.72098
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | - | 37.1 |  | 32.55 |  | 0.7517 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 6.65 |  | 5.6 |  | 0.76491 | - | 16.1 |  | 15.4 |  | 0.72264 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 40.6 |  | 41.65 |  | 0.69802 | - | 44.1 |  | 38.15 |  | 0.75628 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 44.1 |  | 41.3 |  | 0.7299 | - | 19.6 |  | 19.95 |  | 0.70082 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 47.95 |  | 41.3 |  | 0.75769 | - | 17.15 |  | 15.75 |  | 0.73653 | - | 47.6 |  | 40.6 |  | 0.76083 | - | 40.6 |  | 34.65 |  | 0.76064 | - | 9.1 |  | 7.7 |  | 0.76339 | - | 16.45 |  | 16.1 |  | 0.71467 | - | 47.95 |  | 41.3 |  | 0.75769 | - | 48.3 |  | 41.65 |  | 0.75732 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 45.5 |  | 41.65 |  | 0.73763 | - | 48.3 |  | 40.95 |  | 0.76276
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 220 кВ | [7 empty] | 132.4025 | 37.2397 |  | 36.1224 |  |  | 0.93525 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 23.1007 | 6.7231 |  | 6.0568 |  |  | 59.7928 | 16.185 |  | 16.4122 |  |  | 0.94859 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 160.4969 | 40.7664 |  | 46.4727 |  |  | 161.2438 | 44.2669 |  | 42.9953 |  |  | 0.94577 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0.93173 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 164.9939 | 44.2739 |  | 46.4757 |  |  | 76.3883 | 19.6931 |  | 21.3395 |  |  | 0.93284 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 176.8242 | 48.1339 |  | 46.9435 |  |  | 62.1977 | 17.2363 |  | 16.8227 |  |  | 170.9202 | 47.7814 |  | 46.1236 |  |  | 147.6878 | 40.7513 |  | 38.7677 |  |  | 31.6842 | 9.175 |  | 8.2446 |  |  | 61.4625 | 16.5359 |  | 17.1564 |  |  | 177.1875 | 48.1339 |  | 46.9435 |  |  | 178.4439 | 48.4857 |  | 47.3763 |  |  | 0.93721 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 0.93784 | 0.071 |  | 0.357 |  |  | 172.548 | 45.6783 |  | 47.0296 |  |  | 177.1721 | 48.4841 |  | 46.5999
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 37.1 |  | 32.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.65 |  | 5.6 |  |  | 0 | 16.1 |  | 15.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 40.6 |  | 41.65 |  |  | 0 | 44.1 |  | 38.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 44.1 |  | 41.3 |  |  | 0 | 19.6 |  | 19.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 47.95 |  | 41.3 |  |  | 0 | 17.15 |  | 15.75 |  |  | 0 | 47.6 |  | 40.6 |  |  | 0 | 40.6 |  | 34.65 |  |  | 0 | 9.1 |  | 7.7 |  |  | 0 | 16.45 |  | 16.1 |  |  | 0 | 47.95 |  | 41.3 |  |  | 0 | 48.3 |  | 41.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 45.5 |  | 41.65 |  |  | 0 | 48.3 |  | 40.95
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.068693 |  | + j |  | 3.2154 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.0021314 |  | + j |  | 0.099769 |  | 0.013998 |  | + j |  | 0.65521 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.095403 |  | + j |  | 4.4657 |  | 0.095887 |  | + j |  | 4.4883 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.10294 |  | + j |  | 4.8187 |  | 0.022057 |  | + j |  | 1.0325 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.11294 |  | + j |  | 5.2865 |  | 0.01529 |  | + j |  | 0.71568 |  | 0.11038 |  | + j |  | 5.1666 |  | 0.080341 |  | + j |  | 3.7607 |  | 0.0040072 |  | + j |  | 0.18757 |  | 0.014941 |  | + j |  | 0.69935 |  | 0.11294 |  | + j |  | 5.2865 |  | 0.11471 |  | + j |  | 5.3692 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.1073 |  | + j |  | 5.0226 |  | 0.11308 |  | + j |  | 5.2929
Нагрузка, приведенная к шинам 220 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 37.2397 |  | + j |  | 36.1224 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 6.7231 |  | + j |  | 6.0568 |  | 16.185 |  | + j |  | 16.4122 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 40.7664 |  | + j |  | 46.4727 |  | 44.2669 |  | + j |  | 42.9953 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 44.2739 |  | + j |  | 46.4757 |  | 19.6931 |  | + j |  | 21.3395 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 48.1339 |  | + j |  | 46.9435 |  | 17.2363 |  | + j |  | 16.8227 |  | 47.7814 |  | + j |  | 46.1236 |  | 40.7513 |  | + j |  | 38.7677 |  | 9.175 |  | + j |  | 8.2446 |  | 16.5359 |  | + j |  | 17.1564 |  | 48.1339 |  | + j |  | 46.9435 |  | 48.4857 |  | + j |  | 47.3763 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 45.6783 |  | + j |  | 47.0296 |  | 48.4841 |  | + j |  | 46.5999
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 37.2397 |  | + j |  | 36.1224 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 6.7231 |  | + j |  | 6.0568 |  | 16.185 |  | + j |  | 16.4122 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 40.7664 |  | + j |  | 46.4727 |  | 44.2669 |  | + j |  | 42.9953 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 44.2739 |  | + j |  | 46.4757 |  | 19.6931 |  | + j |  | 21.3395 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 48.1339 |  | + j |  | 46.9435 |  | 17.2363 |  | + j |  | 16.8227 |  | 47.7814 |  | + j |  | 46.1236 |  | 40.7513 |  | + j |  | 38.7677 |  | 9.175 |  | + j |  | 8.2446 |  | 16.5359 |  | + j |  | 17.1564 |  | 48.1339 |  | + j |  | 46.9435 |  | 48.4857 |  | + j |  | 47.3763 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 0.071 |  | + j |  | 0.357 |  | 45.6783 |  | + j |  | 47.0296 |  | 48.4841 |  | + j |  | 46.5999
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 226.23 | [5 empty] | 224.7 | [5 empty] | 226.16 | [5 empty] | 222.57 | [5 empty] | 221.54 | [5 empty] | 222.38 | [5 empty] | 220.96 | [5 empty] | 222.2 | [5 empty] | 225.55 | [5 empty] | 224.61 | [5 empty] | 219.47 | [5 empty] | 225.28 | [5 empty] | 219.53 | [5 empty] | 223.57 | [5 empty] | 224.33 | [5 empty] | 219.88 | [5 empty] | 224.77 | [5 empty] | 223.83 | [5 empty] | 219.08 | [5 empty] | 219.33 | [5 empty] | 224.23 | [5 empty] | 224.08 | [5 empty] | 219.37 | [5 empty] | 219.14
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 220 кВ
В 220 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 132.4025 | -37.2397 |  |  | -36.1224 |  | 0.93525 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 23.1007 | -6.7231 |  |  | -6.0568 |  | 59.7928 | -16.185 |  |  | -16.4122 |  | 0.94859 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 160.4969 | -40.7664 |  |  | -46.4727 |  | 161.2438 | -44.2669 |  |  | -42.9953 |  | 0.94577 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 0.93173 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 164.9939 | -44.2739 |  |  | -46.4757 |  | 76.3883 | -19.6931 |  |  | -21.3395 |  | 0.93284 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 176.8242 | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  | 62.1977 | -17.2363 |  |  | -16.8227 |  | 170.9202 | -47.7814 |  |  | -46.1236 |  | 147.6878 | -40.7513 |  |  | -38.7677 |  | 31.6842 | -9.175 |  |  | -8.2446 |  | 61.4625 | -16.5359 |  |  | -17.1564 |  | 177.1875 | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  | 178.4439 | -48.4857 |  |  | -47.3763 |  | 0.93721 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 0.93784 | -0.071 |  |  | -0.357 |  | 172.548 | -45.6783 |  |  | -47.0296 |  | 177.1721 | -48.4841 |  |  | -46.5999
Небаланс по шине 1С 220 кВ | [12 empty] | -37.2397 |  |  | -36.1224 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -6.7231 |  |  | -6.0568 |  |  | -16.185 |  |  | -16.4122 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -40.7664 |  |  | -46.4727 |  |  | -44.2669 |  |  | -42.9953 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -44.2739 |  |  | -46.4757 |  |  | -19.6931 |  |  | -21.3395 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  |  | -17.2363 |  |  | -16.8227 |  |  | -47.7814 |  |  | -46.1236 |  |  | -40.7513 |  |  | -38.7677 |  |  | -9.175 |  |  | -8.2446 |  |  | -16.5359 |  |  | -17.1564 |  |  | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  |  | -48.4857 |  |  | -47.3763 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -45.6783 |  |  | -47.0296 |  |  | -48.4841 |  |  | -46.5999
Небаланс по шинам 220 кВ | [12 empty] | -37.2397 |  |  | -36.1224 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -6.7231 |  |  | -6.0568 |  |  | -16.185 |  |  | -16.4122 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -40.7664 |  |  | -46.4727 |  |  | -44.2669 |  |  | -42.9953 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -44.2739 |  |  | -46.4757 |  |  | -19.6931 |  |  | -21.3395 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  |  | -17.2363 |  |  | -16.8227 |  |  | -47.7814 |  |  | -46.1236 |  |  | -40.7513 |  |  | -38.7677 |  |  | -9.175 |  |  | -8.2446 |  |  | -16.5359 |  |  | -17.1564 |  |  | -48.1339 |  |  | -46.9435 |  |  | -48.4857 |  |  | -47.3763 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -0.071 |  |  | -0.357 |  |  | -45.6783 |  |  | -47.0296 |  |  | -48.4841 |  |  | -46.5999
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | 37.1 |  |  | 32.55 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 6.65 |  |  | 5.6 |  | - | 16.1 |  |  | 15.4 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 40.6 |  |  | 41.65 |  | - | 44.1 |  |  | 38.15 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 44.1 |  |  | 41.3 |  | - | 19.6 |  |  | 19.95 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 47.95 |  |  | 41.3 |  | - | 17.15 |  |  | 15.75 |  | - | 47.6 |  |  | 40.6 |  | - | 40.6 |  |  | 34.65 |  | - | 9.1 |  |  | 7.7 |  | - | 16.45 |  |  | 16.1 |  | - | 47.95 |  |  | 41.3 |  | - | 48.3 |  |  | 41.65 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 45.5 |  |  | 41.65 |  | - | 48.3 |  |  | 40.95
СТК-1 (яч.3) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СТК-2 (яч.4) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ДСП-80 (яч.6) | [11 empty] | - | -37.45 |  |  | -33.25 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | -9.1 |  |  | -7.7 |  | - | -17.85 |  |  | -17.15 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | -40.95 |  |  | -41.65 |  | - | -44.1 |  |  | -38.15 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | -44.1 |  |  | -40.95 |  | - | -17.85 |  |  | -18.55 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | -48.65 |  |  | -41.3 |  | - | -19.25 |  |  | -17.85 |  | - | -47.95 |  |  | -40.95 |  | - | -40.95 |  |  | -34.65 |  | - | -11.2 |  |  | -9.1 |  | - | -18.55 |  |  | -17.85 |  | - | -48.3 |  |  | -41.3 |  | - | -48.65 |  |  | -42.35 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | -45.5 |  |  | -41.3 |  | - | -48.65 |  |  | -41.3
Резерв (яч.7) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.45 |  |  | -2.1 |  |  | -1.75 |  |  | -1.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | 1.75 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  | -2.1 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  | -1.4 |  |  | -2.1 |  |  | -1.75 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.45 |  |  | -2.1 |  |  | -1.75 |  |  | -1.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | 1.75 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  | -2.1 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  | -1.4 |  |  | -2.1 |  |  | -1.75 |  |  | -0.35 |  |  | 0 |  |  | -0.35 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | -0.35 |  |  | -0.35
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-1
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ГПП-1
Дата: 15.06.2022 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.072 | 0.747 | 110 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | - | 0.74618 |  | 3.8529 |  | 0.19013 | - | 0.36185 |  | 3.6557 |  | 0.0985 | - | 0.26584 |  | 3.6556 |  | 0.07253 | - | 0.26528 |  | 3.1669 |  | 0.083475 | - | 0.26572 |  | 3.5577 |  | 0.074481 | - | 0.45786 |  | 3.6559 |  | 0.12427 | - | 0.74569 |  | 3.4613 |  | 0.2106 | - | 0.84248 |  | 4.0495 |  | 0.20368 | - | 1.2272 |  | 4.4452 |  | 0.26613 | - | 1.6116 |  | 4.5471 |  | 0.33406 | - | 0.45752 |  | 3.3625 |  | 0.13482 | - | 1.5151 |  | 4.2511 |  | 0.33572 | - | 1.7075 |  | 4.4498 |  | 0.35826 | - | 2.1876 |  | 4.2592 |  | 0.45688 | - | 1.1301 |  | 3.6593 |  | 0.29508 | - | 2.1873 |  | 4.0628 |  | 0.47404 | - | 2.1206 |  | 4.288 |  | 0.4433 | - | 1.5139 |  | 3.3691 |  | 0.40988 | - | 2.4653 |  | 3.8607 |  | 0.5382 | - | 2.283 |  | 3.7701 |  | 0.51799 | - | 1.2264 |  | 3.8559 |  | 0.30309 | - | 0.64967 |  | 3.4609 |  | 0.18449 | - | 1.1298 |  | 3.4636 |  | 0.31012 | - | 0.36139 |  | 3.2646 |  | 0.11003
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | 287.2721 | 0.672 |  | 3.072 |  | 0.2137 | 267.3699 | 0.288 |  | 2.88 |  | 0.099504 | 265.3598 | 0.192 |  | 2.88 |  | 0.066519 | 223.8434 | 0.192 |  | 2.4 |  | 0.079745 | 256.1464 | 0.192 |  | 2.784 |  | 0.068802 | 265.8453 | 0.384 |  | 2.88 |  | 0.13216 | 254.7261 | 0.672 |  | 2.688 |  | 0.24254 | 308.7614 | 0.768 |  | 3.264 |  | 0.22904 | 351.7031 | 1.152 |  | 3.648 |  | 0.30113 | 373.8301 | 1.536 |  | 3.744 |  | 0.37956 | 244.0041 | 0.384 |  | 2.592 |  | 0.14655 | 345.3034 | 1.44 |  | 3.456 |  | 0.38462 | 372.7514 | 1.632 |  | 3.648 |  | 0.40837 | 377.7722 | 2.112 |  | 3.456 |  | 0.52145 | 283.8173 | 1.056 |  | 2.88 |  | 0.34425 | 363.7871 | 2.112 |  | 3.264 |  | 0.54325 | 372.0732 | 2.045 |  | 3.485 |  | 0.5061 | 273.4705 | 1.44 |  | 2.592 |  | 0.48564 | 361.7119 | 2.39 |  | 3.062 |  | 0.61529 | 346.1906 | 2.208 |  | 2.976 |  | 0.59585 | 304.0493 | 1.152 |  | 3.072 |  | 0.35112 | 253.9437 | 0.576 |  | 2.688 |  | 0.20953 | 269.3669 | 1.056 |  | 2.688 |  | 0.36565 | 233.2199 | 0.288 |  | 2.496 |  | 0.11462
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 31.5 | 0.088 | 1.134 | 110 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | - | 0.95287 |  | 3.095 |  | 0.29425 | - | 0.30423 |  | 2.2185 |  | 0.13586 | - | 0.30426 |  | 2.2911 |  | 0.13164 | - | 0.88026 |  | 2.0031 |  | 0.40231 | - | 0.2322 |  | 2.1459 |  | 0.10758 | - | 0.72961 |  | 2.8018 |  | 0.252 | - | 0.75838 |  | 2.3794 |  | 0.30367 | - | 0.30413 |  | 1.9285 |  | 0.15578 | - | 1.385 |  | 3.0254 |  | 0.41624 | - | 2.2492 |  | 2.3811 |  | 0.68668 | - | 0.30411 |  | 1.8561 |  | 0.16169 | - | 0.66442 |  | 2.5103 |  | 0.25587 | - | 1.0244 |  | 2.2943 |  | 0.40772 | - | 0.73618 |  | 1.8575 |  | 0.36844 | - | 2.8975 |  | 1.2356 |  | 0.91986 | - | 0.30463 |  | 2.9463 |  | 0.10285 | - | 0.44855 |  | 2.8008 |  | 0.15814 | - | 0.30468 |  | 3.0193 |  | 0.1004 | - | 0.66439 |  | 2.4375 |  | 0.26297 | - | 2.6093 |  | 1.5905 |  | 0.85387 | - | 0.90938 |  | 2.2794 |  | 0.37056 | - | 1.7446 |  | 1.7938 |  | 0.6972 | - | 2.6817 |  | 2.5342 |  | 0.72681 | - | 2.8975 |  | 0.80402 |  | 0.96359
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | 198.1013 | 0.864 |  | 1.944 |  | 0.40614 | 103.0611 | 0.216 |  | 1.08 |  | 0.19612 | 109.1448 | 0.216 |  | 1.152 |  | 0.18429 | 110.3912 | 0.792 |  | 0.864 |  | 0.67572 | 94.9721 | 0.144 |  | 1.008 |  | 0.14142 | 165.6249 | 0.641 |  | 1.656 |  | 0.36098 | 131.2957 | 0.67 |  | 1.238 |  | 0.47596 | 76.4455 | 0.216 |  | 0.792 |  | 0.26312 | 211.6802 | 1.296 |  | 1.872 |  | 0.56921 | 232.6924 | 2.16 |  | 1.224 |  | 0.87002 | 71.0303 | 0.216 |  | 0.72 |  | 0.28735 | 138.6685 | 0.576 |  | 1.368 |  | 0.38806 | 139.3449 | 0.936 |  | 1.152 |  | 0.63059 | 91.0841 | 0.648 |  | 0.72 |  | 0.66896 | 263.6963 | 2.808 |  | 0.072 |  | 0.99967 | 172.1523 | 0.216 |  | 1.8 |  | 0.11915 | 158.5775 | 0.36 |  | 1.656 |  | 0.21243 | 178.9425 | 0.216 |  | 1.872 |  | 0.11462 | 134.2326 | 0.576 |  | 1.296 |  | 0.40614 | 241.4371 | 2.52 |  | 0.432 |  | 0.98562 | 132.1634 | 0.821 |  | 1.138 |  | 0.58507 | 167.2124 | 1.656 |  | 0.648 |  | 0.93124 | 275.5908 | 2.592 |  | 1.368 |  | 0.88438 | 266.2001 | 2.808 |  | -0.36 |  | 0.99188
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.036 | 0.052 | 110 |  | 3С |  | 0.142 |  | 11.01 |  | - | 10.3777 |  | 2.9319 |  | 0.96233 | - | 5.0321 |  | -1.0755 |  | 0.97791 | - | 4.936 |  | -1.2695 |  | 0.96848 | - | 13.3649 |  | 5.3826 |  | 0.9276 | - | 14.2746 |  | 7.2491 |  | 0.89162 | - | 10.9881 |  | 3.71 |  | 0.94745 | - | 9.0143 |  | 1.5819 |  | 0.98495 | - | 5.7051 |  | -0.94799 |  | 0.98647 | - | 5.4165 |  | -0.6771 |  | 0.99228 | - | 5.7051 |  | -0.75784 |  | 0.99129 | - | 14.5217 |  | 6.542 |  | 0.91175 | - | 12.3353 |  | 3.5439 |  | 0.96112 | - | 10.6501 |  | 2.1528 |  | 0.98018 | - | 5.6089 |  | -0.76274 |  | 0.99088 | - | 14.4561 |  | 5.2106 |  | 0.94075 | - | 14.0141 |  | 5.0994 |  | 0.93972 | - | 9.4315 |  | 2.6037 |  | 0.96394 | - | 4.359 |  | -0.81889 |  | 0.98281 | - | 13.0174 |  | 3.2701 |  | 0.96987 | - | 11.6767 |  | 1.9986 |  | 0.98567 | - | 14.1426 |  | 4.8738 |  | 0.94543 | - | 5.032 |  | -0.98058 |  | 0.98154 | - | 2.0532 |  | -1.927 |  | 0.72917 | - | 12.2745 |  | 5.3928 |  | 0.91554
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.078 |  | -0.41 |  | 106.1381 | 5.432 |  | 3.584 |  | 0.83469 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.4844 | 8.792 |  | 6.384 |  | 0.80918 | 200.0708 | 9.408 |  | 7.84 |  | 0.76822 | 129.1808 | 6.328 |  | 4.704 |  | 0.80255 | 82.3287 | 3.976 |  | 3.08 |  | 0.79055 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.135 | 8.792 |  | 6.832 |  | 0.78962 | 125.9637 | 6.328 |  | 4.144 |  | 0.83658 | 93.4811 | 4.648 |  | 2.968 |  | 0.84282 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.1185 | 9.016 |  | 6.216 |  | 0.8233 | 172.2098 | 8.288 |  | 5.656 |  | 0.82599 | 87.6244 | 4.2 |  | 3.304 |  | 0.78595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.3646 | 8.064 |  | 4.424 |  | 0.87673 | 121.0188 | 6.44 |  | 3.248 |  | 0.89287 | 184.125 | 9.184 |  | 5.824 |  | 0.84451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.1745 | 9.24 |  | 6.776 |  | 0.8064
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.103 |  | 7.19 |  | 463.415 | 4.896 |  | -1.056 |  | 0.97752 | 476.8594 | 4.992 |  | -1.248 |  | 0.97014 | 484.6108 | 4.896 |  | -1.44 |  | 0.95937 | 465.5752 | 4.512 |  | -1.632 |  | 0.94038 | 462.6794 | 4.8 |  | -1.344 |  | 0.96296 | 447.401 | 4.608 |  | -1.44 |  | 0.95448 | 493.3277 | 4.992 |  | -1.824 |  | 0.93926 | 537.3695 | 5.664 |  | -1.152 |  | 0.97994 | 506.2261 | 5.376 |  | -0.864 |  | 0.98733 | 535.8239 | 5.664 |  | -0.96 |  | 0.98594 | 556.2644 | 5.664 |  | -1.056 |  | 0.98306 | 574.7393 | 5.952 |  | -1.152 |  | 0.98178 | 584.2123 | 5.952 |  | -1.248 |  | 0.97872 | 544.5938 | 5.568 |  | -0.96 |  | 0.98546 | 539.7737 | 5.376 |  | -1.728 |  | 0.95203 | 560.8965 | 5.664 |  | -1.248 |  | 0.97657 | 491.8599 | 5.184 |  | -1.056 |  | 0.97988 | 418.1661 | 4.32 |  | -0.96 |  | 0.97619 | 496.2912 | 4.896 |  | -1.728 |  | 0.94299 | 511.3261 | 5.184 |  | -1.728 |  | 0.94868 | 493.313 | 4.896 |  | -1.632 |  | 0.94868 | 478.6214 | 4.992 |  | -1.152 |  | 0.97439 | 268.9636 | 2.016 |  | -2.016 |  | 0.70711 | 331.4015 | 2.976 |  | -1.92 |  | 0.8403
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 12.0768 |  | 9.8798 |  |  | 0 | 5.6981 |  | 4.7987 |  |  | 0 | 5.5061 |  | 4.6772 |  |  | 0 | 14.5105 |  | 10.5526 |  |  | 0 | 14.7725 |  | 12.9527 |  |  | 0 | 12.1756 |  | 10.1678 |  |  | 0 | 10.5184 |  | 7.4226 |  |  | 0 | 6.8517 |  | 5.0301 |  |  | 0 | 8.0288 |  | 6.7935 |  |  | 0 | 9.5659 |  | 6.1704 |  |  | 0 | 15.2833 |  | 11.7607 |  |  | 0 | 14.5149 |  | 10.3052 |  |  | 0 | 13.382 |  | 8.8968 |  |  | 0 | 8.5327 |  | 5.354 |  |  | 0 | 18.4837 |  | 10.1054 |  |  | 0 | 16.506 |  | 12.1086 |  |  | 0 | 12.0006 |  | 9.6924 |  |  | 0 | 6.1776 |  | 5.5696 |  |  | 0 | 16.1471 |  | 9.5684 |  |  | 0 | 16.5689 |  | 7.3592 |  |  | 0 | 16.2784 |  | 11.0091 |  |  | 0 | 7.4263 |  | 4.2742 |  |  | 0 | 5.8647 |  | 4.0708 |  |  | 0 | 15.5335 |  | 9.4614
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 106.1381 | 5.432 |  | 3.584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 185.4844 | 8.792 |  | 6.384 |  |  | 200.0708 | 9.408 |  | 7.84 |  |  | 129.1808 | 6.328 |  | 4.704 |  |  | 82.3287 | 3.976 |  | 3.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 190.135 | 8.792 |  | 6.832 |  |  | 125.9637 | 6.328 |  | 4.144 |  |  | 93.4811 | 4.648 |  | 2.968 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 184.1185 | 9.016 |  | 6.216 |  |  | 172.2098 | 8.288 |  | 5.656 |  |  | 87.6244 | 4.2 |  | 3.304 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 155.3646 | 8.064 |  | 4.424 |  |  | 121.0188 | 6.44 |  | 3.248 |  |  | 184.125 | 9.184 |  | 5.824 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 189.1745 | 9.24 |  | 6.776
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 948.7883 | 6.432 |  | 3.96 |  |  | 847.2904 | 5.496 |  | 2.712 |  |  | 859.1155 | 5.304 |  | 2.592 |  |  | 799.8098 | 5.496 |  | 1.632 |  |  | 813.798 | 5.136 |  | 2.448 |  |  | 878.8712 | 5.633 |  | 3.096 |  |  | 879.3495 | 6.334 |  | 2.102 |  |  | 922.5764 | 6.648 |  | 2.904 |  |  | 1069.6094 | 7.824 |  | 4.656 |  |  | 1142.3464 | 9.36 |  | 4.008 |  |  | 871.2988 | 6.264 |  | 2.256 |  |  | 1058.7112 | 7.968 |  | 3.672 |  |  | 1096.3086 | 8.52 |  | 3.552 |  |  | 1013.4502 | 8.328 |  | 3.216 |  |  | 1087.2874 | 9.24 |  | 1.224 |  |  | 1096.836 | 7.992 |  | 3.816 |  |  | 1022.5106 | 7.589 |  | 4.085 |  |  | 870.5792 | 5.976 |  | 3.504 |  |  | 992.2356 | 7.862 |  | 2.63 |  |  | 1098.9538 | 9.912 |  | 1.68 |  |  | 929.5257 | 6.869 |  | 2.578 |  |  | 899.7776 | 7.224 |  | 2.184 |  |  | 813.9213 | 5.664 |  | 2.04 |  |  | 830.8215 | 6.072 |  | 0.216
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0021826 |  | + j |  | 0.033904 |  | 0.001849 |  | + j |  | 0.028722 |  | 0.0018388 |  | + j |  | 0.028564 |  | 0.0012794 |  | + j |  | 0.019875 |  | 0.0017188 |  | + j |  | 0.0267 |  | 0.0018632 |  | + j |  | 0.028944 |  | 0.0016944 |  | + j |  | 0.026321 |  | 0.0024816 |  | + j |  | 0.038549 |  | 0.0032301 |  | + j |  | 0.050177 |  | 0.0036145 |  | + j |  | 0.056149 |  | 0.0015154 |  | + j |  | 0.02354 |  | 0.0030938 |  | + j |  | 0.04806 |  | 0.003525 |  | + j |  | 0.054759 |  | 0.0036206 |  | + j |  | 0.056244 |  | 0.0020768 |  | + j |  | 0.032261 |  | 0.0033359 |  | + j |  | 0.05182 |  | 0.0036036 |  | + j |  | 0.055979 |  | 0.0019405 |  | + j |  | 0.030144 |  | 0.0033301 |  | + j |  | 0.05173 |  | 0.0030308 |  | + j |  | 0.047081 |  | 0.0023758 |  | + j |  | 0.036906 |  | 0.0016679 |  | + j |  | 0.02591 |  | 0.0018408 |  | + j |  | 0.028596 |  | 0.0013933 |  | + j |  | 0.021644
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00087115 |  | + j |  | 0.016953 |  | 0.0002335 |  | + j |  | 0.0045441 |  | 0.00026444 |  | + j |  | 0.0051461 |  | 0.00026444 |  | + j |  | 0.0051461 |  | 0.00019958 |  | + j |  | 0.0038839 |  | 0.00060697 |  | + j |  | 0.011812 |  | 0.00038143 |  | + j |  | 0.0074229 |  | 0.00012972 |  | + j |  | 0.0025245 |  | 0.00099788 |  | + j |  | 0.019419 |  | 0.0011865 |  | + j |  | 0.02309 |  | 0.00010877 |  | + j |  | 0.0021167 |  | 0.0004241 |  | + j |  | 0.0082533 |  | 0.0004241 |  | + j |  | 0.0082533 |  | 0.00018062 |  | + j |  | 0.0035149 |  | 0.0015188 |  | + j |  | 0.029556 |  | 0.00063265 |  | + j |  | 0.012312 |  | 0.00055282 |  | + j |  | 0.010758 |  | 0.00068355 |  | + j |  | 0.013302 |  | 0.00038718 |  | + j |  | 0.0075347 |  | 0.0012583 |  | + j |  | 0.024488 |  | 0.00037903 |  | + j |  | 0.0073763 |  | 0.00060871 |  | + j |  | 0.011846 |  | 0.0016535 |  | + j |  | 0.032178 |  | 0.0015427 |  | + j |  | 0.030022
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.013713 |  | + j |  | 0.35194 |  | 0.0040544 |  | + j |  | 0.12047 |  | 0.0039881 |  | + j |  | 0.1185 |  | 0.02495 |  | + j |  | 0.57862 |  | 0.030572 |  | + j |  | 0.70108 |  | 0.016091 |  | + j |  | 0.39403 |  | 0.010329 |  | + j |  | 0.27389 |  | 0.0051156 |  | + j |  | 0.15201 |  | 0.0045398 |  | + j |  | 0.1349 |  | 0.0050535 |  | + j |  | 0.15016 |  | 0.029688 |  | + j |  | 0.714 |  | 0.019333 |  | + j |  | 0.49991 |  | 0.014098 |  | + j |  | 0.38077 |  | 0.0048884 |  | + j |  | 0.14526 |  | 0.02807 |  | + j |  | 0.67059 |  | 0.026074 |  | + j |  | 0.63942 |  | 0.011458 |  | + j |  | 0.30368 |  | 0.0029988 |  | + j |  | 0.089107 |  | 0.021411 |  | + j |  | 0.5221 |  | 0.016655 |  | + j |  | 0.42661 |  | 0.026634 |  | + j |  | 0.6298 |  | 0.0040191 |  | + j |  | 0.11942 |  | 0.0012447 |  | + j |  | 0.036985 |  | 0.022545 |  | + j |  | 0.48475
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.74618 |  | + j |  | 3.8529 |  | 0.36185 |  | + j |  | 3.6557 |  | 0.26584 |  | + j |  | 3.6556 |  | 0.26528 |  | + j |  | 3.1669 |  | 0.26572 |  | + j |  | 3.5577 |  | 0.45786 |  | + j |  | 3.6559 |  | 0.74569 |  | + j |  | 3.4613 |  | 0.84248 |  | + j |  | 4.0495 |  | 1.2272 |  | + j |  | 4.4452 |  | 1.6116 |  | + j |  | 4.5471 |  | 0.45752 |  | + j |  | 3.3625 |  | 1.5151 |  | + j |  | 4.2511 |  | 1.7075 |  | + j |  | 4.4498 |  | 2.1876 |  | + j |  | 4.2592 |  | 1.1301 |  | + j |  | 3.6593 |  | 2.1873 |  | + j |  | 4.0628 |  | 2.1206 |  | + j |  | 4.288 |  | 1.5139 |  | + j |  | 3.3691 |  | 2.4653 |  | + j |  | 3.8607 |  | 2.283 |  | + j |  | 3.7701 |  | 1.2264 |  | + j |  | 3.8559 |  | 0.64967 |  | + j |  | 3.4609 |  | 1.1298 |  | + j |  | 3.4636 |  | 0.36139 |  | + j |  | 3.2646
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.95287 |  | + j |  | 3.095 |  | 0.30423 |  | + j |  | 2.2185 |  | 0.30426 |  | + j |  | 2.2911 |  | 0.88026 |  | + j |  | 2.0031 |  | 0.2322 |  | + j |  | 2.1459 |  | 0.72961 |  | + j |  | 2.8018 |  | 0.75838 |  | + j |  | 2.3794 |  | 0.30413 |  | + j |  | 1.9285 |  | 1.385 |  | + j |  | 3.0254 |  | 2.2492 |  | + j |  | 2.3811 |  | 0.30411 |  | + j |  | 1.8561 |  | 0.66442 |  | + j |  | 2.5103 |  | 1.0244 |  | + j |  | 2.2943 |  | 0.73618 |  | + j |  | 1.8575 |  | 2.8975 |  | + j |  | 1.2356 |  | 0.30463 |  | + j |  | 2.9463 |  | 0.44855 |  | + j |  | 2.8008 |  | 0.30468 |  | + j |  | 3.0193 |  | 0.66439 |  | + j |  | 2.4375 |  | 2.6093 |  | + j |  | 1.5905 |  | 0.90938 |  | + j |  | 2.2794 |  | 1.7446 |  | + j |  | 1.7938 |  | 2.6817 |  | + j |  | 2.5342 |  | 2.8975 |  | + j |  | 0.80402
[8 empty] | №3 |  |  |  | 10.3777 |  | + j |  | 2.9319 |  | 5.0321 |  | + j |  | -1.0755 |  | 4.936 |  | + j |  | -1.2695 |  | 13.3649 |  | + j |  | 5.3826 |  | 14.2746 |  | + j |  | 7.2491 |  | 10.9881 |  | + j |  | 3.71 |  | 9.0143 |  | + j |  | 1.5819 |  | 5.7051 |  | + j |  | -0.94799 |  | 5.4165 |  | + j |  | -0.6771 |  | 5.7051 |  | + j |  | -0.75784 |  | 14.5217 |  | + j |  | 6.542 |  | 12.3353 |  | + j |  | 3.5439 |  | 10.6501 |  | + j |  | 2.1528 |  | 5.6089 |  | + j |  | -0.76274 |  | 14.4561 |  | + j |  | 5.2106 |  | 14.0141 |  | + j |  | 5.0994 |  | 9.4315 |  | + j |  | 2.6037 |  | 4.359 |  | + j |  | -0.81889 |  | 13.0174 |  | + j |  | 3.2701 |  | 11.6767 |  | + j |  | 1.9986 |  | 14.1426 |  | + j |  | 4.8738 |  | 5.032 |  | + j |  | -0.98058 |  | 2.0532 |  | + j |  | -1.927 |  | 12.2745 |  | + j |  | 5.3928
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 12.0768 |  | + j |  | 9.8798 |  | 5.6981 |  | + j |  | 4.7987 |  | 5.5061 |  | + j |  | 4.6772 |  | 14.5105 |  | + j |  | 10.5526 |  | 14.7725 |  | + j |  | 12.9527 |  | 12.1756 |  | + j |  | 10.1678 |  | 10.5184 |  | + j |  | 7.4226 |  | 6.8517 |  | + j |  | 5.0301 |  | 8.0288 |  | + j |  | 6.7935 |  | 9.5659 |  | + j |  | 6.1704 |  | 15.2833 |  | + j |  | 11.7607 |  | 14.5149 |  | + j |  | 10.3052 |  | 13.382 |  | + j |  | 8.8968 |  | 8.5327 |  | + j |  | 5.354 |  | 18.4837 |  | + j |  | 10.1054 |  | 16.506 |  | + j |  | 12.1086 |  | 12.0006 |  | + j |  | 9.6924 |  | 6.1776 |  | + j |  | 5.5696 |  | 16.1471 |  | + j |  | 9.5684 |  | 16.5689 |  | + j |  | 7.3592 |  | 16.2784 |  | + j |  | 11.0091 |  | 7.4263 |  | + j |  | 4.2742 |  | 5.8647 |  | + j |  | 4.0708 |  | 15.5335 |  | + j |  | 9.4614
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
110 |  | 3С |  | Т№3 - ВН
35 |  | 1С |  | Т№3 - СН | [7 empty] | 35.4 | [5 empty] | 35.08 | [5 empty] | 34.47 | [5 empty] | 33.82 | [5 empty] | 35.34 | [5 empty] | 35.24 | [5 empty] | 35.27 | [5 empty] | 35.24 | [5 empty] | 35.29 | [5 empty] | 35.16 | [5 empty] | 33.81 | [5 empty] | 34.67 | [5 empty] | 34.06 | [5 empty] | 33.86 | [5 empty] | 34.34 | [5 empty] | 33.64 | [5 empty] | 35.21 | [5 empty] | 35.04 | [5 empty] | 34.18 | [5 empty] | 34.41 | [5 empty] | 34.1 | [5 empty] | 35.05 | [5 empty] | 34.19 | [5 empty] | 34.97
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.22
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.114 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.14
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 5.95 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.17
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -0.74618 |  |  | -3.8529 |  | - | -0.36185 |  |  | -3.6557 |  | - | -0.26584 |  |  | -3.6556 |  | - | -0.26528 |  |  | -3.1669 |  | - | -0.26572 |  |  | -3.5577 |  | - | -0.45786 |  |  | -3.6559 |  | - | -0.74569 |  |  | -3.4613 |  | - | -0.84248 |  |  | -4.0495 |  | - | -1.2272 |  |  | -4.4452 |  | - | -1.6116 |  |  | -4.5471 |  | - | -0.45752 |  |  | -3.3625 |  | - | -1.5151 |  |  | -4.2511 |  | - | -1.7075 |  |  | -4.4498 |  | - | -2.1876 |  |  | -4.2592 |  | - | -1.1301 |  |  | -3.6593 |  | - | -2.1873 |  |  | -4.0628 |  | - | -2.1206 |  |  | -4.288 |  | - | -1.5139 |  |  | -3.3691 |  | - | -2.4653 |  |  | -3.8607 |  | - | -2.283 |  |  | -3.7701 |  | - | -1.2264 |  |  | -3.8559 |  | - | -0.64967 |  |  | -3.4609 |  | - | -1.1298 |  |  | -3.4636 |  | - | -0.36139 |  |  | -3.2646
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -0.74618 |  |  | -3.8529 |  |  | -0.36185 |  |  | -3.6557 |  |  | -0.26584 |  |  | -3.6556 |  |  | -0.26528 |  |  | -3.1669 |  |  | -0.26572 |  |  | -3.5577 |  |  | -0.45786 |  |  | -3.6559 |  |  | -0.74569 |  |  | -3.4613 |  |  | -0.84248 |  |  | -4.0495 |  |  | -1.2272 |  |  | -4.4452 |  |  | -1.6116 |  |  | -4.5471 |  |  | -0.45752 |  |  | -3.3625 |  |  | -1.5151 |  |  | -4.2511 |  |  | -1.7075 |  |  | -4.4498 |  |  | -2.1876 |  |  | -4.2592 |  |  | -1.1301 |  |  | -3.6593 |  |  | -2.1873 |  |  | -4.0628 |  |  | -2.1206 |  |  | -4.288 |  |  | -1.5139 |  |  | -3.3691 |  |  | -2.4653 |  |  | -3.8607 |  |  | -2.283 |  |  | -3.7701 |  |  | -1.2264 |  |  | -3.8559 |  |  | -0.64967 |  |  | -3.4609 |  |  | -1.1298 |  |  | -3.4636 |  |  | -0.36139 |  |  | -3.2646
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -0.95287 |  |  | -3.095 |  | - | -0.30423 |  |  | -2.2185 |  | - | -0.30426 |  |  | -2.2911 |  | - | -0.88026 |  |  | -2.0031 |  | - | -0.2322 |  |  | -2.1459 |  | - | -0.72961 |  |  | -2.8018 |  | - | -0.75838 |  |  | -2.3794 |  | - | -0.30413 |  |  | -1.9285 |  | - | -1.385 |  |  | -3.0254 |  | - | -2.2492 |  |  | -2.3811 |  | - | -0.30411 |  |  | -1.8561 |  | - | -0.66442 |  |  | -2.5103 |  | - | -1.0244 |  |  | -2.2943 |  | - | -0.73618 |  |  | -1.8575 |  | - | -2.8975 |  |  | -1.2356 |  | - | -0.30463 |  |  | -2.9463 |  | - | -0.44855 |  |  | -2.8008 |  | - | -0.30468 |  |  | -3.0193 |  | - | -0.66439 |  |  | -2.4375 |  | - | -2.6093 |  |  | -1.5905 |  | - | -0.90938 |  |  | -2.2794 |  | - | -1.7446 |  |  | -1.7938 |  | - | -2.6817 |  |  | -2.5342 |  | - | -2.8975 |  |  | -0.80402
Метзавод-СеровГРЭС-2
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -0.95287 |  |  | -3.095 |  |  | -0.30423 |  |  | -2.2185 |  |  | -0.30426 |  |  | -2.2911 |  |  | -0.88026 |  |  | -2.0031 |  |  | -0.2322 |  |  | -2.1459 |  |  | -0.72961 |  |  | -2.8018 |  |  | -0.75838 |  |  | -2.3794 |  |  | -0.30413 |  |  | -1.9285 |  |  | -1.385 |  |  | -3.0254 |  |  | -2.2492 |  |  | -2.3811 |  |  | -0.30411 |  |  | -1.8561 |  |  | -0.66442 |  |  | -2.5103 |  |  | -1.0244 |  |  | -2.2943 |  |  | -0.73618 |  |  | -1.8575 |  |  | -2.8975 |  |  | -1.2356 |  |  | -0.30463 |  |  | -2.9463 |  |  | -0.44855 |  |  | -2.8008 |  |  | -0.30468 |  |  | -3.0193 |  |  | -0.66439 |  |  | -2.4375 |  |  | -2.6093 |  |  | -1.5905 |  |  | -0.90938 |  |  | -2.2794 |  |  | -1.7446 |  |  | -1.7938 |  |  | -2.6817 |  |  | -2.5342 |  |  | -2.8975 |  |  | -0.80402
3С 110 кВ
В 110 кВ Т№3 3С | [11 empty] | - | -10.3777 |  |  | -2.9319 |  | - | -5.0321 |  |  | 1.0755 |  | - | -4.936 |  |  | 1.2695 |  | - | -13.3649 |  |  | -5.3826 |  | - | -14.2746 |  |  | -7.2491 |  | - | -10.9881 |  |  | -3.71 |  | - | -9.0143 |  |  | -1.5819 |  | - | -5.7051 |  |  | 0.94799 |  | - | -5.4165 |  |  | 0.6771 |  | - | -5.7051 |  |  | 0.75784 |  | - | -14.5217 |  |  | -6.542 |  | - | -12.3353 |  |  | -3.5439 |  | - | -10.6501 |  |  | -2.1528 |  | - | -5.6089 |  |  | 0.76274 |  | - | -14.4561 |  |  | -5.2106 |  | - | -14.0141 |  |  | -5.0994 |  | - | -9.4315 |  |  | -2.6037 |  | - | -4.359 |  |  | 0.81889 |  | - | -13.0174 |  |  | -3.2701 |  | - | -11.6767 |  |  | -1.9986 |  | - | -14.1426 |  |  | -4.8738 |  | - | -5.032 |  |  | 0.98058 |  | - | -2.0532 |  |  | 1.927 |  | - | -12.2745 |  |  | -5.3928
Метзавод-СеровГРЭС-1
Небаланс по шине 3С 110 кВ | [12 empty] | -10.3777 |  |  | -2.9319 |  |  | -5.0321 |  |  | 1.0755 |  |  | -4.936 |  |  | 1.2695 |  |  | -13.3649 |  |  | -5.3826 |  |  | -14.2746 |  |  | -7.2491 |  |  | -10.9881 |  |  | -3.71 |  |  | -9.0143 |  |  | -1.5819 |  |  | -5.7051 |  |  | 0.94799 |  |  | -5.4165 |  |  | 0.6771 |  |  | -5.7051 |  |  | 0.75784 |  |  | -14.5217 |  |  | -6.542 |  |  | -12.3353 |  |  | -3.5439 |  |  | -10.6501 |  |  | -2.1528 |  |  | -5.6089 |  |  | 0.76274 |  |  | -14.4561 |  |  | -5.2106 |  |  | -14.0141 |  |  | -5.0994 |  |  | -9.4315 |  |  | -2.6037 |  |  | -4.359 |  |  | 0.81889 |  |  | -13.0174 |  |  | -3.2701 |  |  | -11.6767 |  |  | -1.9986 |  |  | -14.1426 |  |  | -4.8738 |  |  | -5.032 |  |  | 0.98058 |  |  | -2.0532 |  |  | 1.927 |  |  | -12.2745 |  |  | -5.3928
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -12.0768 |  |  | -9.8798 |  |  | -5.6981 |  |  | -4.7987 |  |  | -5.5061 |  |  | -4.6772 |  |  | -14.5105 |  |  | -10.5526 |  |  | -14.7725 |  |  | -12.9527 |  |  | -12.1756 |  |  | -10.1678 |  |  | -10.5184 |  |  | -7.4226 |  |  | -6.8517 |  |  | -5.0301 |  |  | -8.0288 |  |  | -6.7935 |  |  | -9.5659 |  |  | -6.1704 |  |  | -15.2833 |  |  | -11.7607 |  |  | -14.5149 |  |  | -10.3052 |  |  | -13.382 |  |  | -8.8968 |  |  | -8.5327 |  |  | -5.354 |  |  | -18.4837 |  |  | -10.1054 |  |  | -16.506 |  |  | -12.1086 |  |  | -12.0006 |  |  | -9.6924 |  |  | -6.1776 |  |  | -5.5696 |  |  | -16.1471 |  |  | -9.5684 |  |  | -16.5689 |  |  | -7.3592 |  |  | -16.2784 |  |  | -11.0091 |  |  | -7.4263 |  |  | -4.2742 |  |  | -5.8647 |  |  | -4.0708 |  |  | -15.5335 |  |  | -9.4614
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 106.1381 | 5.432 |  |  | 3.584 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 185.4844 | 8.792 |  |  | 6.384 |  | 200.0708 | 9.408 |  |  | 7.84 |  | 129.1808 | 6.328 |  |  | 4.704 |  | 82.3287 | 3.976 |  |  | 3.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 190.135 | 8.792 |  |  | 6.832 |  | 125.9637 | 6.328 |  |  | 4.144 |  | 93.4811 | 4.648 |  |  | 2.968 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 184.1185 | 9.016 |  |  | 6.216 |  | 172.2098 | 8.288 |  |  | 5.656 |  | 87.6244 | 4.2 |  |  | 3.304 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 155.3646 | 8.064 |  |  | 4.424 |  | 121.0188 | 6.44 |  |  | 3.248 |  | 184.125 | 9.184 |  |  | 5.824 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 189.1745 | 9.24 |  |  | 6.776
Печь-Ковш (ЗРУ35 АПК) (яч.7) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 106.1381 | -5.432 |  |  | -3.584 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 185.4844 | -8.792 |  |  | -6.384 |  | 200.0708 | -9.408 |  |  | -7.84 |  | 129.1808 | -6.328 |  |  | -4.704 |  | 82.3287 | -3.976 |  |  | -3.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 190.135 | -8.792 |  |  | -6.832 |  | 125.9637 | -6.328 |  |  | -4.144 |  | 93.4811 | -4.648 |  |  | -2.968 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 184.1185 | -9.016 |  |  | -6.216 |  | 172.2098 | -8.288 |  |  | -5.656 |  | 87.6244 | -4.2 |  |  | -3.304 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 155.3646 | -8.064 |  |  | -4.424 |  | 121.0188 | -6.44 |  |  | -3.248 |  | 184.125 | -9.184 |  |  | -5.824 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 189.1745 | -9.24 |  |  | -6.776
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 287.2721 | 0.672 |  |  | 3.072 |  | 267.3699 | 0.288 |  |  | 2.88 |  | 265.3598 | 0.192 |  |  | 2.88 |  | 223.8434 | 0.192 |  |  | 2.4 |  | 256.1464 | 0.192 |  |  | 2.784 |  | 265.8453 | 0.384 |  |  | 2.88 |  | 254.7261 | 0.672 |  |  | 2.688 |  | 308.7614 | 0.768 |  |  | 3.264 |  | 351.7031 | 1.152 |  |  | 3.648 |  | 373.8301 | 1.536 |  |  | 3.744 |  | 244.0041 | 0.384 |  |  | 2.592 |  | 345.3034 | 1.44 |  |  | 3.456 |  | 372.7514 | 1.632 |  |  | 3.648 |  | 377.7722 | 2.112 |  |  | 3.456 |  | 283.8173 | 1.056 |  |  | 2.88 |  | 363.7871 | 2.112 |  |  | 3.264 |  | 372.0732 | 2.045 |  |  | 3.485 |  | 273.4705 | 1.44 |  |  | 2.592 |  | 361.7119 | 2.39 |  |  | 3.062 |  | 346.1906 | 2.208 |  |  | 2.976 |  | 304.0493 | 1.152 |  |  | 3.072 |  | 253.9437 | 0.576 |  |  | 2.688 |  | 269.3669 | 1.056 |  |  | 2.688 |  | 233.2199 | 0.288 |  |  | 2.496
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Груп.реактор №1(яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-1 (яч.1-3) | [11 empty] | 1323.5034 | -3.096 |  |  | -1.224 |  | 2573.4357 | -2.772 |  |  | -1.116 |  | 4428.1921 | -3.204 |  |  | -1.26 |  | 3945.2404 | -3.384 |  |  | -1.332 |  | 4274.4435 | -3.204 |  |  | -1.188 |  | 2218.1468 | -3.204 |  |  | -1.188 |  | 1173.5595 | -3.096 |  |  | -1.26 |  | 1244.6943 | -3.096 |  |  | -1.08 |  | 1011.1465 | -3.312 |  |  | -1.26 |  | 771.0246 | -3.168 |  |  | -1.224 |  | 2013.0335 | -3.168 |  |  | -1.224 |  | 733.7697 | -3.06 |  |  | -1.152 |  | 707.1313 | -3.096 |  |  | -1.224 |  | 547.3404 | -3.06 |  |  | -1.188 |  | 812.7496 | -3.024 |  |  | -1.188 |  | 508.4752 | -2.952 |  |  | -1.08 |  | 556.7451 | -3.06 |  |  | -1.152 |  | 587.9615 | -3.096 |  |  | -1.152 |  | 468.5606 | -3.096 |  |  | -1.116 |  | 474.1306 | -3.024 |  |  | -1.08 |  | 826.634 | -3.132 |  |  | -1.26 |  | 1380.8191 | -3.132 |  |  | -1.26 |  | 844.8326 | -3.312 |  |  | -1.368 |  | 2507.1136 | -3.096 |  |  | -1.188
ПС 2-1 (яч.5-7) | [11 empty] | 459.5498 | -1.075 |  |  | -1.565 |  | 891.2331 | -0.96 |  |  | -1.45 |  | 1485.7387 | -1.075 |  |  | -1.661 |  | 1163.5195 | -0.998 |  |  | -1.469 |  | 1370.1165 | -1.027 |  |  | -1.44 |  | 790.6128 | -1.142 |  |  | -1.574 |  | 447.666 | -1.181 |  |  | -1.574 |  | 513.3962 | -1.277 |  |  | -1.651 |  | 389.8653 | -1.277 |  |  | -1.699 |  | 312.9854 | -1.286 |  |  | -1.728 |  | 793.0132 | -1.248 |  |  | -1.69 |  | 283.1967 | -1.181 |  |  | -1.536 |  | 311.3113 | -1.363 |  |  | -1.872 |  | 243.799 | -1.363 |  |  | -1.795 |  | 312.3066 | -1.162 |  |  | -1.392 |  | 173.6257 | -1.008 |  |  | -1.392 |  | 211.4176 | -1.162 |  |  | -1.718 |  | 180.4145 | -0.95 |  |  | -1.315 |  | 155.4301 | -1.027 |  |  | -1.498 |  | 150.5177 | -0.96 |  |  | -1.334 |  | 309.064 | -1.171 |  |  | -1.728 |  | 499.5109 | -1.133 |  |  | -1.642 |  | 220.3911 | -0.864 |  |  | -0.96 |  | 870.5256 | -1.075 |  |  | -1.44
ПС 23-1 (яч.8) | [11 empty] | 233.836 | -0.547 |  |  | -0.288 |  | 494.82 | -0.533 |  |  | -0.302 |  | 637.14 | -0.461 |  |  | -0.274 |  | 519.9696 | -0.446 |  |  | -0.25 |  | 537.6407 | -0.403 |  |  | -0.274 |  | 289.3837 | -0.418 |  |  | -0.245 |  | 174.7451 | -0.461 |  |  | -0.274 |  | 214.2836 | -0.533 |  |  | -0.475 |  | 188.9794 | -0.619 |  |  | -0.547 |  | 157.7096 | -0.648 |  |  | -0.518 |  | 320.2553 | -0.504 |  |  | -0.331 |  | 162.3406 | -0.677 |  |  | -0.49 |  | 141.3806 | -0.619 |  |  | -0.446 |  | 115.9074 | -0.648 |  |  | -0.49 |  | 166.3664 | -0.619 |  |  | -0.461 |  | 109.205 | -0.634 |  |  | -0.403 |  | 99.5227 | -0.547 |  |  | -0.389 |  | 117.5543 | -0.619 |  |  | -0.475 |  | 82.7851 | -0.547 |  |  | -0.302 |  | 79.0218 | -0.504 |  |  | -0.274 |  | 125.3675 | -0.475 |  |  | -0.274 |  | 190.4578 | -0.432 |  |  | -0.23 |  | 146.9274 | -0.576 |  |  | -0.317 |  | 489.9237 | -0.605 |  |  | -0.317
ПС 21-1 (яч.10) | [11 empty] | 64.5507 | -0.151 |  |  | -0.281 |  | 146.6821 | -0.158 |  |  | -0.266 |  | 168.6141 | -0.122 |  |  | -0.259 |  | 176.0435 | -0.151 |  |  | -0.266 |  | 38.6888 | -0.029 |  |  | -0.036 |  | 99.692 | -0.144 |  |  | -0.281 |  | 51.9308 | -0.137 |  |  | -0.274 |  | 23.3179 | -0.058 |  |  | -0.05 |  | 15.2649 | -0.05 |  |  | -0.058 |  | 8.7616 | -0.036 |  |  | -0.036 |  | 27.3234 | -0.043 |  |  | -0.036 |  | 10.3111 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 21.4697 | -0.094 |  |  | -0.086 |  | 15.3828 | -0.086 |  |  | -0.101 |  | 25.264 | -0.094 |  |  | -0.122 |  | 9.9904 | -0.058 |  |  | -0.036 |  | 18.3762 | -0.101 |  |  | -0.065 |  | 28.6764 | -0.151 |  |  | -0.281 |  | 21.7935 | -0.144 |  |  | -0.302 |  | 7.8395 | -0.05 |  |  | -0.043 |  | 34.3111 | -0.13 |  |  | -0.281 |  | 22.0437 | -0.05 |  |  | -0.036 |  | 47.7004 | -0.187 |  |  | -0.302 |  | 69.642 | -0.086 |  |  | -0.18
ЦЭС-1 (яч.9-11) | [11 empty] | 2523.8901 | 5.904 |  |  | 1.968 |  | 5080.0288 | 5.472 |  |  | 1.824 |  | 8259.3244 | 5.976 |  |  | 1.968 |  | 6939.1463 | 5.952 |  |  | 2.064 |  | 7652.3746 | 5.736 |  |  | 1.824 |  | 4120.6024 | 5.952 |  |  | 1.944 |  | 2083.2955 | 5.496 |  |  | 1.92 |  | 2412.1983 | 6 |  |  | 1.992 |  | 1949.0214 | 6.384 |  |  | 2.352 |  | 1477.7972 | 6.072 |  |  | 2.352 |  | 4224.3202 | 6.648 |  |  | 2.64 |  | 1450.2743 | 6.048 |  |  | 2.256 |  | 1249.8134 | 5.472 |  |  | 2.208 |  | 961.6019 | 5.376 |  |  | 2.112 |  | 1502.9418 | 5.592 |  |  | 2.184 |  | 888.7981 | 5.16 |  |  | 2.04 |  | 1013.0578 | 5.568 |  |  | 2.208 |  | 1043.7456 | 5.496 |  |  | 2.232 |  | 784.5666 | 5.184 |  |  | 2.184 |  | 827.8472 | 5.28 |  |  | 2.208 |  | 1602.5932 | 6.072 |  |  | 2.376 |  | 2518.2755 | 5.712 |  |  | 2.136 |  | 1554.9817 | 6.096 |  |  | 2.304 |  | 4800.4423 | 5.928 |  |  | 2.184
ПС 4-1 (яч.12-14) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 123.1166 | -0.288 |  |  | -0.365 |  | 285.0089 | -0.307 |  |  | -0.499 |  | 398.0397 | -0.288 |  |  | -0.365 |  | 313.614 | -0.269 |  |  | -0.288 |  | 384.2196 | -0.288 |  |  | -0.346 |  | 225.6916 | -0.326 |  |  | -0.307 |  | 123.5725 | -0.326 |  |  | -0.288 |  | 177.6986 | -0.442 |  |  | -0.557 |  | 222.8674 | -0.73 |  |  | -0.941 |  | 149.4347 | -0.614 |  |  | -0.768 |  | 244.0041 | -0.384 |  |  | -0.307 |  | 124.2133 | -0.518 |  |  | -0.691 |  | 140.2386 | -0.614 |  |  | -0.826 |  | 75.4829 | -0.422 |  |  | -0.538 |  | 98.0997 | -0.365 |  |  | -0.48 |  | 52.88 | -0.307 |  |  | -0.365 |  | 76.7799 | -0.422 |  |  | -0.499 |  | 91.1568 | -0.48 |  |  | -0.557 |  | 46.4626 | -0.307 |  |  | -0.307 |  | 48.1343 | -0.307 |  |  | -0.346 |  | 81.027 | -0.307 |  |  | -0.403 |  | 143.7251 | -0.326 |  |  | -0.442 |  | 88.2585 | -0.346 |  |  | -0.346 |  | 263.9919 | -0.326 |  |  | -0.403
ПС 3-1 (яч.13-15) | [11 empty] | 174.4152 | -0.408 |  |  | -0.768 |  | 245.0891 | -0.264 |  |  | -0.528 |  | 563.8896 | -0.408 |  |  | -0.792 |  | 447.6869 | -0.384 |  |  | -0.576 |  | 352.2013 | -0.264 |  |  | -0.528 |  | 215.9993 | -0.312 |  |  | -0.456 |  | 100.071 | -0.264 |  |  | -0.384 |  | 135.0831 | -0.336 |  |  | -0.648 |  | 95.2529 | -0.312 |  |  | -0.672 |  | 99.2986 | -0.408 |  |  | -0.744 |  | 213.5036 | -0.336 |  |  | -0.576 |  | 80.5708 | -0.336 |  |  | -0.696 |  | 87.7062 | -0.384 |  |  | -0.672 |  | 68.6859 | -0.384 |  |  | -0.768 |  | 103.2063 | -0.384 |  |  | -0.624 |  | 210.8312 | -1.224 |  |  | -1.032 |  | 96.0658 | -0.528 |  |  | -0.792 |  | 82.0411 | -0.432 |  |  | -0.36 |  | 69.0128 | -0.456 |  |  | -0.576 |  | 240.8283 | -1.536 |  |  | -1.608 |  | 342.0555 | -1.296 |  |  | -1.488 |  | 179.8768 | -0.408 |  |  | -0.504 |  | 348.9526 | -1.368 |  |  | -1.488 |  | 252.6549 | -0.312 |  |  | -0.648
Мех.завод № 4 (яч.17-19) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 318.0512 | -0.744 |  |  | -0.408 |  | 601.5823 | -0.648 |  |  | -0.336 |  | 895.5894 | -0.648 |  |  | -0.36 |  | 755.4716 | -0.648 |  |  | -0.336 |  | 896.5125 | -0.672 |  |  | -0.336 |  | 515.0753 | -0.744 |  |  | -0.336 |  | 263.8235 | -0.696 |  |  | -0.336 |  | 328.059 | -0.816 |  |  | -0.432 |  | 351.7031 | -1.152 |  |  | -0.456 |  | 315.4192 | -1.296 |  |  | -0.528 |  | 716.762 | -1.128 |  |  | -0.456 |  | 270.4877 | -1.128 |  |  | -0.432 |  | 164.4491 | -0.72 |  |  | -0.408 |  | 214.6433 | -1.2 |  |  | -0.456 |  | 187.0614 | -0.696 |  |  | -0.36 |  | 128.1523 | -0.744 |  |  | -0.408 |  | 126.6322 | -0.696 |  |  | -0.384 |  | 237.0077 | -1.248 |  |  | -0.432 |  | 152.5546 | -1.008 |  |  | -0.384 |  | 173.0953 | -1.104 |  |  | -0.384 |  | 323.0524 | -1.224 |  |  | -0.432 |  | 275.1057 | -0.624 |  |  | -0.36 |  | 116.3175 | -0.456 |  |  | -0.288 |  | 388.6998 | -0.48 |  |  | -0.288
Мех.завод № 2 (яч.2-4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.267 |  |  | 0.141 |  |  | 0.118 |  |  | 0.207 |  |  | -0.038 |  |  | -0.123 |  |  | -0.136 |  |  | -0.053 |  |  | 0.041 |  |  | 0.46 |  |  | 0.046 |  |  | 0.437 |  |  | 0.0069999 |  |  | 0.218 |  |  | 0.21 |  |  | 0.363 |  |  | 0.084 |  |  | 0.367 |  |  | 0.152 |  |  | 0.55 |  |  | 0.221 |  |  | 0.612 |  |  | 0.545 |  |  | 0.672 |  |  | 0.214 |  |  | 0.322 |  |  | 0.325 |  |  | 0.232 |  |  | 0.304 |  |  | 0.437 |  |  | 0.345 |  |  | 0.588 |  |  | 1.097 |  |  | 0.694 |  |  | -0.04 |  |  | 0.252 |  |  | 0.989 |  |  | 0.761 |  |  | 0.0030002 |  |  | 0.115 |  |  | -0.511 |  |  | -0.418 |  |  | 0.183 |  |  | 0.35 |  |  | 0.043 |  |  | -0.077 |  |  | 0.236 |  |  | 0.216
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 198.1013 | 0.864 |  |  | 1.944 |  | 103.0611 | 0.216 |  |  | 1.08 |  | 109.1448 | 0.216 |  |  | 1.152 |  | 110.3912 | 0.792 |  |  | 0.864 |  | 94.9721 | 0.144 |  |  | 1.008 |  | 165.6249 | 0.641 |  |  | 1.656 |  | 131.2957 | 0.67 |  |  | 1.238 |  | 76.4455 | 0.216 |  |  | 0.792 |  | 211.6802 | 1.296 |  |  | 1.872 |  | 232.6924 | 2.16 |  |  | 1.224 |  | 71.0303 | 0.216 |  |  | 0.72 |  | 138.6685 | 0.576 |  |  | 1.368 |  | 139.3449 | 0.936 |  |  | 1.152 |  | 91.0841 | 0.648 |  |  | 0.72 |  | 263.6963 | 2.808 |  |  | 0.072 |  | 172.1523 | 0.216 |  |  | 1.8 |  | 158.5775 | 0.36 |  |  | 1.656 |  | 178.9425 | 0.216 |  |  | 1.872 |  | 134.2326 | 0.576 |  |  | 1.296 |  | 241.4371 | 2.52 |  |  | 0.432 |  | 132.1634 | 0.821 |  |  | 1.138 |  | 167.2124 | 1.656 |  |  | 0.648 |  | 275.5908 | 2.592 |  |  | 1.368 |  | 266.2001 | 2.808 |  |  | -0.36
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-4 (яч.21-23) | [11 empty] | 1117.0712 | 4.872 |  |  | 0.384 |  | 2198.636 | 4.608 |  |  | 0.408 |  | 2522.458 | 4.992 |  |  | 0.288 |  | 665.6922 | 4.776 |  |  | 0.576 |  | 2928.3078 | 4.44 |  |  | 0.024 |  | 1345.6702 | 5.208 |  |  | 0.648 |  | 959.4386 | 4.896 |  |  | 0.504 |  | 1766.7402 | 4.992 |  |  | 0 |  | 901.6009 | 5.52 |  |  | 0.408 |  | 550.7052 | 5.112 |  |  | 0.936 |  | 1759.9741 | 5.352 |  |  | 0.624 |  | 1404.0188 | 5.832 |  |  | 0.552 |  | 793.1943 | 5.328 |  |  | 0.816 |  | 725.2997 | 5.16 |  |  | 0.72 |  | 49.5839 | 0.528 |  |  | 1.128 |  | 3672.5829 | 4.608 |  |  | 0.072 |  | 1987.5047 | 4.512 |  |  | 0.024 |  | 3976.5007 | 4.8 |  |  | 0.024 |  | 1135.3839 | 4.872 |  |  | 0.36 |  | 243.7365 | 2.544 |  |  | 0.816 |  | 583.3862 | 3.624 |  |  | 0.384 |  | 336.8481 | 3.336 |  |  | 0.672 |  | 237.3143 | 2.232 |  |  | 0.576 |  | 209.3197 | 2.208 |  |  | 0.552
ЦЭС-2 (яч.25-27) | [11 empty] | 495.2532 | -2.16 |  |  | 0.912 |  | 1053.5131 | -2.208 |  |  | 0.912 |  | 1103.5753 | -2.184 |  |  | 0.864 |  | 304.412 | -2.184 |  |  | 0.912 |  | 1456.2395 | -2.208 |  |  | 0.864 |  | 558.1121 | -2.16 |  |  | 0.912 |  | 427.9849 | -2.184 |  |  | 0.912 |  | 738.9731 | -2.088 |  |  | 0.84 |  | 341.0404 | -2.088 |  |  | 0.888 |  | 230.1069 | -2.136 |  |  | 0.912 |  | 702.4111 | -2.136 |  |  | 0.888 |  | 508.4513 | -2.112 |  |  | 0.888 |  | 314.4194 | -2.112 |  |  | 0.912 |  | 296.8669 | -2.112 |  |  | 0.864 |  | 193.8281 | -2.064 |  |  | 0.912 |  | 1645.0111 | -2.064 |  |  | 0.984 |  | 940.8931 | -2.136 |  |  | 0.888 |  | 1749.6603 | -2.112 |  |  | 0.888 |  | 497.7791 | -2.136 |  |  | 1.008 |  | 204.6467 | -2.136 |  |  | 0.984 |  | 339.9867 | -2.112 |  |  | 0.912 |  | 196.2928 | -1.944 |  |  | 0.936 |  | 209.2449 | -1.968 |  |  | 0.864 |  | 163.8155 | -1.728 |  |  | 1.104
Резерв (яч.29-31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 6-2 (яч.33-35) | [11 empty] | 95.8407 | -0.418 |  |  | -0.389 |  | 185.6053 | -0.389 |  |  | -0.346 |  | 188.9822 | -0.374 |  |  | -0.331 |  | 54.2199 | -0.389 |  |  | -0.346 |  | 275.683 | -0.418 |  |  | -0.389 |  | 96.6361 | -0.374 |  |  | -0.331 |  | 64.864 | -0.331 |  |  | -0.259 |  | 117.1456 | -0.331 |  |  | -0.274 |  | 72.8467 | -0.446 |  |  | -0.533 |  | 46.5385 | -0.432 |  |  | -0.475 |  | 175.2739 | -0.533 |  |  | -0.49 |  | 93.6494 | -0.389 |  |  | -0.403 |  | 66.3973 | -0.446 |  |  | -0.49 |  | 68.8754 | -0.49 |  |  | -0.547 |  | 40.5687 | -0.432 |  |  | -0.403 |  | 401.6888 | -0.504 |  |  | -0.518 |  | 177.5187 | -0.403 |  |  | -0.36 |  | 322.2622 | -0.389 |  |  | -0.346 |  | 77.1371 | -0.331 |  |  | -0.274 |  | 31.7126 | -0.331 |  |  | -0.288 |  | 57.9523 | -0.36 |  |  | -0.331 |  | 29.0804 | -0.288 |  |  | -0.331 |  | 64.3258 | -0.605 |  |  | -0.475 |  | 36.8774 | -0.389 |  |  | 0.389
Мех.завод № 3 (яч.36) | [11 empty] | 92.4014 | -0.403 |  |  | -0.36 |  | 178.4483 | -0.374 |  |  | -0.23 |  | 188.9822 | -0.374 |  |  | -0.346 |  | 28.1553 | -0.202 |  |  | -0.144 |  | 209.0706 | -0.317 |  |  | -0.187 |  | 96.6361 | -0.374 |  |  | -0.173 |  | 87.3998 | -0.446 |  |  | -0.432 |  | 157.8458 | -0.446 |  |  | 0 |  | 143.4068 | -0.878 |  |  | -0.101 |  | 93.0769 | -0.864 |  |  | -0.115 |  | 236.7678 | -0.72 |  |  | -0.058 |  | 180.3172 | -0.749 |  |  | -0.029 |  | 145.7465 | -0.979 |  |  | -0.115 |  | 103.1725 | -0.734 |  |  | -0.029 |  | 47.3301 | -0.504 |  |  | -0.288 |  | 344.3047 | -0.432 |  |  | -0.058 |  | 203.0673 | -0.461 |  |  | -0.014 |  | 667.7207 | -0.806 |  |  | -0.101 |  | 174.549 | -0.749 |  |  | 0 |  | 82.7784 | -0.864 |  |  | 0 |  | 148.4222 | -0.922 |  |  | 0 |  | 85.8276 | -0.85 |  |  | 0 |  | 33.7046 | -0.317 |  |  | -0.187 |  | 32.801 | -0.346 |  |  | -0.144
ПС 3-2 (яч.37-39) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 330.1688 | -1.44 |  |  | -0.432 |  | 137.4147 | -0.288 |  |  | -0.576 |  | 582.1056 | -1.152 |  |  | -0.192 |  | 207.4016 | -1.488 |  |  | -0.456 |  | 269.0877 | -0.408 |  |  | 0.36 |  | 111.6224 | -0.432 |  |  | 0.288 |  | 70.547 | -0.36 |  |  | 0.432 |  | 237.8304 | -0.672 |  |  | 0.336 |  | 168.5602 | -1.032 |  |  | 0.048 |  | 160.2992 | -1.488 |  |  | -0.36 |  | 220.9833 | -0.672 |  |  | -0.072 |  | 156.0021 | -0.648 |  |  | -0.12 |  | 146.4908 | -0.984 |  |  | -0.192 |  | 131.566 | -0.936 |  |  | -0.12 |  | 18.7818 | -0.2 |  |  | -0.312 |  | 133.8963 | -0.168 |  |  | -0.312 |  | 84.5747 | -0.192 |  |  | -0.336 |  | 139.1775 | -0.168 |  |  | -0.384 |  | 44.7442 | -0.192 |  |  | -0.312 |  | 18.3952 | -0.192 |  |  | -0.408 |  | 34.7714 | -0.216 |  |  | -0.504 |  | 19.3869 | -0.192 |  |  | -0.408 |  | 25.5177 | -0.24 |  |  | -0.456 |  | 84.1829 | -0.888 |  |  | -0.168
ПС 23-2 (яч.38) | [11 empty] | 82.5422 | -0.36 |  |  | -0.245 |  | 178.4483 | -0.374 |  |  | -0.288 |  | 138.4522 | -0.274 |  |  | -0.158 |  | 38.1909 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 180.7109 | -0.274 |  |  | -0.173 |  | 70.7975 | -0.274 |  |  | -0.158 |  | 53.6941 | -0.274 |  |  | -0.173 |  | 122.4543 | -0.346 |  |  | -0.202 |  | 72.8467 | -0.446 |  |  | -0.36 |  | 41.9062 | -0.389 |  |  | -0.302 |  | 161.1336 | -0.49 |  |  | -0.418 |  | 93.6494 | -0.389 |  |  | -0.23 |  | 55.6784 | -0.374 |  |  | -0.245 |  | 56.6465 | -0.403 |  |  | -0.317 |  | 28.3605 | -0.302 |  |  | -0.245 |  | 321.1916 | -0.403 |  |  | -0.331 |  | 177.5187 | -0.403 |  |  | -0.346 |  | 214.5653 | -0.259 |  |  | -0.158 |  | 70.3789 | -0.302 |  |  | -0.187 |  | 26.2515 | -0.274 |  |  | -0.158 |  | 60.206 | -0.374 |  |  | -0.346 |  | 34.9369 | -0.346 |  |  | -0.202 |  | 49.0152 | -0.461 |  |  | -0.374 |  | 34.1282 | -0.36 |  |  | -0.187
ПС 21-2 (яч.40) | [11 empty] | 17.6549 | -0.077 |  |  | -0.048 |  | 31.968 | -0.067 |  |  | -0.029 |  | 29.3074 | -0.058 |  |  | -0.029 |  | 8.0842 | -0.058 |  |  | -0.029 |  | 38.2527 | -0.058 |  |  | -0.029 |  | 14.9863 | -0.058 |  |  | -0.038 |  | 15.0892 | -0.077 |  |  | -0.048 |  | 57.688 | -0.163 |  |  | -0.106 |  | 29.7267 | -0.182 |  |  | -0.134 |  | 20.6838 | -0.192 |  |  | -0.144 |  | 66.4265 | -0.202 |  |  | -0.163 |  | 39.2413 | -0.163 |  |  | -0.106 |  | 22.9264 | -0.154 |  |  | -0.096 |  | 24.3172 | -0.173 |  |  | -0.125 |  | 13.5229 | -0.144 |  |  | -0.096 |  | 129.9113 | -0.163 |  |  | -0.115 |  | 50.6567 | -0.115 |  |  | -0.067 |  | 111.0106 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 26.7999 | -0.115 |  |  | -0.058 |  | 12.8383 | -0.134 |  |  | -0.058 |  | 12.3953 | -0.077 |  |  | -0.038 |  | 8.6837 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 10.2071 | -0.096 |  |  | -0.058 |  | 9.1009 | -0.096 |  |  | -0.048
ПС 12-2 (яч.41-43) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 8-2 (яч.42) | [11 empty] | 8.2542 | -0.036 |  |  | -0.086 |  | 13.8369 | -0.029 |  |  | -0.072 |  | 14.6537 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 4.0421 | -0.029 |  |  | -0.072 |  | 14.5096 | -0.022 |  |  | -0.072 |  | 7.4932 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 8.4264 | -0.043 |  |  | -0.065 |  | 76.4455 | -0.216 |  |  | -0.259 |  | 38.8734 | -0.238 |  |  | -0.274 |  | 20.1451 | -0.187 |  |  | -0.194 |  | 23.6768 | -0.072 |  |  | -0.13 |  | 58.9823 | -0.245 |  |  | -0.245 |  | 35.4317 | -0.238 |  |  | -0.274 |  | 8.1526 | -0.058 |  |  | -0.072 |  | 5.4467 | -0.058 |  |  | -0.065 |  | 34.2711 | -0.043 |  |  | -0.079 |  | 18.9412 | -0.043 |  |  | -0.115 |  | 29.8238 | -0.036 |  |  | -0.072 |  | 6.7582 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 2.7784 | -0.029 |  |  | -0.058 |  | 5.7952 | -0.036 |  |  | -0.079 |  | 2.9282 | -0.029 |  |  | -0.058 |  | 3.0834 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 6.8256 | -0.072 |  |  | -0.187
Груп.реактор №2 (яч.44) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-2 (яч.45-47) | [11 empty] | 165.0844 | -0.72 |  |  | -0.864 |  | 343.5369 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 436.5793 | -0.864 |  |  | -0.864 |  | 60.2134 | -0.432 |  |  | -0.432 |  | 474.8607 | -0.72 |  |  | -0.72 |  | 186.0374 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 84.6563 | -0.432 |  |  | -0.576 |  | 254.8183 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 141.1201 | -0.864 |  |  | -0.72 |  | 77.5641 | -0.72 |  |  | -0.72 |  | 236.7678 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 173.3357 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 85.7507 | -0.576 |  |  | -0.576 |  | 101.2046 | -0.72 |  |  | -0.72 |  | 54.0916 | -0.576 |  |  | -0.432 |  | 573.8411 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 317.155 | -0.72 |  |  | -0.432 |  | 715.7701 | -0.864 |  |  | -0.864 |  | 335.5815 | -1.44 |  |  | -1.008 |  | 82.7784 | -0.864 |  |  | -0.72 |  | 162.2664 | -1.008 |  |  | -0.864 |  | 116.3216 | -1.152 |  |  | -0.864 |  | 107.1742 | -1.008 |  |  | -0.864 |  | 95.559 | -1.008 |  |  | -0.72
ПС 4-2 (яч.46-48) | [11 empty] | 88.045 | -0.384 |  |  | -0.576 |  | 155.5459 | -0.326 |  |  | -0.384 |  | 184.4345 | -0.365 |  |  | -0.499 |  | 24.1132 | -0.173 |  |  | -0.23 |  | 228.1969 | -0.346 |  |  | -0.403 |  | 94.3106 | -0.365 |  |  | -0.461 |  | 41.3484 | -0.211 |  |  | -0.192 |  | 101.9273 | -0.288 |  |  | -0.365 |  | 43.9367 | -0.269 |  |  | -0.307 |  | 37.2739 | -0.346 |  |  | -0.48 |  | 56.89 | -0.173 |  |  | -0.154 |  | 87.8716 | -0.365 |  |  | -0.48 |  | 40.0468 | -0.269 |  |  | -0.307 |  | 37.8112 | -0.269 |  |  | -0.365 |  | 19.8148 | -0.211 |  |  | -0.288 |  | 183.3104 | -0.23 |  |  | -0.192 |  | 143.6007 | -0.326 |  |  | -0.442 |  | 254.3304 | -0.307 |  |  | -0.403 |  | 40.3164 | -0.173 |  |  | -0.154 |  | 27.5928 | -0.288 |  |  | -0.422 |  | 61.8158 | -0.384 |  |  | -0.557 |  | 42.6109 | -0.422 |  |  | -0.614 |  | 20.4141 | -0.192 |  |  | -0.211 |  | 23.7002 | -0.25 |  |  | -0.346
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.262 |  |  | 0.24 |  |  | 0.049 |  |  | -0.101 |  |  | -0.466 |  |  | -0.18 |  |  | 0.339 |  |  | 0.499 |  |  | -0.187 |  |  | 0.283 |  |  | 1.063 |  |  | 1.702 |  |  | 1.208 |  |  | 1.341 |  |  | -0.062 |  |  | 0.186 |  |  | 0.373 |  |  | 0.787 |  |  | 0.518 |  |  | 0.282 |  |  | -0.15 |  |  | 0.171 |  |  | 0.628 |  |  | 0.619 |  |  | 0.132 |  |  | 0.585 |  |  | -0.087 |  |  | 0.0090001 |  |  | -1.155 |  |  | -0.017 |  |  | 0.097 |  |  | 0.675 |  |  | 0.073 |  |  | 0.456 |  |  | -0.059 |  |  | 0.35 |  |  | -0.019 |  |  | 0.606 |  |  | -0.048 |  |  | 0.12 |  |  | -1.044 |  |  | -0.285 |  |  | -0.317 |  |  | -0.307 |  |  | -0.092 |  |  | 0.118 |  |  | -0.121 |  |  | -0.115
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 463.415 | 4.896 |  |  | -1.056 |  | 476.8594 | 4.992 |  |  | -1.248 |  | 484.6108 | 4.896 |  |  | -1.44 |  | 465.5752 | 4.512 |  |  | -1.632 |  | 462.6794 | 4.8 |  |  | -1.344 |  | 447.401 | 4.608 |  |  | -1.44 |  | 493.3277 | 4.992 |  |  | -1.824 |  | 537.3695 | 5.664 |  |  | -1.152 |  | 506.2261 | 5.376 |  |  | -0.864 |  | 535.8239 | 5.664 |  |  | -0.96 |  | 556.2644 | 5.664 |  |  | -1.056 |  | 574.7393 | 5.952 |  |  | -1.152 |  | 584.2123 | 5.952 |  |  | -1.248 |  | 544.5938 | 5.568 |  |  | -0.96 |  | 539.7737 | 5.376 |  |  | -1.728 |  | 560.8965 | 5.664 |  |  | -1.248 |  | 491.8599 | 5.184 |  |  | -1.056 |  | 418.1661 | 4.32 |  |  | -0.96 |  | 496.2912 | 4.896 |  |  | -1.728 |  | 511.3261 | 5.184 |  |  | -1.728 |  | 493.313 | 4.896 |  |  | -1.632 |  | 478.6214 | 4.992 |  |  | -1.152 |  | 268.9636 | 2.016 |  |  | -2.016 |  | 331.4015 | 2.976 |  |  | -1.92
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 (яч.49-51) | [11 empty] | 90.8657 | 0.96 |  |  | 1.752 |  | 93.9963 | 0.984 |  |  | 1.896 |  | 90.2706 | 0.912 |  |  | 1.8 |  | 91.6292 | 0.888 |  |  | 1.944 |  | 83.2823 | 0.864 |  |  | 1.824 |  | 86.2179 | 0.888 |  |  | 1.92 |  | 85.3836 | 0.864 |  |  | 1.848 |  | 81.9716 | 0.864 |  |  | 1.704 |  | 94.9174 | 1.008 |  |  | 1.776 |  | 95.3585 | 1.008 |  |  | 1.8 |  | 103.7103 | 1.056 |  |  | 1.848 |  | 97.3349 | 1.008 |  |  | 1.728 |  | 96.5835 | 0.984 |  |  | 1.752 |  | 98.5903 | 1.008 |  |  | 1.8 |  | 103.6173 | 1.032 |  |  | 1.896 |  | 95.0672 | 0.96 |  |  | 1.896 |  | 102.4708 | 1.08 |  |  | 1.752 |  | 102.2184 | 1.056 |  |  | 1.752 |  | 107.0432 | 1.056 |  |  | 1.848 |  | 108.8935 | 1.104 |  |  | 1.8 |  | 113.6555 | 1.128 |  |  | 1.872 |  | 96.6447 | 1.008 |  |  | 1.824 |  | 105.6643 | 0.792 |  |  | 1.656 |  | 93.5407 | 0.84 |  |  | 1.728
ПС 6-1 (яч.53-55) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 154.4717 | -1.632 |  |  | -0.864 |  | 142.1408 | -1.488 |  |  | -0.624 |  | 144.9081 | -1.464 |  |  | -0.528 |  | 163.4466 | -1.584 |  |  | -0.744 |  | 154.9976 | -1.608 |  |  | -0.816 |  | 151.4639 | -1.56 |  |  | -0.696 |  | 128.0755 | -1.296 |  |  | -0.24 |  | 122.9574 | -1.296 |  |  | -0.36 |  | 133.3363 | -1.416 |  |  | -0.504 |  | 136.2264 | -1.44 |  |  | -0.6 |  | 146.1373 | -1.488 |  |  | -0.648 |  | 125.1448 | -1.296 |  |  | -0.264 |  | 146.0531 | -1.488 |  |  | -0.528 |  | 152.5802 | -1.56 |  |  | -0.816 |  | 137.3531 | -1.368 |  |  | -0.504 |  | 149.7308 | -1.512 |  |  | -0.72 |  | 138.9049 | -1.464 |  |  | -0.552 |  | 144.035 | -1.488 |  |  | -0.792 |  | 131.3712 | -1.296 |  |  | -0.264 |  | 127.8315 | -1.296 |  |  | -0.264 |  | 140.2557 | -1.392 |  |  | -0.552 |  | 142.666 | -1.488 |  |  | -0.744 |  | 41.6253 | -0.312 |  |  | -0.528 |  | 18.7081 | -0.168 |  |  | -0.168
ПС №1 Город (яч.57-59) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 70.8942 | -0.749 |  |  | -0.36 |  | 66.0076 | -0.691 |  |  | -0.36 |  | 67.0101 | -0.677 |  |  | -0.374 |  | 63.8721 | -0.619 |  |  | -0.317 |  | 62.4617 | -0.648 |  |  | -0.389 |  | 68.5471 | -0.706 |  |  | -0.317 |  | 82.5177 | -0.835 |  |  | -0.346 |  | 96.9618 | -1.022 |  |  | -0.403 |  | 117.9876 | -1.253 |  |  | -0.461 |  | 121.2794 | -1.282 |  |  | -0.432 |  | 134.352 | -1.368 |  |  | -0.418 |  | 134.8976 | -1.397 |  |  | -0.446 |  | 128.5817 | -1.31 |  |  | -0.418 |  | 128.1282 | -1.31 |  |  | -0.446 |  | 131.5297 | -1.31 |  |  | -0.389 |  | 124.0825 | -1.253 |  |  | -0.389 |  | 120.2134 | -1.267 |  |  | -0.432 |  | 117.1252 | -1.21 |  |  | -0.432 |  | 110.8951 | -1.094 |  |  | -0.389 |  | 102.2849 | -1.037 |  |  | -0.403 |  | 104.4864 | -1.037 |  |  | -0.389 |  | 92.522 | -0.965 |  |  | -0.403 |  | 119.1391 | -0.893 |  |  | -0.403 |  | 89.7546 | -0.806 |  |  | -0.374
Эл.печь(ДСП-10) (яч.61-63) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 241.9299 | -2.556 |  |  | 1.404 |  | 213.2112 | -2.232 |  |  | 1.224 |  | 238.7421 | -2.412 |  |  | 1.296 |  | 219.1671 | -2.124 |  |  | 1.368 |  | 208.2057 | -2.16 |  |  | 1.332 |  | 216.7099 | -2.232 |  |  | 1.44 |  | 266.8239 | -2.7 |  |  | 1.512 |  | 283.4852 | -2.988 |  |  | 1.476 |  | 210.1742 | -2.232 |  |  | 1.188 |  | 238.3962 | -2.52 |  |  | 1.296 |  | 243.9549 | -2.484 |  |  | 1.296 |  | 309.3859 | -3.204 |  |  | 1.188 |  | 310.9517 | -3.168 |  |  | 1.44 |  | 228.8703 | -2.34 |  |  | 1.44 |  | 256.6335 | -2.556 |  |  | 1.404 |  | 242.4214 | -2.448 |  |  | 1.296 |  | 245.9299 | -2.592 |  |  | 1.08 |  | 121.9651 | -1.26 |  |  | 1.152 |  | 248.1456 | -2.448 |  |  | 1.296 |  | 262.7648 | -2.664 |  |  | 1.44 |  | 290.1841 | -2.88 |  |  | 1.548 |  | 210.5474 | -2.196 |  |  | 1.26 |  | 76.8467 | -0.576 |  |  | 2.124 |  | 268.5956 | -2.412 |  |  | 1.404
Резерв (яч.65-67) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 17-3 (яч.69-71) | [11 empty] | 19.1197 | -0.202 |  |  | -0.13 |  | 17.8631 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 19.9942 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 19.2958 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 18.0252 | -0.187 |  |  | -0.13 |  | 18.1562 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 19.9624 | -0.202 |  |  | -0.13 |  | 19.1647 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 17.6087 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 17.6905 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 19.8385 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 18.0572 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 18.3548 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 19.7572 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 18.7756 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 20.0037 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 17.7426 | -0.187 |  |  | -0.13 |  | 18.1012 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 20.4761 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 19.9244 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 20.3532 | -0.202 |  |  | -0.115 |  | 17.9291 | -0.187 |  |  | -0.115 |  | 26.9497 | -0.202 |  |  | -0.13 |  | 22.4943 | -0.202 |  |  | -0.115
Мех.завод №1 (яч.70-72) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 106.7672 | -1.128 |  |  | -0.816 |  | 103.1667 | -1.08 |  |  | -0.768 |  | 99.7728 | -1.008 |  |  | -0.648 |  | 101.535 | -0.984 |  |  | -0.624 |  | 87.9091 | -0.912 |  |  | -0.648 |  | 79.2273 | -0.816 |  |  | -0.552 |  | 83.0119 | -0.84 |  |  | -0.696 |  | 104.7415 | -1.104 |  |  | -1.032 |  | 108.477 | -1.152 |  |  | -0.984 |  | 108.9811 | -1.152 |  |  | -0.936 |  | 106.0674 | -1.08 |  |  | -0.96 |  | 104.2874 | -1.08 |  |  | -0.84 |  | 103.6506 | -1.056 |  |  | -0.864 |  | 107.9798 | -1.104 |  |  | -0.96 |  | 98.7979 | -0.984 |  |  | -0.864 |  | 104.5739 | -1.056 |  |  | -0.768 |  | 95.6394 | -1.008 |  |  | -0.768 |  | 90.6027 | -0.936 |  |  | -0.624 |  | 87.5808 | -0.864 |  |  | -0.648 |  | 94.69 | -0.96 |  |  | -0.72 |  | 91.8916 | -0.912 |  |  | -0.696 |  | 87.4405 | -0.912 |  |  | -0.672 |  | 96.0584 | -0.72 |  |  | -0.576 |  | 101.5585 | -0.912 |  |  | -0.6
Мех.завод №5 (яч.66-68) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.62) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.64) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.411 |  |  | -0.07 |  |  | 0.298 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.045 |  |  | -0.0090001 |  |  | -0.098 |  |  | -0.12 |  |  | 0.149 |  |  | -0.171 |  |  | -0.0050002 |  |  | 0.24 |  |  | -0.017 |  |  | 0.124 |  |  | -0.084 |  |  | 0.118 |  |  | 0.144 |  |  | 0.036 |  |  | 0.091 |  |  | 0.053 |  |  | 0.098 |  |  | -0.053 |  |  | -0.204 |  |  | 0.099 |  |  | -0.273 |  |  | 0.019 |  |  | 0.06 |  |  | -0.057 |  |  | 0.0029999 |  |  | -0.3 |  |  | 0.153 |  |  | -0.048 |  |  | -0.254 |  |  | -0.106 |  |  | 0.295 |  |  | -0.019 |  |  | 0.048 |  |  | 7.4506e-09 |  |  | 0.129 |  |  | 0.0099999 |  |  | -0.399 |  |  | 0.036 |  |  | 0.252 |  |  | -0.002 |  |  | 0.105 |  |  | 0.127 |  |  | -0.684 |  |  | -0.045
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.406 |  |  | 0.311 |  |  | 0.465 |  |  | 0.111 |  |  | -0.459 |  |  | -0.312 |  |  | 0.105 |  |  | 0.326 |  |  | 0.0030003 |  |  | 0.572 |  |  | 1.104 |  |  | 2.379 |  |  | 1.198 |  |  | 1.683 |  |  | 0.064 |  |  | 0.667 |  |  | 0.601 |  |  | 1.19 |  |  | 0.761 |  |  | 0.885 |  |  | 0.169 |  |  | 0.73 |  |  | 0.969 |  |  | 1.39 |  |  | 0.073 |  |  | 0.926 |  |  | 0.298 |  |  | 0.184 |  |  | -0.848 |  |  | 0.12 |  |  | 0.595 |  |  | 1.215 |  |  | 0.916 |  |  | 1.044 |  |  | 0.196 |  |  | 0.583 |  |  | 1.018 |  |  | 1.367 |  |  | 0.084 |  |  | 0.245 |  |  | -1.954 |  |  | -0.667 |  |  | 0.118 |  |  | 0.041 |  |  | 0.056 |  |  | 0.168 |  |  | -0.569 |  |  | 0.056
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ЦЭС Мет завод
Контрольные замеры по ПП 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 15.06.2022 г.
[10 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  |  | 5:00 |  |  |  |  | 6:00 |  |  |  |  | 7:00 |  |  |  |  | 8:00 |  |  |  |  | 9:00 |  |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 11:00 |  |  |  |  | 12:00 |  |  |  |  | 13:00 |  |  |  |  | 14:00 |  |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  | 16:00 |  |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | 18:00 |  |  |  |  | 19:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  |  | 21:00 |  |  |  |  | 22:00 |  |  |  |  | 23:00 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 2:00
Генераторы
ДН |  | Класс U |  | СШ (С) | [5 empty] | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U
№1 |  | 6 |  | 3С, 4С | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
№2 |  | 6 |  | 3С, 4С | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
№3 |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
Итого: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ТСН
ДН |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U
№1 |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
№2 |  | 3С 6 кВ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
№3 |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0.226 | 0.173 |  |  |  | 0.226 | 0.173 |  |  |  | 0.221 | 0.173 |  |  |  | 0.216 | 0.163 |  |  |  | 0.216 | 0.187 |  |  |  | 0.216 | 0.168 |  |  |  | 0.211 | 0.168 |  |  |  | 0.24 | 0.187 |  |  |  | 0.235 | 0.178 |  |  |  | 0.235 | 0.168 |  |  |  | 0.23 | 0.173 |  |  |  | 0.23 | 0.173 |  |  |  | 0.235 | 0.168 |  |  |  | 0.235 | 0.168 |  |  |  | 0.235 | 0.158 |  |  |  | 0.24 | 0.163 |  |  |  | 0.235 | 0.168 |  |  |  | 0.23 | 0.168 |  |  |  | 0.216 | 0.158 |  |  |  | 0.211 | 0.158 |  |  |  | 0.216 | 0.168 |  |  |  | 0.216 | 0.163 |  |  |  | 0.221 | 0.163 |  |  |  | 0.226 | 0.168
№4 |  | 3С 6 кВ | [8 empty] | 0.038 | 0.048 |  |  |  | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 0.043 | 0.014 |  |  |  | 0.034 | 0.038 |  |  |  | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0.034 | 0.029 |  |  |  | 0.038 | 0.048 |  |  |  | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0.067 | 0.024 |  |  |  | 0.062 | 0.048 |  |  |  | 0.058 | 0.034 |  |  |  | 0.053 | 0.043 |  |  |  | 0.062 | 0.043 |  |  |  | 0.058 | 0.048 |  |  |  | 0.062 | 0.034 |  |  |  | 0.058 | 0.024 |  |  |  | 0.058 | 0.038 |  |  |  | 0.048 | 0.005 |  |  |  | 0.043 | 0.01 |  |  |  | 0.038 | 0.029 |  |  |  | 0.038 | 0.014 |  |  |  | 0.038 | 0.043 |  |  |  | 0.038 | 0.029 |  |  |  | 0.038 | 0.034
Итого: | [9 empty] | 0 | 0.264 | 0.221 |  |  | 0 | 0.274 | 0.221 |  |  | 0 | 0.264 | 0.187 |  |  | 0 | 0.25 | 0.201 |  |  | 0 | 0.25 | 0.221 |  |  | 0 | 0.25 | 0.197 |  |  | 0 | 0.249 | 0.216 |  |  | 0 | 0.298 | 0.245 |  |  | 0 | 0.302 | 0.202 |  |  | 0 | 0.297 | 0.216 |  |  | 0 | 0.288 | 0.207 |  |  | 0 | 0.283 | 0.216 |  |  | 0 | 0.297 | 0.211 |  |  | 0 | 0.293 | 0.216 |  |  | 0 | 0.297 | 0.192 |  |  | 0 | 0.298 | 0.187 |  |  | 0 | 0.293 | 0.206 |  |  | 0 | 0.278 | 0.173 |  |  | 0 | 0.259 | 0.168 |  |  | 0 | 0.249 | 0.187 |  |  | 0 | 0.254 | 0.182 |  |  | 0 | 0.254 | 0.206 |  |  | 0 | 0.259 | 0.192 |  |  | 0 | 0.264 | 0.202
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U
6 | 1С | 2С
6 | 2С | 1С
6 | 3С | 4С
6 | 4С | 3С
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
СВ 6 кВ 1С-2С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№3 1С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-1 яч.30 | [10 empty] | -5.904 |  | -1.968 |  |  | -5.472 |  | -1.824 |  |  | -5.976 |  | -1.968 |  |  | -5.952 |  | -2.064 |  |  | -5.736 |  | -1.824 |  |  | -5.952 |  | -1.944 |  |  | -5.496 |  | -1.92 |  |  | -6 |  | -1.992 |  |  | -6.384 |  | -2.352 |  |  | -6.072 |  | -2.352 |  |  | -6.648 |  | -2.64 |  |  | -6.048 |  | -2.256 |  |  | -5.472 |  | -2.208 |  |  | -5.376 |  | -2.112 |  |  | -5.592 |  | -2.184 |  |  | -5.16 |  | -2.04 |  |  | -5.568 |  | -2.208 |  |  | -5.496 |  | -2.232 |  |  | -5.184 |  | -2.184 |  |  | -5.28 |  | -2.208 |  |  | -6.072 |  | -2.376 |  |  | -5.712 |  | -2.136 |  |  | -6.096 |  | -2.304 |  |  | -5.928 |  | -2.184
Резерв яч.31 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 18-2 яч.13 | [10 empty] | -0.341 |  | -0.187 |  |  | -0.35 |  | -0.187 |  |  | -0.346 |  | -0.192 |  |  | -0.35 |  | -0.192 |  |  | -0.374 |  | -0.202 |  |  | -0.379 |  | -0.202 |  |  | -0.384 |  | -0.197 |  |  | -0.379 |  | -0.197 |  |  | -0.37 |  | -0.197 |  |  | -0.379 |  | -0.192 |  |  | -0.365 |  | -0.192 |  |  | -0.374 |  | -0.206 |  |  | -0.365 |  | -0.192 |  |  | -0.365 |  | -0.197 |  |  | -0.379 |  | -0.197 |  |  | -0.173 |  | -0.082 |  |  | -0.173 |  | -0.086 |  |  | -0.173 |  | -0.091 |  |  | -0.173 |  | -0.086 |  |  | -0.168 |  | -0.082 |  |  | -0.178 |  | -0.086 |  |  | -0.36 |  | -0.187 |  |  | -0.178 |  | -0.082 |  |  | -0.331 |  | -0.182
ПС 36-2 яч.32 | [10 empty] | -0.691 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.384 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.845 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.307 |  | 0 |  |  | -0.538 |  | 0 |  |  | -0.998 |  | 0 |  |  | -0.998 |  | 0 |  |  | -0.538 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0
ПС 14-2 яч.45 | [10 empty] | -0.619 |  | -0.461 |  |  | -0.605 |  | -0.461 |  |  | -0.576 |  | -0.446 |  |  | -0.547 |  | -0.432 |  |  | -0.562 |  | -0.461 |  |  | -0.605 |  | -0.432 |  |  | -0.662 |  | -0.418 |  |  | -0.72 |  | -0.562 |  |  | -0.749 |  | -0.49 |  |  | -0.821 |  | -0.518 |  |  | -0.72 |  | -0.518 |  |  | -0.734 |  | -0.49 |  |  | -0.706 |  | -0.49 |  |  | -0.72 |  | -0.475 |  |  | -0.72 |  | -0.4496 |  |  | -0.835 |  | -0.562 |  |  | -0.706 |  | -0.504 |  |  | -0.749 |  | -0.518 |  |  | -0.72 |  | -0.446 |  |  | -0.734 |  | -0.446 |  |  | -0.763 |  | -0.475 |  |  | -0.806 |  | -0.446 |  |  | -0.749 |  | -0.461 |  |  | -0.677 |  | -0.432
Воздуходувка № 10 яч.40 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС1-ТЭЦ1 яч.42 | [10 empty] | 3.24 |  | 2.136 |  |  | 3.192 |  | 2.088 |  |  | 3.216 |  | 2.136 |  |  | 3.216 |  | 2.088 |  |  | 3.24 |  | 2.136 |  |  | 3.216 |  | 2.088 |  |  | 3.24 |  | 2.16 |  |  | 3.432 |  | 2.232 |  |  | 3.864 |  | 2.64 |  |  | 3.864 |  | 2.712 |  |  | 3.912 |  | 2.664 |  |  | 3.72 |  | 2.52 |  |  | 3.672 |  | 2.52 |  |  | 3.552 |  | 2.496 |  |  | 3.504 |  | 2.376 |  |  | 3.576 |  | 2.472 |  |  | 3.576 |  | 2.448 |  |  | 3.576 |  | 2.544 |  |  | 3.552 |  | 2.472 |  |  | 3.576 |  | 2.496 |  |  | 3.6 |  | 2.496 |  |  | 3.624 |  | 2.424 |  |  | 3.648 |  | 2.448 |  |  | 3.672 |  | 2.424
ЦЭС2-ТЭЦ2 яч.28 | [10 empty] | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 3.936 |  | 0.864 |  |  | 4.224 |  | 0.96 |  |  | 4.224 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.128 |  | 0.864 |  |  | 4.128 |  | 0.864 |  |  | 3.936 |  | 0.864 |  |  | 3.744 |  | 0.768 |  |  | 3.936 |  | 0.768 |  |  | 3.744 |  | 0.864 |  |  | 3.36 |  | 0.672 |  |  | 3.456 |  | 0.768 |  |  | 3.456 |  | 0.768 |  |  | 3.552 |  | 0.768 |  |  | 3.648 |  | 0.768 |  |  | 4.032 |  | 0.864 |  |  | 4.032 |  | 0.864 |  |  | 4.032 |  | 0.768 |  |  | 4.032 |  | 0.768
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [10 empty] | 0.0050004 |  | 0.48 |  |  | 0.0099999 |  | 0.576 |  |  | 0.12 |  | 0.49 |  |  | -0.081 |  | 0.264 |  |  | 0.024 |  | 0.609 |  |  | -0.187 |  | 0.374 |  |  | -0.057 |  | 0.585 |  |  | -0.096 |  | 0.345 |  |  | 0.0090001 |  | 0.561 |  |  | 0.029 |  | 0.514 |  |  | -8.9407e-08 |  | 0.178 |  |  | -0.038 |  | 0.432 |  |  | -0.125 |  | 0.398 |  |  | 0.029 |  | 0.48 |  |  | 0.019 |  | 0.4094 |  |  | 4.4703e-08 |  | 0.46 |  |  | -0.029 |  | 0.418 |  |  | 2.2352e-07 |  | 0.471 |  |  | -0.048 |  | 0.524 |  |  | -0.033 |  | 0.528 |  |  | -0.072 |  | 0.423 |  |  | 0.087 |  | 0.519 |  |  | 0.043 |  | 0.369 |  |  | 2.9802e-08 |  | 0.394
2С 6 кВ
СВ 6 кВ 2С-1С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ТСН№3 | [9 empty] | 0 | -0.226 |  | -0.173 |  | 0 | -0.226 |  | -0.173 |  | 0 | -0.221 |  | -0.173 |  | 0 | -0.216 |  | -0.163 |  | 0 | -0.216 |  | -0.187 |  | 0 | -0.216 |  | -0.168 |  | 0 | -0.211 |  | -0.168 |  | 0 | -0.24 |  | -0.187 |  | 0 | -0.235 |  | -0.178 |  | 0 | -0.235 |  | -0.168 |  | 0 | -0.23 |  | -0.173 |  | 0 | -0.23 |  | -0.173 |  | 0 | -0.235 |  | -0.168 |  | 0 | -0.235 |  | -0.168 |  | 0 | -0.235 |  | -0.158 |  | 0 | -0.24 |  | -0.163 |  | 0 | -0.235 |  | -0.168 |  | 0 | -0.23 |  | -0.168 |  | 0 | -0.216 |  | -0.158 |  | 0 | -0.211 |  | -0.158 |  | 0 | -0.216 |  | -0.168 |  | 0 | -0.216 |  | -0.163 |  | 0 | -0.221 |  | -0.163 |  | 0 | -0.226 |  | -0.168
ЦЭС-2 яч.27 | [10 empty] | 2.16 |  | -0.912 |  |  | 2.208 |  | -0.912 |  |  | 2.184 |  | -0.864 |  |  | 2.184 |  | -0.912 |  |  | 2.208 |  | -0.864 |  |  | 2.16 |  | -0.912 |  |  | 2.184 |  | -0.912 |  |  | 2.088 |  | -0.84 |  |  | 2.088 |  | -0.888 |  |  | 2.136 |  | -0.912 |  |  | 2.136 |  | -0.888 |  |  | 2.112 |  | -0.888 |  |  | 2.112 |  | -0.912 |  |  | 2.112 |  | -0.864 |  |  | 2.064 |  | -0.912 |  |  | 2.064 |  | -0.984 |  |  | 2.136 |  | -0.888 |  |  | 2.112 |  | -0.888 |  |  | 2.136 |  | -1.008 |  |  | 2.136 |  | -0.984 |  |  | 2.112 |  | -0.912 |  |  | 1.944 |  | -0.936 |  |  | 1.968 |  | -0.864 |  |  | 1.728 |  | -1.104
Воздуходувка № 11 яч.29 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Турбокомпрессор № 4 яч.44 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-5 яч.33 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Резерв яч.34 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка № 12 яч.46 | [10 empty] | -1.944 |  | 1.094 |  |  | -1.973 |  | 1.094 |  |  | -1.944 |  | 1.051 |  |  | -1.973 |  | 1.094 |  |  | -1.973 |  | 1.08 |  |  | -1.958 |  | 1.109 |  |  | -1.944 |  | 1.109 |  |  | -1.858 |  | 1.037 |  |  | -1.843 |  | 1.066 |  |  | -1.886 |  | 1.08 |  |  | -1.886 |  | 1.051 |  |  | -1.858 |  | 1.037 |  |  | -1.843 |  | 1.094 |  |  | -1.843 |  | 1.051 |  |  | -1.843 |  | 1.109 |  |  | -1.8 |  | 1.123 |  |  | -1.901 |  | 1.066 |  |  | -1.872 |  | 1.051 |  |  | -1.886 |  | 1.166 |  |  | -1.88 |  | 1.123 |  |  | -1.886 |  | 1.094 |  |  | -1.714 |  | 1.094 |  |  | -1.728 |  | 1.037 |  |  | -1.498 |  | 1.282
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [10 empty] | -0.0099999 |  | 0.009 |  |  | 0.0089999 |  | 0.009 |  |  | 0.019 |  | 0.014 |  |  | -0.005 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 0.029 |  |  | -0.014 |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  | 0.029 |  |  | -0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | -2.9802e-08 |  |  | 0.015 |  | 4.4703e-08 |  |  | 0.02 |  | -0.01 |  |  | 0.024 |  | -0.024 |  |  | 0.034 |  | 0.014 |  |  | 0.034 |  | 0.019 |  |  | -0.014 |  | 0.039 |  |  | 0.024 |  | -0.024 |  |  | -1.0431e-07 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | -0.005 |  |  | 0.034 |  | -1.4901e-08 |  |  | 0.045 |  | -0.019 |  |  | 0.0099999 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  | -0.005 |  |  | 0.019 |  | 0.0099999 |  |  | 0.004 |  | 0.01
3С 6 кВ
СВ 6 кВ 3С-4С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№1 3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№2 3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№2 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ТСН№4 | [9 empty] | 0 | -0.038 |  | -0.048 |  | 0 | -0.048 |  | -0.048 |  | 0 | -0.043 |  | -0.014 |  | 0 | -0.034 |  | -0.038 |  | 0 | -0.034 |  | -0.034 |  | 0 | -0.034 |  | -0.029 |  | 0 | -0.038 |  | -0.048 |  | 0 | -0.058 |  | -0.058 |  | 0 | -0.067 |  | -0.024 |  | 0 | -0.062 |  | -0.048 |  | 0 | -0.058 |  | -0.034 |  | 0 | -0.053 |  | -0.043 |  | 0 | -0.062 |  | -0.043 |  | 0 | -0.058 |  | -0.048 |  | 0 | -0.062 |  | -0.034 |  | 0 | -0.058 |  | -0.024 |  | 0 | -0.058 |  | -0.038 |  | 0 | -0.048 |  | -0.005 |  | 0 | -0.043 |  | -0.01 |  | 0 | -0.038 |  | -0.029 |  | 0 | -0.038 |  | -0.014 |  | 0 | -0.038 |  | -0.043 |  | 0 | -0.038 |  | -0.029 |  | 0 | -0.038 |  | -0.034
ЦЭС-3 яч.18 | [10 empty] | -0.96 |  | -1.752 |  |  | -0.984 |  | -1.896 |  |  | -0.912 |  | -1.8 |  |  | -0.888 |  | -1.944 |  |  | -0.864 |  | -1.824 |  |  | -0.888 |  | -1.92 |  |  | -0.864 |  | -1.848 |  |  | -0.864 |  | -1.704 |  |  | -1.008 |  | -1.776 |  |  | -1.008 |  | -1.8 |  |  | -1.056 |  | -1.848 |  |  | -1.008 |  | -1.728 |  |  | -0.984 |  | -1.752 |  |  | -1.008 |  | -1.8 |  |  | -1.032 |  | -1.896 |  |  | -0.96 |  | -1.896 |  |  | -1.08 |  | -1.752 |  |  | -1.056 |  | -1.752 |  |  | -1.056 |  | -1.848 |  |  | -1.104 |  | -1.8 |  |  | -1.128 |  | -1.872 |  |  | -1.008 |  | -1.824 |  |  | -0.792 |  | -1.656 |  |  | -0.84 |  | -1.728
Воздуходувка № 9 яч.8 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-6 яч 21 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Насос 11 яч.19 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Турбокомпрессор № 5 яч.17 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Турбокомпрессор № 6 яч.20 | [10 empty] | -1.382 |  | 0.067 |  |  | -1.373 |  | 0.058 |  |  | -1.248 |  | 0.086 |  |  | -1.306 |  | 0.058 |  |  | -1.382 |  | 0.058 |  |  | -1.392 |  | 0.019 |  |  | -1.306 |  | 0.077 |  |  | -1.363 |  | 0.058 |  |  | -1.373 |  | 0.067 |  |  | -1.354 |  | 0.067 |  |  | -1.354 |  | 0.058 |  |  | -1.354 |  | 0.019 |  |  | -1.334 |  | 0.067 |  |  | -1.344 |  | 0.077 |  |  | -1.334 |  | 0.067 |  |  | -1.344 |  | 0.077 |  |  | -1.325 |  | 0.067 |  |  | -1.315 |  | 0.077 |  |  | -1.334 |  | 0.058 |  |  | -1.325 |  | 0.038 |  |  | -1.334 |  | 0.077 |  |  | -1.354 |  | 0.058 |  |  | -1.354 |  | 0.067 |  |  | -1.373 |  | 0.038
Воздуходувка 13 яч.16 | [10 empty] | -1.987 |  | 0.878 |  |  | -2.002 |  | 0.922 |  |  | -2.002 |  | 0.864 |  |  | -2.016 |  | 1.037 |  |  | -2.016 |  | 0.85 |  |  | -2.016 |  | 1.037 |  |  | -2.074 |  | 0.922 |  |  | -2.074 |  | 0.763 |  |  | -1.901 |  | 0.85 |  |  | -1.886 |  | 0.864 |  |  | -1.901 |  | 0.95 |  |  | -1.901 |  | 0.835 |  |  | -1.958 |  | 0.878 |  |  | -1.944 |  | 0.85 |  |  | -1.915 |  | 0.994 |  |  | -1.93 |  | 0.936 |  |  | -1.901 |  | 0.806 |  |  | -1.944 |  | 0.821 |  |  | -1.944 |  | 0.936 |  |  | -1.886 |  | 0.907 |  |  | -1.786 |  | 0.965 |  |  | -1.944 |  | 0.864 |  |  | -1.987 |  | 0.763 |  |  | -2.016 |  | 0.806
Турбокомпрессор № 1 яч.4 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС3-ТЭЦ3 яч.14 | [10 empty] | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.224 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.224 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [10 empty] | 0.049 |  | 0.0090001 |  |  | -0.087 |  | -0.1 |  |  | 0.115 |  | 9.4995e-08 |  |  | 0.172 |  | 0.073 |  |  | 0.12 |  | -0.086 |  |  | -0.0099998 |  | -0.029 |  |  | 0.038 |  | 0.063 |  |  | -0.039 |  | 0.019 |  |  | -0.029 |  | -0.019 |  |  | 0.01 |  | -0.053 |  |  | -0.049 |  | 0.086 |  |  | 0.1 |  | -0.053 |  |  | -0.018 |  | 0.11 |  |  | 0.062 |  | -0.057 |  |  | -0.023 |  | 0.091 |  |  | -0.068 |  | 0.053 |  |  | 0.052 |  | 0.043 |  |  | -0.043 |  | 0.005 |  |  | -0.057 |  | -3.9116e-08 |  |  | 0.063 |  | 0.076 |  |  | 0.034 |  | 0.02 |  |  | 0.072 |  | 0.015 |  |  | 0.053 |  | 0.009 |  |  | 0.053 |  | -0.054
4С 6 кВ
СВ 6 кВ 4С-3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№1 4С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№2 4С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-4 яч.15 | [10 empty] | -4.872 |  | -0.384 |  |  | -4.608 |  | -0.408 |  |  | -4.992 |  | -0.288 |  |  | -4.776 |  | -0.576 |  |  | -4.44 |  | -0.024 |  |  | -5.208 |  | -0.648 |  |  | -4.896 |  | -0.504 |  |  | -4.992 |  | 0 |  |  | -5.52 |  | -0.408 |  |  | -5.112 |  | -0.936 |  |  | -5.352 |  | -0.624 |  |  | -5.832 |  | -0.552 |  |  | -5.328 |  | -0.816 |  |  | -5.16 |  | -0.72 |  |  | -0.528 |  | -1.128 |  |  | -4.608 |  | -0.072 |  |  | -4.512 |  | -0.024 |  |  | -4.8 |  | -0.024 |  |  | -4.872 |  | -0.36 |  |  | -2.544 |  | -0.816 |  |  | -3.624 |  | -0.384 |  |  | -3.336 |  | -0.672 |  |  | -2.232 |  | -0.576 |  |  | -2.208 |  | -0.552
Турбокомпресор № 3 яч.6 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 36-1 яч.3 | [10 empty] | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0
ПС 14-1 яч.9 | [10 empty] | -0.797 |  | -0.72 |  |  | -0.749 |  | -0.643 |  |  | -0.691 |  | -0.682 |  |  | -0.701 |  | -0.682 |  |  | -0.72 |  | -0.682 |  |  | -0.71 |  | -0.682 |  |  | -0.653 |  | -0.586 |  |  | -0.672 |  | -0.595 |  |  | -0.701 |  | -0.643 |  |  | -0.72 |  | -0.662 |  |  | -0.662 |  | -0.566 |  |  | -0.682 |  | -0.614 |  |  | -0.768 |  | -0.672 |  |  | -0.749 |  | -0.758 |  |  | -0.73 |  | -0.643 |  |  | -0.691 |  | -0.586 |  |  | -0.778 |  | -0.71 |  |  | -0.758 |  | -0.758 |  |  | -0.662 |  | -0.595 |  |  | -0.691 |  | -0.566 |  |  | -0.749 |  | -0.73 |  |  | -0.605 |  | -0.48 |  |  | -0.682 |  | -0.538 |  |  | -0.691 |  | -0.566
ПС 18-1 яч.5 | [10 empty] | -0.144 |  | -0.067 |  |  | -0.154 |  | -0.067 |  |  | -0.154 |  | -0.072 |  |  | -0.154 |  | -0.072 |  |  | -0.221 |  | -0.086 |  |  | -0.211 |  | -0.086 |  |  | -0.178 |  | -0.077 |  |  | -0.178 |  | -0.077 |  |  | -0.178 |  | -0.072 |  |  | -0.182 |  | -0.077 |  |  | -0.187 |  | -0.077 |  |  | -0.182 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.072 |  |  | -0.187 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.077 |  |  | -0.182 |  | -0.077 |  |  | -0.168 |  | -0.072 |  |  | -0.173 |  | -0.077 |  |  | -0.182 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.077 |  |  | -0.173 |  | -0.072 |  |  | -0.13 |  | -0.062
ЦЭС4-ТЭЦ4 яч.11 | [10 empty] | 8.64 |  | 1.92 |  |  | 8.448 |  | 1.728 |  |  | 8.832 |  | 1.728 |  |  | 8.64 |  | 1.728 |  |  | 8.064 |  | 1.536 |  |  | 8.64 |  | 2.112 |  |  | 8.64 |  | 1.92 |  |  | 8.64 |  | 1.536 |  |  | 9.408 |  | 1.92 |  |  | 8.832 |  | 2.304 |  |  | 9.408 |  | 2.112 |  |  | 9.6 |  | 1.92 |  |  | 9.024 |  | 2.304 |  |  | 9.024 |  | 2.112 |  |  | 4.032 |  | 2.496 |  |  | 8.448 |  | 1.536 |  |  | 8.256 |  | 1.344 |  |  | 8.64 |  | 1.344 |  |  | 8.64 |  | 1.728 |  |  | 6.144 |  | 2.112 |  |  | 7.22 |  | 1.92 |  |  | 7.104 |  | 1.92 |  |  | 6.144 |  | 1.92 |  |  | 5.952 |  | 1.92
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [10 empty] | -0.168 |  | 0.749 |  |  | -0.058 |  | 0.61 |  |  | 0.153 |  | 0.686 |  |  | 0.091 |  | 0.398 |  |  | -0.235 |  | 0.744 |  |  | -0.331 |  | 0.696 |  |  | -0.0049995 |  | 0.753 |  |  | -0.12 |  | 0.864 |  |  | 0.091 |  | 0.797 |  |  | -0.177 |  | 0.629 |  |  | 0.212 |  | 0.845 |  |  | -0.090999 |  | 0.677 |  |  | -0.24 |  | 0.739 |  |  | -0.053 |  | 0.557 |  |  | -0.394 |  | 0.653 |  |  | 0.044 |  | 0.801 |  |  | -0.125 |  | 0.533 |  |  | -0.018 |  | 0.485 |  |  | 0.02 |  | 0.701 |  |  | -0.182 |  | 0.653 |  |  | -0.33 |  | 0.729 |  |  | 0.072 |  | 0.691 |  |  | 0.062 |  | 0.734 |  |  | 0.0050002 |  | 0.74
Небаланс по шинам 6 кВ | [10 empty] | -0.124 |  | 1.247 |  |  | -0.126 |  | 1.095 |  |  | 0.407 |  | 1.19 |  |  | 0.177 |  | 0.754 |  |  | -0.072 |  | 1.296 |  |  | -0.542 |  | 1.07 |  |  | 0.0050011 |  | 1.43 |  |  | -0.265 |  | 1.238 |  |  | 0.081 |  | 1.339 |  |  | -0.123 |  | 1.09 |  |  | 0.183 |  | 1.099 |  |  | -0.0049992 |  | 1.032 |  |  | -0.349 |  | 1.261 |  |  | 0.072 |  | 0.999 |  |  | -0.412 |  | 1.1924 |  |  | 2.3842e-07 |  | 1.29 |  |  | -0.102 |  | 1.004 |  |  | -0.050999 |  | 0.956 |  |  | -0.051 |  | 1.225 |  |  | -0.107 |  | 1.238 |  |  | -0.358 |  | 1.186 |  |  | 0.245 |  | 1.22 |  |  | 0.177 |  | 1.122 |  |  | 0.062 |  | 1.09
Замер провёл: | [9 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 15.06.2022 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [8 empty] | 0.003 |  | 0 |  |  |  | 0.003 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  | 0
№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0.003 |  | 0 |  |  | 0 | 0.003 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |  | 0 | 0.002 |  | 0 |  |  | 0 | 0.002 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.21005 |  | 0.24849 |  | 0.64556 | - | 0.21005 |  | 0.24849 |  | 0.64556 | - | 0.21004 |  | 0.22443 |  | 0.68331 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.28208 |  | 0.2728 |  | 0.71883 | - | 0.30609 |  | 0.2729 |  | 0.74641 | - | 0.25807 |  | 0.27271 |  | 0.68734 | - | 0.30609 |  | 0.2729 |  | 0.74641 | - | 0.30609 |  | 0.2729 |  | 0.74641 | - | 0.3301 |  | 0.29708 |  | 0.74331 | - | 0.30608 |  | 0.24883 |  | 0.77593 | - | 0.3301 |  | 0.27301 |  | 0.7706 | - | 0.28208 |  | 0.2728 |  | 0.71883 | - | 0.28208 |  | 0.2728 |  | 0.71883 | - | 0.25806 |  | 0.22459 |  | 0.75433 | - | 0.23405 |  | 0.22451 |  | 0.72167 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.23405 |  | 0.22451 |  | 0.72167 | - | 0.21004 |  | 0.22443 |  | 0.68331 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 25.7308 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 26.0705 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 26.4193 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 24.3464 | 0.192 |  | 0.168 |  | 0.75258 | 24.6314 | 0.192 |  | 0.168 |  | 0.75258 | 23.1712 | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.8 | 25.9421 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 26.5079 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 30.7953 | 0.264 |  | 0.192 |  | 0.80874 | 32.8684 | 0.288 |  | 0.192 |  | 0.83205 | 29.3789 | 0.24 |  | 0.192 |  | 0.78087 | 32.707 | 0.288 |  | 0.192 |  | 0.83205 | 32.9769 | 0.288 |  | 0.192 |  | 0.83205 | 36.273 | 0.312 |  | 0.216 |  | 0.82219 | 31.7132 | 0.288 |  | 0.168 |  | 0.86378 | 35.1928 | 0.312 |  | 0.192 |  | 0.85166 | 30.8963 | 0.264 |  | 0.192 |  | 0.80874 | 31.1002 | 0.264 |  | 0.192 |  | 0.80874 | 26.798 | 0.24 |  | 0.144 |  | 0.85749 | 24.9384 | 0.216 |  | 0.144 |  | 0.83205 | 25.9848 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 24.6919 | 0.216 |  | 0.144 |  | 0.83205 | 22.8654 | 0.192 |  | 0.144 |  | 0.8 | 26.2437 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.066002 |  | 0.10402 |  | 0.53576 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.066002 |  | 0.10402 |  | 0.53576 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.090004 |  | 0.080039 |  | 0.74726 | - | 0.090004 |  | 0.080039 |  | 0.74726 | - | 0.090004 |  | 0.080039 |  | 0.74726 | - | 0.090004 |  | 0.10404 |  | 0.65424 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.090004 |  | 0.080039 |  | 0.74726 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482 | - | 0.066002 |  | 0.10402 |  | 0.53576 | - | 0.042001 |  | 0.10401 |  | 0.37444 | - | 0.066002 |  | 0.080017 |  | 0.63631 | - | 0.042 |  | 0.080004 |  | 0.46482
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 2.2604 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 5.1213 | 0.048 |  | 0.024 |  | 0.89443 | 4.5356 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 2.3017 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 4.5356 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 2.2641 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 4.558 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 4.5505 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 5.0793 | 0.048 |  | 0.024 |  | 0.89443 | 4.5731 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 2.2604 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 6.7155 | 0.072 |  | 0 |  | 1 | 6.7702 | 0.072 |  | 0 |  | 1 | 6.7924 | 0.072 |  | 0 |  | 1 | 7.1248 | 0.072 |  | 0.024 |  | 0.94868 | 4.5505 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 6.7264 | 0.072 |  | 0 |  | 1 | 2.2903 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 2.2678 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 2.2753 | 0.024 |  | 0 |  | 1 | 5.0298 | 0.048 |  | 0.024 |  | 0.89443 | 3.1915 | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.70711 | 4.5135 | 0.048 |  | 0 |  | 1 | 2.2678 | 0.024 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.27605 |  | 0.32857 |  |  | 0 | 0.30006 |  | 0.35258 |  |  | 0 | 0.30005 |  | 0.32858 |  |  | 0 | 0.25205 |  | 0.32849 |  |  | 0 | 0.27605 |  | 0.32851 |  |  | 0 | 0.25204 |  | 0.30444 |  |  | 0 | 0.30005 |  | 0.32858 |  |  | 0 | 0.30005 |  | 0.32858 |  |  | 0 | 0.34808 |  | 0.37682 |  |  | 0 | 0.37209 |  | 0.35292 |  |  | 0 | 0.30007 |  | 0.35271 |  |  | 0 | 0.39609 |  | 0.35294 |  |  | 0 | 0.39609 |  | 0.35294 |  |  | 0 | 0.42011 |  | 0.37712 |  |  | 0 | 0.39608 |  | 0.35288 |  |  | 0 | 0.3961 |  | 0.35302 |  |  | 0 | 0.37208 |  | 0.35284 |  |  | 0 | 0.32408 |  | 0.3528 |  |  | 0 | 0.30006 |  | 0.30459 |  |  | 0 | 0.27605 |  | 0.30451 |  |  | 0 | 0.30006 |  | 0.35258 |  |  | 0 | 0.27605 |  | 0.32851 |  |  | 0 | 0.27604 |  | 0.30445 |  |  | 0 | 0.27605 |  | 0.32857
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 27.9913 | 0.24 |  | 0.168 |  |  | 31.1918 | 0.264 |  | 0.192 |  |  | 30.9549 | 0.264 |  | 0.168 |  |  | 26.6481 | 0.216 |  | 0.168 |  |  | 29.167 | 0.24 |  | 0.168 |  |  | 25.4354 | 0.216 |  | 0.144 |  |  | 30.5001 | 0.264 |  | 0.168 |  |  | 31.0585 | 0.264 |  | 0.168 |  |  | 35.8747 | 0.312 |  | 0.216 |  |  | 37.4415 | 0.336 |  | 0.192 |  |  | 31.6393 | 0.264 |  | 0.192 |  |  | 39.4226 | 0.36 |  | 0.192 |  |  | 39.7471 | 0.36 |  | 0.192 |  |  | 43.0654 | 0.384 |  | 0.216 |  |  | 38.8381 | 0.36 |  | 0.192 |  |  | 39.7434 | 0.36 |  | 0.192 |  |  | 37.6227 | 0.336 |  | 0.192 |  |  | 33.3906 | 0.288 |  | 0.192 |  |  | 29.0658 | 0.264 |  | 0.144 |  |  | 27.2137 | 0.24 |  | 0.144 |  |  | 31.0146 | 0.264 |  | 0.192 |  |  | 27.8834 | 0.24 |  | 0.168 |  |  | 27.3788 | 0.24 |  | 0.144 |  |  | 28.5116 | 0.24 |  | 0.168
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 4.6212e-05 |  | + j |  | 0.00048816 |  | 4.6212e-05 |  | + j |  | 0.00048816 |  | 4.0896e-05 |  | + j |  | 0.000432 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 7.5658e-05 |  | + j |  | 0.0007992 |  | 8.5064e-05 |  | + j |  | 0.00089856 |  | 6.7069e-05 |  | + j |  | 0.00070848 |  | 8.5064e-05 |  | + j |  | 0.00089856 |  | 8.5064e-05 |  | + j |  | 0.00089856 |  | 0.00010224 |  | + j |  | 0.00108 |  | 7.8929e-05 |  | + j |  | 0.00083376 |  | 9.5288e-05 |  | + j |  | 0.0010066 |  | 7.5658e-05 |  | + j |  | 0.0007992 |  | 7.5658e-05 |  | + j |  | 0.0007992 |  | 5.5619e-05 |  | + j |  | 0.00058752 |  | 4.7848e-05 |  | + j |  | 0.00050544 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 4.7848e-05 |  | + j |  | 0.00050544 |  | 4.0896e-05 |  | + j |  | 0.000432 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 2.0448e-06 |  | + j |  | 2.16e-05 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 2.0448e-06 |  | + j |  | 2.16e-05 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 3.6806e-06 |  | + j |  | 3.888e-05 |  | 3.6806e-06 |  | + j |  | 3.888e-05 |  | 3.6806e-06 |  | + j |  | 3.888e-05 |  | 4.0896e-06 |  | + j |  | 4.32e-05 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 3.6806e-06 |  | + j |  | 3.888e-05 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06 |  | 2.0448e-06 |  | + j |  | 2.16e-05 |  | 8.1792e-07 |  | + j |  | 8.64e-06 |  | 1.6358e-06 |  | + j |  | 1.728e-05 |  | 4.0896e-07 |  | + j |  | 4.32e-06
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.21005 |  | + j |  | 0.24849 |  | 0.21005 |  | + j |  | 0.24849 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.22443 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.28208 |  | + j |  | 0.2728 |  | 0.30609 |  | + j |  | 0.2729 |  | 0.25807 |  | + j |  | 0.27271 |  | 0.30609 |  | + j |  | 0.2729 |  | 0.30609 |  | + j |  | 0.2729 |  | 0.3301 |  | + j |  | 0.29708 |  | 0.30608 |  | + j |  | 0.24883 |  | 0.3301 |  | + j |  | 0.27301 |  | 0.28208 |  | + j |  | 0.2728 |  | 0.28208 |  | + j |  | 0.2728 |  | 0.25806 |  | + j |  | 0.22459 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.22451 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.22451 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.22443 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.10402 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.10402 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.090004 |  | + j |  | 0.080039 |  | 0.090004 |  | + j |  | 0.080039 |  | 0.090004 |  | + j |  | 0.080039 |  | 0.090004 |  | + j |  | 0.10404 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.090004 |  | + j |  | 0.080039 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.10402 |  | 0.042001 |  | + j |  | 0.10401 |  | 0.066002 |  | + j |  | 0.080017 |  | 0.042 |  | + j |  | 0.080004
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.27605 |  | + j |  | 0.32857 |  | 0.30006 |  | + j |  | 0.35258 |  | 0.30005 |  | + j |  | 0.32858 |  | 0.25205 |  | + j |  | 0.32849 |  | 0.27605 |  | + j |  | 0.32851 |  | 0.25204 |  | + j |  | 0.30444 |  | 0.30005 |  | + j |  | 0.32858 |  | 0.30005 |  | + j |  | 0.32858 |  | 0.34808 |  | + j |  | 0.37682 |  | 0.37209 |  | + j |  | 0.35292 |  | 0.30007 |  | + j |  | 0.35271 |  | 0.39609 |  | + j |  | 0.35294 |  | 0.39609 |  | + j |  | 0.35294 |  | 0.42011 |  | + j |  | 0.37712 |  | 0.39608 |  | + j |  | 0.35288 |  | 0.3961 |  | + j |  | 0.35302 |  | 0.37208 |  | + j |  | 0.35284 |  | 0.32408 |  | + j |  | 0.3528 |  | 0.30006 |  | + j |  | 0.30459 |  | 0.27605 |  | + j |  | 0.30451 |  | 0.30006 |  | + j |  | 0.35258 |  | 0.27605 |  | + j |  | 0.32851 |  | 0.27604 |  | + j |  | 0.30445 |  | 0.27605 |  | + j |  | 0.32857
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.02
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.11
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.21005 |  |  | -0.24849 |  | - | -0.21005 |  |  | -0.24849 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.22443 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  | - | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  | - | -0.25807 |  |  | -0.27271 |  | - | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  | - | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  | - | -0.3301 |  |  | -0.29708 |  | - | -0.30608 |  |  | -0.24883 |  | - | -0.3301 |  |  | -0.27301 |  | - | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  | - | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  | - | -0.25806 |  |  | -0.22459 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.22443 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856
ГПП-2 - Серов-1 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.21005 |  |  | -0.24849 |  |  | -0.21005 |  |  | -0.24849 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.22443 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  |  | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  |  | -0.25807 |  |  | -0.27271 |  |  | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  |  | -0.30609 |  |  | -0.2729 |  |  | -0.3301 |  |  | -0.29708 |  |  | -0.30608 |  |  | -0.24883 |  |  | -0.3301 |  |  | -0.27301 |  |  | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  |  | -0.28208 |  |  | -0.2728 |  |  | -0.25806 |  |  | -0.22459 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.22443 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  | - | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  | - | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  | - | -0.090004 |  |  | -0.10404 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  | - | -0.042001 |  |  | -0.10401 |  | - | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  | - | -0.042 |  |  | -0.080004
ГПП-2 - Серов-2 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  |  | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  |  | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  |  | -0.090004 |  |  | -0.10404 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.090004 |  |  | -0.080039 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.10402 |  |  | -0.042001 |  |  | -0.10401 |  |  | -0.066002 |  |  | -0.080017 |  |  | -0.042 |  |  | -0.080004
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.27605 |  |  | -0.32857 |  |  | -0.30006 |  |  | -0.35258 |  |  | -0.30005 |  |  | -0.32858 |  |  | -0.25205 |  |  | -0.32849 |  |  | -0.27605 |  |  | -0.32851 |  |  | -0.25204 |  |  | -0.30444 |  |  | -0.30005 |  |  | -0.32858 |  |  | -0.30005 |  |  | -0.32858 |  |  | -0.34808 |  |  | -0.37682 |  |  | -0.37209 |  |  | -0.35292 |  |  | -0.30007 |  |  | -0.35271 |  |  | -0.39609 |  |  | -0.35294 |  |  | -0.39609 |  |  | -0.35294 |  |  | -0.42011 |  |  | -0.37712 |  |  | -0.39608 |  |  | -0.35288 |  |  | -0.3961 |  |  | -0.35302 |  |  | -0.37208 |  |  | -0.35284 |  |  | -0.32408 |  |  | -0.3528 |  |  | -0.30006 |  |  | -0.30459 |  |  | -0.27605 |  |  | -0.30451 |  |  | -0.30006 |  |  | -0.35258 |  |  | -0.27605 |  |  | -0.32851 |  |  | -0.27604 |  |  | -0.30445 |  |  | -0.27605 |  |  | -0.32857
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 25.7308 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 26.0705 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 26.4193 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 24.3464 | 0.192 |  |  | 0.168 |  | 24.6314 | 0.192 |  |  | 0.168 |  | 23.1712 | 0.192 |  |  | 0.144 |  | 25.9421 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 26.5079 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 30.7953 | 0.264 |  |  | 0.192 |  | 32.8684 | 0.288 |  |  | 0.192 |  | 29.3789 | 0.24 |  |  | 0.192 |  | 32.707 | 0.288 |  |  | 0.192 |  | 32.9769 | 0.288 |  |  | 0.192 |  | 36.273 | 0.312 |  |  | 0.216 |  | 31.7132 | 0.288 |  |  | 0.168 |  | 35.1928 | 0.312 |  |  | 0.192 |  | 30.8963 | 0.264 |  |  | 0.192 |  | 31.1002 | 0.264 |  |  | 0.192 |  | 26.798 | 0.24 |  |  | 0.144 |  | 24.9384 | 0.216 |  |  | 0.144 |  | 25.9848 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 24.6919 | 0.216 |  |  | 0.144 |  | 22.8654 | 0.192 |  |  | 0.144 |  | 26.2437 | 0.216 |  |  | 0.168
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0 | -0.002 |  |  | 0
ПС № 36-1 (яч.31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 53-1 (яч.27) | [11 empty] | 2.2634 | -0.019 |  |  | -0.041 |  | 3.1381 | -0.026 |  |  | -0.046 |  | 2.3239 | -0.019 |  |  | -0.036 |  | 1.268 | -0.01 |  |  | -0.034 |  | 2.4375 | -0.019 |  |  | -0.036 |  | 2.0516 | -0.017 |  |  | -0.036 |  | 1.4412 | -0.012 |  |  | -0.038 |  | 1.4727 | -0.012 |  |  | -0.031 |  | 3.3828 | -0.029 |  |  | -0.041 |  | 9.3584 | -0.082 |  |  | -0.053 |  | 5.631 | -0.046 |  |  | -0.041 |  | 7.0411 | -0.062 |  |  | -0.048 |  | 4.9236 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 4.9992 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 5.2855 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 8.911 | -0.079 |  |  | -0.062 |  | 5.3834 | -0.046 |  |  | -0.053 |  | 5.0656 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 2.6798 | -0.024 |  |  | -0.043 |  | 1.9627 | -0.017 |  |  | -0.038 |  | 2.6466 | -0.022 |  |  | -0.041 |  | 1.1431 | -0.01 |  |  | -0.038 |  | 2.2627 | -0.019 |  |  | -0.043 |  | 2.0655 | -0.017 |  |  | -0.036
ПС № 30-1 (яч.25) | [11 empty] | 1.1912 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.207 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.2231 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.268 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.2829 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.2068 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 2.2819 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 2.3317 | -0.019 |  |  | -0.019 |  | 3.3828 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.3097 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.55 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 2.1578 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 3.3206 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.3715 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 3.1933 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 1.128 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1703 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1166 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1546 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.203 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1431 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1909 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.215 | -0.01 |  |  | -0.01
ПС № 17-1 (яч.24) | [11 empty] | 14.8905 | -0.125 |  |  | -0.106 |  | 16.1734 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 16.3897 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 16.9917 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 17.1906 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 15.0854 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 16.0937 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 16.4447 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 16.7975 | -0.144 |  |  | -0.106 |  | 14.2658 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 15.3015 | -0.125 |  |  | -0.106 |  | 15.2179 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 15.3434 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 16.7414 | -0.144 |  |  | -0.096 |  | 14.7555 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 15.1149 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 15.6822 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 16.9638 | -0.144 |  |  | -0.106 |  | 14.9622 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 15.4711 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 16.1202 | -0.134 |  |  | -0.106 |  | 15.3181 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 15.9581 | -0.134 |  |  | -0.1 |  | 17.4958 | -0.144 |  |  | -0.096
ЦЭС-5 (яч.23) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.6) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.29) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-1,28 (яч.4) | [11 empty] | 4.5267 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 3.5002 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 3.547 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 3.6773 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 3.7204 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 4.586 | -0.038 |  |  | -0.029 |  | 4.5639 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 4.6634 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 6.7656 | -0.058 |  |  | -0.067 |  | 6.6193 | -0.058 |  |  | -0.077 |  | 7.0999 | -0.058 |  |  | -0.067 |  | 5.4512 | -0.048 |  |  | -0.058 |  | 5.4961 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 6.7431 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.3867 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.5423 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 7.8411 | -0.067 |  |  | -0.058 |  | 5.6546 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 3.2381 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 3.3482 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 4.5714 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 3.3151 | -0.029 |  |  | -0.038 |  | 4.5254 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 3.5235 | -0.029 |  |  | -0.029
ПС № 29-1 (яч.5) | [11 empty] | 0.23825 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.24139 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.24462 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.25361 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.25658 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.84072 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.85905 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.81654 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.57063 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.85688 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.56783 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.57252 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.81382 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.77081 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.78958 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 0.58516 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.23561 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.22332 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.57728 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.6015 | -0.005 |  |  | -0.005 |  | 0.22863 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.23818 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.243 | -0.002 |  |  | -0.005
ПП Сосьва СН (яч.28) | [11 empty] | 1.1912 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 0.84488 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 1.2231 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.268 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.2829 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.2068 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.201 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.2272 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.81654 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 1.1413 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.2241 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1357 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.145 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1626 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1012 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.128 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.81922 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 1.178 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1166 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.1546 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.203 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1431 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.1909 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 1.215 | -0.01 |  |  | -0.005
Резерв (яч.3) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.30) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.009 |  |  | -0.034 |  |  | 0.005 |  |  | -0.051 |  |  | 0.011 |  |  | -0.02 |  |  | -0.003 |  |  | -0.017 |  |  | -0.013 |  |  | -0.022 |  |  | -0.008 |  |  | -0.034 |  |  | -0.005 |  |  | -0.036 |  |  | -0.005 |  |  | -0.036 |  |  | -0.011 |  |  | -0.053 |  |  | -0.022 |  |  | -0.06 |  |  | -0.035 |  |  | -0.053 |  |  | 0.009 |  |  | -0.04 |  |  | 0.019 |  |  | -0.024 |  |  | 0.02 |  |  | -0.00099999 |  |  | 0.00099999 |  |  | -0.054 |  |  | 0.013 |  |  | -0.044 |  |  | -0.006 |  |  | -0.045 |  |  | 0.017 |  |  | -0.025 |  |  | 0.031 |  |  | -0.06 |  |  | 0.011 |  |  | -0.045 |  |  | -0.003 |  |  | -0.037 |  |  | 0.02 |  |  | -0.048 |  |  | -0.023 |  |  | -0.054 |  |  | 0.002 |  |  | -0.013
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 2.2604 | 0.024 |  |  | 0 |  | 5.1213 | 0.048 |  |  | 0.024 |  | 4.5356 | 0.048 |  |  | 0 |  | 2.3017 | 0.024 |  |  | 0 |  | 4.5356 | 0.048 |  |  | 0 |  | 2.2641 | 0.024 |  |  | 0 |  | 4.558 | 0.048 |  |  | 0 |  | 4.5505 | 0.048 |  |  | 0 |  | 5.0793 | 0.048 |  |  | 0.024 |  | 4.5731 | 0.048 |  |  | 0 |  | 2.2604 | 0.024 |  |  | 0 |  | 6.7155 | 0.072 |  |  | 0 |  | 6.7702 | 0.072 |  |  | 0 |  | 6.7924 | 0.072 |  |  | 0 |  | 7.1248 | 0.072 |  |  | 0.024 |  | 4.5505 | 0.048 |  |  | 0 |  | 6.7264 | 0.072 |  |  | 0 |  | 2.2903 | 0.024 |  |  | 0 |  | 2.2678 | 0.024 |  |  | 0 |  | 2.2753 | 0.024 |  |  | 0 |  | 5.0298 | 0.048 |  |  | 0.024 |  | 3.1915 | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 4.5135 | 0.048 |  |  | 0 |  | 2.2678 | 0.024 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-2 (яч.11) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 29-2 (яч.12) | [11 empty] | 0.47092 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.21339 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.18899 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.19181 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.18899 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.30188 | -0.0032 |  |  | -0.002 |  | 0.94959 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 2.2753 | -0.024 |  |  | -0.012 |  | 2.7513 | -0.026 |  |  | -0.012 |  | 2.7629 | -0.029 |  |  | -0.012 |  | 2.4488 | -0.026 |  |  | -0.012 |  | 3.3578 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 3.3851 | -0.036 |  |  | -0.017 |  | 3.3962 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 3.7603 | -0.038 |  |  | -0.012 |  | 3.4129 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 3.1764 | -0.034 |  |  | -0.017 |  | 1.336 | -0.014 |  |  | -0.005 |  | 0.47246 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.18961 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.20958 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.26596 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.47015 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.18899 | -0.002 |  |  | -0.002
ПС № 20-2 (яч.18) | [11 empty] | 3.3906 | -0.036 |  |  | -0.036 |  | 3.841 | -0.036 |  |  | -0.036 |  | 1.3229 | -0.014 |  |  | -0.022 |  | 2.1099 | -0.022 |  |  | -0.029 |  | 1.3229 | 0.014 |  |  | -0.014 |  | 2.0754 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 0.66471 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 2.328 | -0.022 |  |  | -0.036 |  | 0.66691 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.3186 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 0.6529 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.3164 | -0.014 |  |  | -0.036 |  | 0.66037 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.3854 | -0.014 |  |  | -0.036 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 0.65396 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 0.66801 | -0.007 |  |  | -0.022 |  | 0.66145 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 3.7724 | -0.036 |  |  | -0.05 |  | 3.8564 | -0.029 |  |  | -0.05 |  | 2.7269 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 2.7403 | -0.029 |  |  | -0.022
ПС № 17-2 (яч.16) | [11 empty] | 0.65929 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.74686 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.66145 | -0.007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.66145 | -0.007 |  |  | 0 |  | 0.66037 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.66471 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.66037 | -0.007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | 0 |  | 0.65396 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.73352 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007
Резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 30-2 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.67134 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.66037 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.66691 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.014 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.66362 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.65822 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007
№ 53-2 (яч.21) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-6 (яч.22) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
ПС № 36-2 (яч.10) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.024 |  |  | -0.052 |  |  | 0.003 |  |  | -0.028 |  |  | 0.025 |  |  | -0.024 |  |  | -0.007 |  |  | -0.036 |  |  | 0.053 |  |  | -0.023 |  |  | -0.0152 |  |  | -0.03 |  |  | 0.024 |  |  | -0.023 |  |  | 0.01 |  |  | -0.04 |  |  | 0 |  |  | -0.031 |  |  | 0.005 |  |  | -0.033 |  |  | -0.016 |  |  | -0.04 |  |  | 0.029 |  |  | -0.049 |  |  | 0.022 |  |  | -0.067 |  |  | 0.022 |  |  | -0.033 |  |  | 0.02 |  |  | -0.031 |  |  | -0.009 |  |  | -0.033 |  |  | 0.024 |  |  | -0.045 |  |  | 0.003 |  |  | -0.034 |  |  | 0.012 |  |  | -0.023 |  |  | 0.015 |  |  | -0.03 |  |  | 0.003 |  |  | -0.042 |  |  | -0.007 |  |  | -0.045 |  |  | 0.007 |  |  | -0.03 |  |  | -0.007 |  |  | -0.038
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.015 |  |  | -0.086 |  |  | 0.008 |  |  | -0.079 |  |  | 0.036 |  |  | -0.044 |  |  | -0.01 |  |  | -0.053 |  |  | 0.04 |  |  | -0.045 |  |  | -0.0232 |  |  | -0.064 |  |  | 0.019 |  |  | -0.059 |  |  | 0.005 |  |  | -0.076 |  |  | -0.011 |  |  | -0.084 |  |  | -0.017 |  |  | -0.093 |  |  | -0.051 |  |  | -0.093 |  |  | 0.038 |  |  | -0.089 |  |  | 0.041 |  |  | -0.091 |  |  | 0.042 |  |  | -0.034 |  |  | 0.021 |  |  | -0.085 |  |  | 0.004 |  |  | -0.077 |  |  | 0.018 |  |  | -0.09 |  |  | 0.02 |  |  | -0.059 |  |  | 0.043 |  |  | -0.083 |  |  | 0.026 |  |  | -0.075 |  |  | 5.8208e-09 |  |  | -0.079 |  |  | 0.013 |  |  | -0.093 |  |  | -0.016 |  |  | -0.084 |  |  | -0.005 |  |  | -0.051
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## Лист4
Контрольные замеры по ПС 6/0,4 кВ ЗРУ 6 кВ Кисл.ст.(ПС №36 от ГПП-2)
Дата: 15.06.2022 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.4 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0,4 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
Нагрузка, приведенная к шинам 6 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | С |  | Т№1 - ВН
0.4 |  | С |  | Т№1 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Двиг.возд.компрес. (яч.3) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 | [5 empty] | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.736 |  |  | -1.056 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.621 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.774 |  |  | -1.066 |  |  | -2.698 |  |  | -1.037 |  |  | 2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.027 |  |  | -2.678 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.018 |  |  | -2.755 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.008 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.746 |  |  | -1.056
Небаланс по шине С 6 кВ | [12 empty] | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.736 |  |  | -1.056 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.621 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.774 |  |  | -1.066 |  |  | -2.698 |  |  | -1.037 |  |  | 2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.027 |  |  | -2.678 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.018 |  |  | -2.755 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.008 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.746 |  |  | -1.056
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.736 |  |  | -1.056 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.621 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.65 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.774 |  |  | -1.066 |  |  | -2.698 |  |  | -1.037 |  |  | 2.669 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.027 |  |  | -2.678 |  |  | -1.027 |  |  | -2.688 |  |  | -1.018 |  |  | -2.755 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.008 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.65 |  |  | -1.008 |  |  | -2.659 |  |  | -1.018 |  |  | -2.746 |  |  | -1.056
С 0,4 кВ
В 0,4 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине С 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:

## ПС ГПП-1 15.06.2022
ПС ГПП-1
Время | яч.7 КП 35 кВ Печь-Ковш | яч. 2-4 Механический завод № 2 | яч. 36 Механический завод № 3 | яч. 17-19 Механический завод № 4
| МВт | МВт | МВт | МВт
15.06.2022 1:00 | 2.8532 | 0 | 0.40968 | 0.774
2:00 | 3.8416 | 0 | 0.32472 | 0.6708
3:00 | 2.4024 | 0.00072 | 0.33912 | 0.6444
4:00 | 5.4012 | 0 | 0.25056 | 0.6384
5:00 | 4.1048 | 0 | 0.23904 | 0.642
6:00 | 3.612 | 0 | 0.28296 | 0.684
7:00 | 3.1052 | 0 | 0.31104 | 0.6612
8:00 | 2.982 | 0.00072 | 0.4572 | 0.7596
9:00 | 3.528 | 0 | 0.77688 | 1.1016
10:00 | 3.794 | 0 | 0.89208 | 1.1856
11:00 | 4.046 | 0 | 0.86112 | 1.1544
12:00 | 4.1664 | 0.00072 | 0.88128 | 1.1172
13:00 | 3.3992 | 0 | 0.82872 | 1.0812
14:00 | 2.4416 | 0 | 0.4968 | 0.9048
15:00 | 6.3588 | 0 | 0.62712 | 0.87
16:00 | 5.95 | 0 | 0.52416 | 0.7152
17:00 | 3.7184 | 0.00072 | 0.54072 | 0.7164
18:00 | 2.9652 | 0 | 0.73728 | 1.0932
19:00 | 5.6644 | 0 | 0.79632 | 1.11
20:00 | 3.584 | 0 | 0.82944 | 1.0908
21:00 | 4.1496 | 0 | 0.83304 | 1.2696
22:00 | 3.668 | 0.00072 | 0.80424 | 1.08
23:00 | 1.456 | 0 | 0.35136 | 0.5736
00:00 | 3.43 | 0 | 0.33264 | 0.5088
Итого | 90.622 | 0.0036 | 13.7275 | 21.0468